АДМИНИСТРАЦИЯ
   ТРОИЦКОГО  РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.06.2024							                                                   № 525

с. Троицкое

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Троицкого, Беловского,  Боровлянского, Гордеевского, Петровского, Хайрюзовского, Заводского, Зелёнополянского, Кипешинского сельсоветов  Троицкого района Алтайского края на период с 2024 года до 2038 года

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 1.1. статьи 6 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О системах водоснабжения и водоотведения»,

постановляю:

1. Утвердить прилагаемую Схему водоснабжения и водоотведения Троицкого, Беловского, Боровлянского,  Гордеевского, Петровского, Хайрюзовского, Заводского, Зелёнополянского, Кипешинского сельсоветов  Троицкого района Алтайского края на период с 2024 года до 2038 года.

2. Отменить постановление Администрации Троицкого района от 21.03.2022 №209 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Троицкого, Беловского, Боровлянского, Гордеевского, Петровского, Хайрюзовского, Заводского сельсоветов Троицкого района Алтайского края до 2033 года».

3. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Троицкого района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации района Журавлёва В.В.

Глава района                                                                                              В.В. Журавлёв

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Троицкого района Алтайского края

11.06.2024                                № 525

Схема водоснабжения и водоотведения

Троицкого, Беловского, Боровлянского, Гордеевского, Петровского, Хайрюзовского, Заводского,

Зелёнополянского, Кипешинского сельсоветов Троицкого района Алтайского края до 2038 года

Введение

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения Троицкого, Беловского, Боровлянского, Гордеевского, Петровского, Хайрюзовского, Заводского сельсоветов Троицкого района Алтайского края до 2033 г. является Федеральный закон от 7 декабря 2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надежного водоснабжения и водоотведения.

Технической основой разработки являются:

- Генеральный план муниципального образования  Троицкий сельсовет Троицкого района Алтайского края;

- Генеральный план муниципального образования Гордеевский сельсовет Троицкого района Алтайского края;

- Генеральный план муниципального образования Беловский сельсовет Троицкого района Алтайского края;

- Генеральный план муниципального образования Хайрюзовский сельсовет Троицкого района Алтайского края;

-Генеральный план муниципального образования Заводской сельсовет Троицкого района Алтайского края;

- Генерального плана Кипешинского сельсовета;

- Схемы реконструкции и развития сетей водоснабжения в с. Троицкое, с. Боровлянка, п.Гордеевский, п. Беловский Троицкого района Алтайского края, разработанные Барнаульским филиалом ОАО ТПИ «Омскграждан проект»;

- Гидрогеологическое заключение ООО инженерно-производственный центр «Алтайводгео» по водозаборным скважинам с. Троицкое;

- Гидрогеологическое заключение ООО Инженерно-Производственный центр «Водгеосервис» по результатам гидрогеологического обследования технического состояния водозаборных скважин пос. Беловский;

- Проект зон санитарной охраны действующих водозаборов подземных вод п. Гордеевский, п.Октябрьский, п.Клюквенный Троицкого района Алтайского края;

- Приказ Федерального агентства по недропользованию Управления по недропользованию по Алтайскому краю от 22.08.2013 № 132 «Разведка и добыча питьевых подземных вод одиночными скважинами на Зеленополянском, Степном и Вершининском участках для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения сёл Зелёная Поляна, Вершинино и посёлка Степной Троицкого района».

- Лицензии МУП ЖКУ Троицкого района:

БАР 80296 ВЭ от 15 декабря 2017 г.Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности;

БАР 80297 ВЭ от 15 декабря 2017 г. Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности;

БАР 80281 ВЭ от 29 сентября 2017 г. Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности;

БАР 80280 ВЭ от 29 сентября 2017 г. Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности;

БАР 80282 ВЭ от 29 сентября 2017 г. Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности;

БАР 80279 ВЭ от 29 сентября 2017 г. Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности;

БАР 80277 ВЭ от 27 сентября 2017 г. Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности;

БАР 80276 ВЭ от 27 сентября 2017 г. Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности;

БАР 80278 ВЭ от 27 сентября 2017 г. Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности ;

БАР 02664 ВЭ от 4 марта 2016 г. Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности;

БАР 80231 ВЭ от 10 марта 2017 г. Пользование участками недр для добычи подземных вод в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

БАР 02476 ВЭ от 29 августа 2013 г. . Пользование участками недр для целей разведки и добычи питьевых подземных вод одиночными скважинами.

- Результаты производственного контроля качества воды централизованного питьевого водоснабжения, выполняемого филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в г. Новоалтайск, Косихинском, Первомайском, Тальменском и Троицком районе»;

- Данные психологического и коммерческого учета отпуска холодной воды, электроэнергии, измерений по приборам контроля режимов отпуска и потребления холодной воды.

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по реконструкции и строительству системы водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надежности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- прогнозные балансы потребления питьевой воды;

- зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения;

- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения;

- границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения.

Мероприятия охватывают следующие объекты систем коммунальной инфраструктуры:

1. Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжения;

- водозаборы.

2. Водоотведение:

-  магистральные сети водоснабжения;

- канализационные насосные станции;

- канализационные очистные сооружения.

Паспорт схемы

Наименование: Схема водоснабжения и водоотведения Троицкого, Беловского, Боровлянского, Гордеевского, Петровского, Хайрюзовского, Заводского, Зелёнополянского, Кипешинского сельсоветов Троицкого района Алтайского края до 2038 года.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик): Глава Троицкого района.

Местонахождение объекта: Россия, Алтайский край, Троицкий район,  Троицкий, Беловский, Боровлянский, Гордеевский, Петровский, Хайрюзовский, Заводской, Зелёнополянский, Кипешинский сельсоветы.

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

- Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ (ред. От 30.12.2012г.) «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства РФ  от 05.09.2013г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития РФ от 29.12.2011г. № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития РФ (Минрегион России) от 29.12.2011г. № 635/11 и введен в действие с 01.01.2013г.;

- Приказ МЧС РФ от 27.07.2020 №559 «Об утверждении свода правил» СП 10.13130.  «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»;

- Приказ МЧС РФ от 30.03.2020г №225 «Об утверждении свода правил СП 8.13130   «Системы противопожарной защиты.   Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».

Цели схемы:

Целями схемы являются:

- развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства в период до 2038 г.;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды;

Обеспечение надежного водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения поставленных целей:

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- реконструкция существующих водонапорных узлов;

- строительство новых водонапорных узлов;

- строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения  населенных пунктов в целом;

- прокладка новых канализационных сетей в неканализованных районах;

- строительство канализационных насосных станций;

- восстановление и строительство новых полей фильтрации, очистных сооружений;

- установка приборов учета;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы:

Первый этап 2023-2028г.г.;

Второй этап 2029-2038г.г.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы:

1. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

2. Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей.

3. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

4. Улучшение экологической ситуации.

5. Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также для дальнейшего развития сел.

# Глава 1. Система водоснабжения.

## 1. 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

## Описание системы и структуры водоснабжения

## Троицкий район расположен в юго-восточной части Алтайского края. Район граничит с Косихинским, Кытмановским, Целинным, Зональным, Быстроистокским, Усть-Пристанским, Топчихинским, Первомайским районами.

Административным центром района является с. Троицкое.

В настоящее время обслуживающей организацией по Троицкому, Беловскому, Боровлянскому, Гордеевскому, Петровскому, Хайрюзовскому, Заводскому, Зелёнополянскому, Кипешинскому сельсоветам является МУП ЖКУ Троицкого района.

### 1.1.1. Троицкий сельсовет

В состав Троицкого сельсовета входит один населенный пункт – с. Троицкое, являющийся административным центром района. Поселение граничит с Кипешинским, Петровским и Беловским сельсоветами Троицкого района и находится в 90 км от краевого центра г. Барнаула.

Троицкий сельсовет с численностью населения на 01.01.2022  9595 человек имеет общую площадь территории 6034,5 га. Протяженность поселения с севера на юг 5 км, с запада на восток 5,7 км.

Площадь территории с. Троицкое – 1268,3 га, что составляет 21,1% территории МО.

Земли села разделяются рекой Большая Речка, железной дорогой и именуются районами: Центральный, Заречный, Залинейный.

Состав земель с. Троицкое

и зонирование территорий на 01.01.2021г.

| № п/п | Состав территориальных зон | Общая площадь (га) | Структура % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилая зона | 455,2 | 36,0 |
| 2. | Общественно-деловая зона | 35,1 | 2,8 |
| 3. | Производственная зона | 73,27 | 5,8 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 198,2 | 15,6 |
| 5. | Рекреационная зона | 467,76 | 36,8 |
| 6. | Зона сельскохозяйственного использования | 3,5 | 0,3 |
| 7. | Зона специального назначения | 10,9 | 0,8 |
| Всего | 1268,3 | 100 |

Кварталы усадебной застройки занимают значительные территории жилой зоны – 449,8 га (98,2%) и только 5,4 га (1,2%) занимают территории 2-3-этажной застройки.

Основные общественные здания сосредоточены в центральной части села и вдоль проспекта Ленина, являющегося главной осью села, территория общественно-деловой зоны занимает 35,1 га.

В селе зарегистрировано и действует 324 предприятия всех форм собственности, производящих разнообразную продукцию  и оказывающих различные виды услуг: деревообработка, машиностроение, производство пищевых продуктов.

Основными потребителями питьевой воды являются: психоневрологический интернат, центральная районная больница, детский дом, детский сад №1 «Родничок», средние школы № 1, № 2.

Описание и функционирование систем водоснабжения.

Система водоснабжения села – централизованная. Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения села являются подземные воды.

В с. Троицкое в основном сформированы планировочные районы именуемые: Центральный, Заречный и Залинейный, расчлененные железной дорогой, а также рекой Большая Речка, которые имеют собственные площадки водопроводных сооружений с водозаборными сооружениями. Помимо трех водозаборов в селе имеются подземные источники водоснабжения ООО «Троицкий маслосыродел»,  ГУЧ ГОУ СПО «АГППК», ООО «МАКФА».

Площадка водопроводных сооружений, расположенная в Залинейном районе – Водозабор № 1, включает в себя 2 водозаборных скважины (1 рабочих, 1 резервная), производительность водозабора 166 м³/час, резервуар чистой воды подземный бетонный (не действующий), водонапорную башню с резервуаром емкостью 125 м³. Скважины подают воду непосредственно в сеть. Водонапорная башня при этом используется как компенсатор и резервуар с запасом воды. Водонапорной башне необходим ремонт. Зона санитарной охраны (ЗСО) источников 1-го пояса соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02. Для поддержания в сети постоянного давления на водозаборе установлен частотный регулятор.

В Центральном районе расположен Водозабор № 2., включающий 1 скважину. Производительность водозабора 60,8 м³/час. Скважина подает воду непосредственно в водопроводную сеть. Для поддержания в сети постоянного давления на водозаборе установлен частотный регулятор.

Водопроводные сети центральной и залинейной части поселка соединены между собой двумя трубопроводами.

При этом, основной объем добычи воды в селе приходится на залинейный водозабор (70%). Водозабор центральной части загружен в основном в поливочный сезон. Зона санитарной охраны 1-го пояса водозабора № 2 не соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1110-02 по размерам, однако, имеется проект и разрешение на уменьшение размеров ЗСО.

Площадка водопроводных сооружений, расположенная в Заречном районе состоит из двух водозаборов.

Водозабор № 3(пер.В. Кащеевой,5-а)  включает в себя 1 водозаборную скважину производительностью 65  м³/час, водонапорную башню с емкостью объемом 125 м³.  Скважина работает непосредственно в сеть. Башня используется в качестве компенсатора и бака-накопителя. Для поддержания в сети постоянного давления насос подключен через частотный преобразователь. ЗСО источников 1-го пояса соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02.

Водозабор №4 включает в себя 1 водозаборную скважину  производительностью 30 м3/час, работают скважины непосредственно в сеть. ЗСО источников 1-го пояса соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02.

Разрешенный уровень добычи подземных вод 861 м³/сут. 414,1 тыс. м³/год, в том числе по видам водопользования:

- питьевые и хозяйственно-бытовые нужды населения 540,0 м³/сут., 197,0 тыс. м³/год;

- водоснабжение индивидуального животноводства 30,0 м³/сут.,11,0 тыс. м³/год;

- полив приусадебных участков 214,0 м³/сут., 78,1 тыс. м³/год;

- хозяйственно-питьевые и производственные нужды организаций и учреждений 274,0 м³/сут., 100,0 тыс. м³/год;

- потери в сетях 77.0 м³/сут. 28.0 тыс. м³/год.

Данные лабораторных анализов качества воды показывают превышение ПДК содержания в воде железа и марганца в 2 раза.

Водопроводные сети диаметром 100-250 мм проложены стальными, чугунными, асбоцементными и полиэтиленовыми трубами.

Протяженность водопроводных сетей 52,3 км. Износ системы холодного водоснабжения составляет 75%.

Справка технического состояния скважин водозаборов

| № скважин по буровой организации | Место расположения скважин | глубина скважины, м | Уровень воды | Дебит л/с | Марка насоса, глубина установки | Размеры 1 пояса ЗСО | Водомерное оборудование | Характеристика водопровода (диаметр, протяженность, км) | Состояние в настоящее время | Время работы скважин, часов в сутки | Наличие химического анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ста- тический уровень | динами- мический уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | факт | факт |  |  |  |  |  |  | дней в году |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | имеется |
| Б-91/76 | ул.Мамонтова,65 | 204 | 35,4 |  |  |  |  | ВСХ 80 | 20,dy 100 | ремонт |  | имеется |
| Б-36/88 | ул.Мамонтова,65 | 150 | 37,0 | 41,4 | 8,05 | ЭЦВ-8-40-120;90м | 97х102 | ВСХ 80 |  | раб. | 5ч/сутки 365 | имеется |
| Б-99/85 | ул.Мамонтова,65 | 150 | 36,7 | 42,4 | 11,1 | ЭЦВ-10-65-120;80м |  | ВСХ 80 |  | раб. | 5,5ч/сутки 365 | имеется |
| Б-98/85 | ул.Мамонтова,65 | 150 | 36,2 |  | 18,05 |  |  |  |  | резерв |  | имеется |
| Б-41/60 | ул. Кащеевой, 5 | 119,5 | 22,4 | -30 | 18,05 | ЭЦВ10-65-110 | 160х65 | МФУИ.406121.001ПС | 10,dy 100 | Раб. | 6 ч/сутки | имеется |
| Б-41/57 | ул. Кащеевой, 5 | 200 | 23,4 | 30,5 | 1,2 | ЭЦВ-8-40-120;90м |  |  |  | раб. | 6ч/сутки 365 | имеется |
| Б-37/88 | пр-т Ленина, 33А | 138 | 2,0 | 7,8 | 12,5 | ЭЦВ-10-65-120;70м | 73х20, имеется проект и разрешение на уменьшение размера | ВСХ 80 | dy100;19,5 | раб. | 4ч/сутки 365 | имеется |
| ВБВ-1104 | пер.Южный, 1 | 140 | 35 | 38 | 12,5 | ЭЦВ8-25-100; 50,5 м | 30х30 | СТВХ 100 | dy100;2,8 | раб | 5ч/сутки 365 | имеется |

Описание существующих технических

и технологических проблем в водоснабжении МО.

Водозаборные скважины эксплуатируются 25-30 лет. Происходит заиливание скважин, износ фильтров. В 2016 г. произошло запесочивание скважины  залинейного водозабора и  скважины заречного водозабора. В 2018 г. запесочилась еще одна скважина в заречной части. Проведены работы по капитальному ремонту трех скважин. Требуется капитальный ремонт еще двух скважин  в залинейной части с. Троицкое и заречной части с.Троицкое. В рамках Государственной программы Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» в 2022 году планиурется проведение капитального ремонта водозаборного узла по ул.Мамонтова.

Водозабор села на данное время не имеет резерва.

Необходимо срочное восстановление скважин и строительство новых скважин.

Водонапорные башни заречного и залинейного водозабора выполнены кирпичной кладкой высотой 25 м с установленными на них металлическими емкостями. В результате длительной эксплуатации кирпичная кладка имеет сквозные вертикальные трещины длиной 10-15 м. Металлические емкости постоянно укрепляются ребрами жесткости, но ежегодно ремонтируются из-за утечек через сварные швы. Регулирующие емкости и насосная станция II подъема, находятся в нерабочем состоянии.

Водопроводные сети выполнены стальными, чугунными, асбоцементными и полиэтиленовыми трубами. Износ труб 70% - 100%. Строительство сетей производилось бессистемно, без гидравлических расчетов. Имеются участки, выполненные безнапорными канализационными трубами (ул. Интернациональная).

Некоторые асбоцементные трубы слоятся и крошатся (ул. Мамонтова).

Диаметры труб выбраны произвольно. Так, например, труба с водозабора диаметром 155 мм, проложенная по ул. Челюскина, переходит на ул. Октябрьская в трубу диаметром 250 мм.

Имеются тупиковые сети, которые необходимо закольцевать. Часть водопроводных сетей проложена самостоятельно жильцами. В процессе эксплуатации к таким сетям присоединялись дополнительные строения. В результате сети становятся перегруженными. Ремонт таких сетей проблематичен, так как невозможно определить хозяина сетей и источник возмещения затрат. Признать данные сети бесхозными и принять их на баланс администрации сельсовета нецелесообразно. Так как данные сети требуют реконструкции.

Также существует серьезная проблема с пересечением водопровода с железной дорогой. На сегодняшний день  трубопровод  холодного водоснабжения проходит в отверстии железобетонной водопропускной трубы, расположенной в теле насыпи земляного полотна на станции Большая Речка, на 81км ПК4. В адрес Администрации района  от дистанции инженерных сооружений Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО «РЖД»  поступают предписания о переносе трубопровода холодного водоснабжения.

Запорная арматура на водопроводных сетях требует замены. Любая авария на сетях приводит к отключению значительной части поселка.

Реконструкция водопроводных сетей также необходима в связи со значительным ростом потребления питьевой воды населением, вызванной установкой в домах новой бытовой техники – газовых котлов, стиральных машин-автоматов и т.п., требующих наличия в домах холодной воды необходимого объема и давления.

Существующие балансы водопотребления.

Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой и технической воды с.Троицкое

Нормы водоснабжения приняты согласно СНиП 2.04.02-84 в соответствии со степенью благоустройства. Ими учтены расходы воды на хозяйственно-питьевые потребности и бытовые нужды в жилых и общественных зданиях, культурно-бытовых, лечебных и других учреждениях.

Количество воды на нужды местной промышленности, обслуживающей население и неучтенные расходы приняты дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Расход воды на наружное пожаротушение принимается 2х15 л/сек, на внутреннее – 5 л/сек из расчета одновременной работы двух внутренних пожарных кранов. Расчетная продолжительность тушения пожара 3 часа, число одновременных пожаров – 2.

Расчетные расходы воды.

| Наименование | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Норма водопотр. л/сут | Насел. чел. | Расход м³/сут | Норма водопотр. л/сут | Насел. чел. | Расход м³/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением К=1,1 | 300 | 500 | 150 | 300 | 634 | 208,2 |
| Застройка, оборудованная водопроводом, канализацией с ваннами и местными водонагревателями К=1,2 | 180 | 10490 | 1888,2 | 180 | 10906 | 1963,1 |
| Неучтенные расходы 10% от хоз. питьевой воды | - | - | 203,8 | - | - | 217,2 |
| Расход воды для животных | - | - | 117 | - | - | 117 |
| Поливочный расход | 50 | 10990 | 549,5 | 60 | 11540 | 692,5 |
| Общий по жилому поселку | - | - | 2908,5 | - | - | 3198,0 |

Общие расходы по селу составляют:

- на 1-ю очередь – 4031,0 м³/сутки

- на расчетный срок–4320,5 м³/сутки, в том числе:

расходы на хозяйственно-питьевые нужды населения

- на 1-ю очередь – 2908,5 м³/сутки

- на расчетный срок – 3198,0 м³/сутки

по производственным предприятиям

- на 1-ю очередь – 1122,5 м³/сутки

- на расчетный срок – 1122,5 м³/сутки.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды и технологические нужды производственным предприятиям приняты по укрупненным показателям на единицу продукции.

Расчетные расходы воды

по производственным предприятиям, м³/сутки.

| № п/п | Наименование предприятий | 1 очередь | Расчетный срок | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Хлебозавод ПО «Троицкое-1» (выпечка хлебобулочных изделий 136 т/год) | 35 | 35 |  |
| 2. | Модуль для производства колбасных изделий (производство копченых изделий) | 103,5 | 103,5 |  |
| 3. | ООО «Геркулес» (переработка овса, изготовление хлопьев) | 35 | 35 |  |
| 4. | Производственная база ООО «Каскад» (производство лимонада – 72000 л/год) | 121,0* | 121,0* |  |
| 5. | Подсобное хозяйство Психоневрологического интерната (свинарник на 200 голов) | 10,5* | 10,5* |  |
| 6. | ООО «Троицкий маслосыродел» (производство сыра и творога – 586 т/год, масла – 230 т/год, брынзы – 58 т/год) | 180,0* | 180,0* |  |
| 7. | ООО «Троицкая хладобойня» | 211,0* | 211,0* |  |
| 8. | ООО «Большереченская Агроремтехника» (производство оконных блоков, тары) | 29 | 29 |  |
| 9. | ООО «Исток-М» (производство мебели, пластиковых окон 1755 м³/год) | 29 | 29 |  |
| 10. | ИПБОЮЛ Цыгельная Н.М. (производство хлеба и хлебобулочных изделий 177,7 т/год) | 35 | 35 |  |
| 11. | ИПБОЮЛ Косарев Ю.П.(производство хлеба и хлебобулочных изделий 177,7 т/год) | 35 | 35 |  |
| 12. | ИПБОЮЛ Пичуев Н.И. (соление, копчение рыбы, мяса 6,44 т) | 31,6 | 31,6 |  |
| 13. | ООО «Гелиос» (лакокрасочные материалы) 0,7 т | 4,3 | 4,3 |  |
| 14. | Тепличный комплекс площадью 3,0 га | 234,4 | 234,4 |  |
| 15. | Комбикормовый завод производ. 700 т/год | 28,2 | 28,2 |  |
|  | Итого | 1122,5 | 1122,5 |  |

* собственные источники водоснабжения

Расходы воды приняты по укрепленным показателям.

Система водоснабжения МО Троицкий сельсовет принимается объединенная хозяйственно-питьевая противопожарная низкого давления, с учетом существующих основных источников водоснабжения.

По степени обеспеченности подачи воды проектируемая система водоснабжения относится к П категории, в соответствии с п. 4,4 СНИП 2.04.02.84. Насосная станция П подъема относится к I категории, так как нарушение подачи воды может нарушить подачу воды на пожаротушение

### 1.1.2. Беловский сельсовет

Муниципальное образование Беловский сельсовет граничит на западе с Заводским сельсоветом, на северо-западе с Петровским сельсоветом, на севере с Троицким сельсоветом, на востоке с Кипешинским сельсоветом, на юго-востоке с Зеленополянским сельсоветом, на юго-западе с Боровлянским и Южаковским сельсоветами.

Численность населения Беловского сельсовета по состоянию на 01.01.2020г составляет 2240 человек.

Площадь земель в границах муниципального образования Беловский сельсовет составляет 28989 га, что составляет практически 7% от всей территории Троицкого района. Проектные решения по размещению объектов коммунального хозяйства, рекреации и социального обслуживания предполагают изменения целевого назначения земель и территорий.

Баланс территорий МО Беловский сельсовет

| Наименование | 2013 | 2033 |
| --- | --- | --- |
|  | га | % | га | % |
| Земли в границах сельсовета | 28989 | 100 | 28989 | 100 |
| Из них: |  |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 17060 | 58,8 | 17050,21 | 58,7 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности; земли обороны, безопасности и иного специального назначения | 263 | 0,9 | 278,73 | 1 |
| Земли лесного фонда | 8923 | 30,8 | 8923 | 30,8 |
| Земли запаса | 1674 | 5,8 | 1668,06 | 5,8 |
| Земли особо охраняемых природных территорий | - | - | - | - |
| Земли водного фонда | - | - | - | - |
| Земли населённых пунктов | 1069 | 3,7/100 | 1069 | 3,7/100 |
| из них: |  |
| жилые зоны | 594 | 55,5 | 66,1 | 61,8 |
| общественно-деловые зоны | 20 | 1,9 | 23 | 2,3 |
| зоны рекреационного назначения | 15 | 1,4 | 71 | 6,6 |
| производственные зоны | 106 | 9,9 | 107,4 | 10 |
| зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 6 | 0,6 | 6,2 | 0,6 |
| зоны сельскохозяйственного использования (в т.ч. огороды и ЛПХ) | 59 | 5,5 | 47 | 4,4 |
| территории общего пользования | 269 | 25,2 | 153,4 | 14,3 |

Структурный каркас п. Беловский формируется главной улицей Советская, основными улицами: Рабочая, Молодежная, Первомайская, Юбилейная, Коммунарская. В жилой застройке преобладают одноэтажные дома усадебного типа. Малоэтажная многоквартирная застройка представлена 6 двухэтажными многоквартирными домами (на ул. Советская и ул. Рабочая). Развитие жилых зон предусмотрено в восточной части населенного пункта, путем резервирования под жилищное строительство пустующих территорий. Так же проектом предусмотрено уплотнение существующей жилой застройки.

Существующий административный центр размещается на ул.Советской, где находятся: Администрация МО, Дом культуры, детский сад, отделение Сбербанка и почта, объекты торговли и предприятие общественного питания. Общественно-деловые зоны так же сформированы в пер.Школьный (на базе участковой больницы и школы) и ул. Советской (на базе спортивного зала и стадиона общего пользования). Развитие общественно-деловой зоны предусмотрено как в сложившихся местах (за счет строительства дополнительных объектов торговли и предприятия бытового обслуживания), так и за счет резервирования нового участка (под строительство магазина районе новой жилой застройки).

Производственные объекты сконцентрированы в южной (гаражные и складские помещения, нефтебаза, ферма КРС) части населенного пункта. К восточной границе населенного пункта приурочен участок земель промышленности, используемый под размещение объекта связи. В селитебной зоне находятся: столярный цех по ул. Сибирская и гаражный комплекс по ул. Советская.

Структурный каркас с.Загайново сформирован улицами Молодежная, Школьная, Сибирская и Рабочая. Жилая застройка населенного пункта представлена домами усадебного типа. Развитие жилой зоны предусмотрено в черте населенного пункта, за счет выделения новых участков на свободных территориях.

Существующий административный центр сформирован по ул. Школьная, где находятся: СДК, школа, детский сад, предприятие торговли, почта. Общественно-деловые зоны так же сформированы на ул. Сибирская (на базе ФАП), и ул. Молодежная (на базе объекта торговли). Развитие общественно-деловой зоны предусмотрено как в исторически сложившемся месте (за счет строительства стадиона общего пользования), так и за счет резервирования новых участков (под строительство магазина и нового здания детского сада).

Производственные объекты находятся в южной части населенного пункта (предприятие по лесопереработке). За чертой населенного пункта (в южном направлении) имеются резервные коммунально-складские территории.

Структурный каркас с. Тюмень сформирован улицами Набережная, Молодежная, Тюменская, Заводская. Жилая застройка населенного пункта представлена домами усадебного типа.  Развитие жилой зоны предусмотрено за счет уплотнения существующей жилой застройки и выделения новых участков на свободных территориях.

Общественно-деловая зона сформирована на ул. Набережная, на базе Дома досуга, объектов торговли, детского сада и ФАП. Развитие общественно-деловой зоны предусмотрено за счет строительства объекта торговли и спортивной площадки.

В центральной части населенного пункта находится гаражный сектор. За чертой населенного пункта (в северном и северо-восточном направлении) располагаются фермы КРС.

Структурный каркас п. Боровлянский сформирован улицами Боровлянская, Школьная, Рабочая, Полевая. Жилая застройка населенного пункта представлена домами усадебного типа.  Развитие жилой зоны предусмотрено за счет резервирования под жилищное строительство пустующих территорий в существующих границах населенного пункта.

Общественно-деловая зона сформирована на ул. Боровлянская, на базе школы, ФАП и объекта торговли и на ул. Полевая на базе Дома досуга. Развитие общественно-деловой зоны предусмотрено в сложившемся месте, за счет реконструкции ФАП и строительство спортивной площадки.

Производственные объекты находятся в южной части населенного пункта (гаражный сектор). За чертой населенного пункта (в северо-восточном направлении) расположена ферма КРС.

Структурный каркас п. Ленинский сформирован улицами Коммунарская и Лесная. Жилая застройка населенного пункта представлена домами усадебного типа.  Развитие жилой зоны предусмотрено за счет резервирования под жилищное строительство пустующих территорий в существующих границах населенного пункта. Общественно-деловая зона сформирована на ул. Коммунарская, на базе школы, почты и магазина. Развитие общественно-деловой зоны предусмотрено за счет строительства дополнительного объекта торговли и спортивной площадки. Производственных объектов в черте населенного пункта нет.

Структурный каркас п. Лесной сформирован улицами Лесная и Заречная. Жилая застройка населенного пункта представлена домами усадебного типа.  Развитие жилой зоны предусмотрено за счет резервирования под жилищное строительство пустующих территорий в существующих границах населенного пункта. Общественно-деловая зона сформирована на ул. Заречная, на базе дома досуга. Развитие общественно-деловой зоны предусмотрено за счет строительства объекта торговли и спортивной площадки. Производственные объекты сконцентрированы в северной части населенного пункта (гаражный сектор и предприятие по лесопереработке).

Структурный каркас разъезда Загайново сформирован улицей Железнодорожная. Жилая застройка представлена домами усадебного типа.  Развитие жилой зоны предусмотрено за счет уплотнения существующей жилой застройки. Общественно-деловая зона сформирована на базе железнодорожной станции (находится магазин). Развитие общественно-деловой зоны предусмотрено за счет реконструкции объекта торговли. Производственных объектов в черте населенного пункта нет.

Описание и функционирование систем водоснабжения.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение жителей Беловского сельсовета осуществляется из подземных источников бассейна р. Оби. В гидрогеологическом отношении район находится в благоприятных условиях. Бийско-барнаульская впадина входит в состав крупного артезианского Западно-сибирского бассейна, где благоприятная тектоническая структура в сочетании с мощными песчаными пластами, создали благоприятные условия для формирования напорных подземных вод со значительными динамическими запасами.

Водоснабжение п. Беловский осуществляется  с использованием следующих скважин:

-скважина Б-29/83 введена в эксплуатацию  в1983 году, расположена на северо-восточной окраине п. Беловский, вода поднимается насосом ЭЦВ 6-6,5-125 производительностью 6,5 куб.м /час.;

-скважины БИ-267 и БИ-266 введены в эксплуатацию в 1990 году, находятся на юго-восточной окраине п. Беловский, насос ЭЦВ 8-16-140, скважина БИ-267 работает круглогодично, скважина БИ-266 эксплуатируется в летний период дополнительно к основным.

Водопроводная сеть п. Беловский составляет 25,2 км.

- насосная станция разъезда Загайново оборудована насосом ЭЦВ 6-6,5-125 и резервуаром, введена в эксплуатацию в 1969 году, водопроводная сеть протяженностью 0,3 км.

Водоснабжение п. Боровлянский осуществляется ВЗУ, состоящим из буровой скважины, башни РР-15  и водопроводных сетей 1982 года протяженностью 3 км.

ВЗУ с. Загайново находится  в эксплуатации с 1974 году, состоит из скважины 37/74 , башни РР-15 и водопроводных сетей протяженностью 3,5 км.

С. Тюмень обеспечивает питьевой водой ВЗУ, который состоит из водонапорной башни, скважины и водопроводной сети протяженностью 4,5 км.

В настоящее время обслуживающей организацией является МУП ЖКУ Троицкого района.

Износ существующих сетей и объектов ВХК составляет 100% .

Потребный расход холодной воды в средние сутки составляет в п. Беловский–167,25м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное  пожаротушение составляет–10л/сек

Потребный расход  холодной воды в средние сутки составляет в п. Боровлянский–14,075м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное  пожаротушение составляет–5л/сек

Потребный расход  холодной воды в средние сутки составляет в с. Загайново–50,355м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное  пожаротушение составляет–5л/сек

Потребный расход  холодной воды в средние сутки составляет в п.Ленинский–5.78м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное  пожаротушение составляет–5л/сек

Потребный расход  холодной воды в средние сутки составляет в п.Лесной–5.9м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное  пожаротушение составляет–5л/сек

Потребный расход холодной воды в средние сутки составляет в с.Тюмень–18.2м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное  пожаротушение составляет–5л/сек

| № | Наименование участка | Протяженность трубопровода | Наружный диаметр трубопровода | Материал трубопровода | Теплоизаляционный материал (при наличии) | Тип прокладки водопроводной сети | Год ввода в эксплуатацию | Средняя глубина заложения до верха трубопров. | Назначение сети (хоз-питьевая, произв., противопож) | Дюкер (при наличии), длина, диаметр | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Магистральные пос.Беловский |
| 1. | ул.Советская | 2200 | 150 | асбоцем. | нет | подземный | 1972 | 2,5 | хоз.питьв. |  | 100 |
| 2. | ул.Коммунарская | 3300 | 120 | чугун | нет | подземный | 1972 | 2,8 | хоз.питьв. |  | 100 |
| 3. | ул.Набережная | 1100 | 120 | чугун | нет | подземный | 1972 | 2,8 | хоз.питьв. |  | 100 |
| 4. | ул.Юбилейная | 1000 | 150 | чугун | нет | подземный | 1972 | 2,8 | хоз.питьв. |  | 100 |
| 5. | ул.2-я Юбилейная | 800 | 120 | чугун | нет | подземный | 1985 | 2,8 | хоз.питьв. |  | 100 |
| 6. | ул.Молодежная | 800 | 120 | чугун | нет | подземный | 1977 | 2,5 | хоз.питьв. |  | 100 |
| 7. | ул.Молодежная | 800 | 50 | сталь | нет | подземный | 1977 | 2,5 | хоз.питьв. |  | 100 |
| 8. | ул.2-я Молодежная | 1000 | 100 | чугун | нет | подземный | 1983 | 2,5 | хоз.питьв. |  | 100 |
| 9. | пер.Советский | 550 | 150 | асбоцем. | нет | подземный | 1985 | 2,5 | хоз.питьв. |  | 100 |
| 10. | пер.Молодежный | 700 | 50 | ПВХ | нет | подземный | 1985 | 2,5 | хоз.питьв. |  | 100 |
| 11. | ул.Новая | 300 | 50 | сталь | нет | подземный | 1985 | 2,5 | хоз.питьв. |  | 100 |
| 12. | ул.Школьная | 1850 | 150 | чугун | нет | подземный | 1972 | 2,5 | хоз.питьв. |  | 100 |
| 13. | ул.Школьная | 2200 | 50 | сталь | нет | подземный | 1977 | 2,5 | хоз.питьв. |  | 100 |
| 14. | ул.Первомайская | 800 | 100 | чугун | нет | подземный | 1972 | 2,5 | хоз.питьв. |  | 100 |
| 15. | ул.Первомайская | 1900 | 100 | сталь | нет | подземный | 1972 | 2,5 | хоз.питьв. |  | 100 |
| 16. | ул.Сибирская | 900 | 50 | сталь | нет | подземный1972 | 1972 | 2,5 | хоз.питьв. |  | 100 |
| 17. | ул.Линейная | 800 | 100 | ПВХ | нет | подземный | 1970 | 2,8 | хоз.питьв. |  | 100 |
| 18. | ул.Линейная | 2300 | 100 | сталь | нет | подземный | 1970 | 2,8 | хоз.питьв. |  | 100 |
| 19. | ул.Железнодорожная | 1900 | 100 | чугун | нет | подземный | 1969 | 2,8 | хоз.питьв. |  | 100 |
|  | Магистральные с.Загайново |
| 20. | ул.Школьная | 700 | 50 | сталь | нет | подземный | 1974 | 2,5 | хоз.питьв. |  | 100 |
| 21. | ул.Рабочая | 1500 | 50 | сталь | нет | подземный | 1974 | 2,5 | хоз.питьв. |  | 100 |
| 22. | ул.Молодежная | 1300 | 50 | ПВХ | нет | подземный | 1974 | 2,5 | хоз.питьв. |  | 100 |
|  | Магистральные с.Тюмень |
| 23. | ул.Набережная | 700 | 100 | ПВХ | нет | подземный | 1976 | 2,5 | хоз.питьв. |  | 100 |
| 24. | ул.Заводская | 1300 | 150 | ПВХ | нет | подземный | 1976 | 2,5 | хоз.питьв. |  | 100 |
| 25. | ул.Тюменская | 1400 | 150 | ПВХ | нет | подземный | 1976 | 2,5 | хоз.питьв. |  | 100 |
| 26. | ул.Молодежная | 1100 | 100 | ПВХ | нет | подземный | 1976 | 2,5 | хоз.питьв. |  | 100 |
|  | Магистральные п.Боровлянский |
| 27. | ул.Боровлянская | 1100 | 100 | чугун | нет | подземный | 1982 | 2,5 | хоз.питьв. |  | 100 |
| 28. | ул.Рабочая | 500 | 100 | чугун | нет | подземный | 1982 | 2,5 | хоз.питьв. |  | 100 |
| 29. | ул.Школьная | 500 | 100 | чугун | нет | подземный | 1982 | 2,,5 | хоз.питьв. |  | 100 |
| 30. | ул.Полевая | 900 | 50 | чугун | нет | подземный | 1982 | 2,5 | хоз.питьв. |  | 100 |

Основные технические характеристики источников водоснабжения и других объектов системы

| № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производительность, тыс. м³/сут | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Скважина БИ-266 п. Беловский, юго-восточная окраина | скважина | 2021 |  | 126 | 60х60 |
|  |  | Насос ЭЦВ-8-16-140 | - | 0,384 | 60 | - |
|  |  | Водонапорная башня W=59 м3 (1 шт.) | - | - | - | - |
| 2 | Скважина БИ-267 п. Беловский, юго-восточная окраина | скважина | 1990 |  | 126 | 60х60 |
|  |  | Насос ЭЦВ-8-16-140 | - | 0,384 | 60 | - |
|  |  | Водонапорная башня W=59 м3 (1 шт.) | - | - | - | - |
| 3 | п. Беловский, северо-восточная окраина | скважина | 1983 |  | 140 | 60х60 |
|  |  | Насос ЭЦВ-6-6,5-125 | - | 0,156 | 80 |  |
|  |  | Водонапорная башня W=13 м3 (1 шт.) | - | - | - | - |
| 4 | с. Загайново | скважина | 1974 |  | 114 |  |
|  |  | насос ЭЦВ 6- 6,5-125 |  | 0,156 |  |  |
|  |  | Водонапорная башня W=25м3 (2 шт.) |  |  |  |  |
| 5 | рзд. Загайново | Артезианская скважина | 1969 |  | 125 |  |
|  |  | Насос ЭЦВ 6- 6,5-125 |  | 0,156 |  |  |
|  |  | Резервуар W =3 м3 (1 шт.) |  |  |  |  |
| 6 | п. Боровлянский | скважина | 1982 |  | 125 |  |
|  |  | Насос ЭЦВ 6-6,5-125 |  | 0,156 |  |  |
|  |  | Водонапорная башня W = 13 м3 (1 шт.) |  |  |  |  |
| 7 | с. Тюмень | скважина |  |  |  |  |
|  |  | Насос ЭЦВ 6-6,5-125 Водонапорная башня W = 20 м3 (1шт.) |  | 0,156 |  |  |

Характеристики насосного оборудования установленного на ВЗУ

Беловского сельсовета

| № № п/п | Наименование узла и его местоположение | Кол-во и объем резервуаров, м³ | Оборудование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | производ. м³/ч | напор, м сут. | мощность, кВт |
| 1 | п. Беловский ул. Юбилейная,4б | 2 рез. V=59м³ | ЭЦВ 8-16-140 | 16 |  | 13 |
| 2 | п. Беловский ул. Линейная | 2 рез. V=13м³ | ЭЦВ 6-6,5-125 | 6,5 |  | 4,5 |
| 3 | с. Загайново | 2 рез. V=25 м3 | ЭЦВ 6-6,5-125 | 6,5 |  | 4,5 |
| 4 | рзд. Загайново | 1 рез. V=3 м3 | ЭЦВ 6-6,5-125 | 6,5 |  | 4,5 |
| 5 | п. Боровлянский | 1 рез. V=13 м3 | ЭЦВ 6-6,5-125 | 6,5 |  | 4,5 |
| 6 | с. Тюмень | 1 рез. V=20 м3 | ЭЦВ 6-6,5-125 | 6,5 |  | 4,5 |

Скважина обеспечена зоной санитарной охраны первого пояса, размер которой составляет 60м. Согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Существующие водопроводные сети проложены из чугунных, стальных, асбестоцементных, ПНД трубопроводов диаметром от 32 до 150 мм общей протяжённостью 39,5 км.

Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении

1. Централизованным водоснабжением не охвачена большая часть застройки Беловского сельсовета.

2. Качество воды не может быть описано в связи с отсутствием материалов экспертиз и иных исследований состава воды. В дальнейшем при проведении соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована на основании таких исследований.

3. Водопроводная сеть на территории Беловского сельсовета проложена в 1970-1990 годах,  находится в неудовлетворительном состоянии и требует поэтапной перекладки.

4. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

5. Отсутствие  в ряде поселков источников водоснабжения и магистральных водопроводов  замедляет развитие сельского поселения в целом.

Существующие балансы водопотребления

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами.

| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| п. Беловский |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 715 | 100 | 71,5 | 26,1 | 76,9 | 3,2 |
| Существую- щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 506 | 60 | 30,36 | 11,08 | 32,6 | 1,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 20,25 | 7,4 | 21,8 | 0,9 |
|  | Полив | чел | 1221 | 50 | 61,05 | 3,66 | 33,0 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 154,822 | 48,24 | 164,3 |  |
| с. Загайново |
| Существую- щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 115 | 60 | 6,9 | 2,52 | 7,4 | 0,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 1,368 | 0,5 | 1,5 | 0,1 |
|  | Полив | чел | 115 | 50 | 5,7 | 0,34 | 6,1 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 13,908 | 3,36 | 15,0 |  |
| п. Боровлянский |
| Существую- щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 113 | 60 | 6,78 | 2,5 | 7,3 | 0,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 1,356 | 0,5 | 1,5 | 0,1 |
|  | Полив | чел | 113 | 50 | 5,65 | 0,34 | 6,0 |
|  | Итого: |  |  |  | 13,786 | 3,34 | 14,8 |  |
| с. Тюмень |
| Существую- щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 121 | 60 | 7,26 | 2,6 | 7,8 | 0,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 1,45 | 0,5 | 1,6 | 0,1 |
|  | Полив | чел | 121 | 50 | 6,05 | 0,36 | 6,5 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 14,76 | 3,46 | 15,9 |  |
|  | Всего: |  | 1570 | 197,276 |  | 58,4 | 210,0 |  |
| 1. Количество расчётных дней в году: 365 – для населения; 120 – для полива (частота полива 1 раз в 2дня). 2. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14). 3.СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». (Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013). |

### 1.1.3.  Гордеевский сельсовет

Муниципальное образование Гордеевский сельсовет входит в состав Троицкого района, расположенного в восточной части Алтайского края.

МО Гордеевский сельсовет находится в северной части Троицкого района, на севере и северо-востоке муниципальное образование (поселение) граничит с Косихинским и Кытмановским районами Алтайского края, на юге и юго-востоке – с МО Хайрюзовский сельсовет, на западе и на юго-западе – с МО Петровский сельсовет Троицкого района. Расстояние до районного центра (с.Троицкое) составляет 26 км, до краевого центра (г. Барнаул) – 79 км.

В пределах муниципального образования проходят автомобильные дороги федерального (М-52 «Чуйский тракт»), регионального (К-71 «Кытманово-Порошино-Клюквенный-а/д М-52»), местного (н-5104 «а/д М52-Гордеевский-Заводское-Куличье-Озеро-Петровское») значения, и железнодорожные ветки Западносибирской железной дороги (Алтайская-Бийск и Гордеево-Заводское) с остановочным пунктом ст. Гордеево. Пассажирское и грузовое сообщение с другими районами и городами края осуществляется как по автомобильным, так и по железной дорогам. Территориальная приуроченность к крупным транспортным магистралям является одним из благоприятных факторов развития муниципального образования.

В настоящее время, на территории МО Гордеевский сельсовет зарегистрировано 1658 жителей,   Территория муниципального образования имеет значительные резервы для развития системы расселения, организации новых видов производств и расширения существующих.

Площадь муниципального образования составляет 188,4 км², в его состав входят 3 населенных пункта – поселок Гордеевский (выполняющий функцию административного центра), поселок Октябрьский и поселок Клюквенный.

Характеристика категорий земель

| Наименование | Площадь, га, |
| --- | --- |
|  | га | % |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 12986 | 68,9 |
| Земли населённых пунктов | 338 | 1,8 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности; земли обороны, безопасности и иного специального назначения | 68 | 0,4 |
| Земли лесного фонда | 4549 | 24,1 |
| Земли запаса | 899 | 4,8 |
| Итого земель в границах сельсовета | 18840 | 100 |

Описание и функционирование систем водоснабжения.

Хозяйственно – питьевое водоснабжение жителей Гордеевского сельсовета осуществляется из подземных источников бассейна р.Обь шестью скважинами, расположенными в п. Гордеевский (СКВ. №Б-15/82, № Б-2/83, № АБ-51/87) в пос. Октябрьский (СКВ. Б-158/78, № Б-48/81) и в п.Клюквенный  (СКВ № 2/161) Троицкого района Алтайского края. Скважинами эксплуатируется водоносный эоплейстоценовый (СКВ Б-15/82,Б-15/83,АБ 51/87, Б158/78) и нижнее-средненеоплейстоценвый (Б48/81,Б-2/16) горизонты. В структурном отношении описываемый район приурочен к зоне сочленения Рубцовской и Бийской структурных терасс палеозойского фундамента. Прогнозные запасы подземных вод с минерализацией до 1,0г/дм3 по водоносному неочек-четвертичному комплексу 1148,5 тыс.м.3/сут., прогнозные ресурсы-167,179 тыс.м3/сут., существующий водоотбор по району/по предприятию-3,03/0,54 тыс.м3/сутки, что свидетельствует о достаточной обеспеченности  запасами подземных вод.

Водоснабжение населения осуществляется из существующего кольцевого водопровода с существующими скважинами и существующими водонапорными башнями. Водопроводные скважины расположены в различных частях села. Общий суммарный дебит существующих скважин по эксплуатационным данным составляет 136 м3/сутки.

Водозаборные сооружения включают в себя:

- артезианская скважина    № Б-158/78     дебит 50м3/сут.;

- артезианская скважина     № Б- 48/81     дебит 12м3/сут.;

- артезианская скважина     № Б -15/82      дебит 16м3/сут.;

- артезианская скважина     №Б -2/83         дебит  20м3/сут.;

- артезианская скважина      №  АБ -51/87   дебит 28м3/сут.;

- артезианская скважина     № Б -  2/161    дебит  10м3/сут.

Вокруг скважин предусмотрены санитарные зоны строгого режима.

Водопроводная сеть трассируется в основном по кольцевой системе. Пожаротушение осуществляется  непосредственно из водонапорных башен.

Водоснабжение пос.Гордеевский осуществляется с использованием следующих скважин:

скважина  Б-15/82 введена в эксплуатацию в 1982 году, расположена в центре пос. Гордеевский, насос ЭЦВ 6-16-140,скважина функционирует круглосуточно;

скважина Б-2/83 введена в эксплуатацию в 1983 году, расположена в центре пос. Гордеевский (РТМ).Эксплуатируется в основном в летний период. В 2020 году пробурена новая скважина глубиной 170 м., установлен насос ЭЦВ 6-10-140.

скважина  АБ-51/87, введена в эксплуатацию в 1987 году, расположена в северной части пос.Гордеевский, насос ЭЦВ 6-10-140.Эксплуатируется круглосуточно.

Протяженность водопроводных сетей пос. Гордеевский составляет 27 км.

Водоснабжение пос. Октябрьский осуществляется  с использованием следующих скважин:

скважина  Б 158/78 введена в эксплуатацию в 1978 году, расположенном в центре пос.Октябрьский, эксплуатируется круглосуточно. Насос ЭЦВ-6-10-140;

скважина  Б 48/81 введена в эксплуатацию в 1981 году, расположена 300 метров на север пос. Октябрьский , эксплуатируется  в случае выхода  из строя скважины Б 158/78 . Насос ЭЦВ-8-25-150.

Протяженность водопроводных сетей пос.Октябрьский составляет 7 км.

Водоснабжение пос. Клюквенный осуществляется скважиной  Б-2-161 , введена в эксплуатацию в 1983 году, расположена на севере пос. Клюквенный. Эксплуатируется  круглосуточно. Насос ЭЦВ -6-6,5-140.Протяженность водопроводных сетей пос. Клюквенный составляет 3 км.

Вода из скважин подается в водопроводные башни и из башен подается в водопроводную сеть под естественным давлением.

В настоящее время обслуживающей организацией является МУП  ЖКУ Троицкого района. Износ существующих сетей и объектов составляет 100 %.

Основные технические характеристики источников водоснабжения

и других объектов системы

| № п/п | Наименование объекта и его место положение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производи тельность тыс.м3/сут | Глуби на,м | Наличие ЗСО 1 пояса,м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | скважина Б-15/82 п.Гордеевский центр | скважина | 1982 | 0,174 | 160 | 41х25/30 |
|  |  | Насос ЭЦВ-6- 16-140 | - | 0,384 | 100 |  |
|  |  | Водонапорная башняУ-25м3 1 шт. | 1988 |  |  |  |
| 2 | скважина Б-2/83 п.Гордеевский центр РТМ | скважина | 2020 | 0,078 | 170 | 50х42/30 |
|  |  | Насос ЭЦВ-6- 10-140 | - | 0,24 | 95 |  |
|  |  | Водонапорная башняУ-20м3 1 шт. | 1988 |  |  |  |
| 3 | скважина АБ-51/87 п.Гордеевский северная часть | скважина | 1987 | 0,109 | 173 | 47х34/30 |
|  |  | Насос ЭЦВ-6- 10-140 | - | 0,24 | 110 |  |
|  |  | Водонапорная башня У-20м3 1 шт. | 1980 |  |  |  |
| 4 | скважина Б-158/78,центр п.Октябрьский | скважина | 1978 | 0,108 | 182 | 34х60/30 |
|  |  | Насос ЭЦВ-6- 10-140 | - | 0,24 | 115 |  |
|  |  | Водонапорная башня У-20м3 1 шт. |  |  |  |  |
| 5 | скважина Б-48/81,300м на север п.Октябрьский | скважина | 1981 | 0,045 | 134 | 60х60/30 |
|  |  | Насос ЭЦВ-8- 25-150 | - | 0,06 | 90 |  |
|  |  | Водонапорная башня У-50м3 1 шт. | 1984 |  |  |  |
| 6 | скважина Б-2/161,север п.Клюквенный | скважина | 1983 | 0,03 | 122 | 49х60/30 |
|  |  | Насос ЭЦВ-- 6,5-140 | - | 0,156 | 90 |  |
|  |  | Водонапорная башня У-25м3 1 шт. | 1986 |  |  |  |

Проект ЗСО утвержден Управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края Распоряжением № 14 –В от 24.02.2012 года. Санитарно- эпидемиологическое заключение от 06.07.2011 года № 22.01.14.000.Т.

Существующие водопроводные сети проложены из чугунных, стальных, асбестоцементных, ПВХ трубопроводов диаметром 32 до 180 мм общей протяженностью 37 км.

Данные лабораторных анализов качества воды.

Контроль качества  подземных вод осуществляется в соответствии с разработанной программой производственного контроля качества подземных вод.

Подземные воды  соответствуют  требованиям  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

1.Водопроводная сеть  на территории Гордеевского  сельсовета  проложена в период  1955-1988 годах, находится в неудовлетворительном состоянии  и требует поэтапной замены.

2.Водопроводные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

3.Часть пос. Гордеевский не обеспечена централизованным водоснабжением.

Существующий баланс водопотребления

| Расчет водопотребления п. Гордеевский Троицкого района Алтайского края |
| --- |
| №п/п | Наименование | ед. изм. | Норма водопотребления | Существующее положение на 2012г | I-ая очередь строительства | Расчетный срок |
|  |  |  | общий | холод | гор | Кол-во водопотреби-телей | Годовой расход воды | Расход воды | Кол-во водопотреби-телей | Расход воды | Кол-во водопотреби-телей | Расход воды |
|  |  |  |  |  |  |  |  | общий от годового расхода | общий по нормам | холод | гор |  | общ.год. х10% | общий | холод | гор |  | общ.год. х10% | общий | холод | гор |
|  |  |  | л/сут | л/сут | л/сут |  | м3/год | м3/сут | л//сут | л/сут | л/ сут |  | м3/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ сут |  | м3/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ сут |
| Население п.Гордеевский |
| 1 | Обьекты соцкультбыта | чел. | 7615 | 3980 | 3635 |  |  |  | 7615,00 | 3980,00 | 3635 |  |  | 16855,00 | 8650,00 | 8205 |  |  | 16855,00 | 8650,00 | 8205 |
| 2 | Жилье | чел. | 159960 | 159960 |  | 1333,00 |  |  | 159960,00 | 159960,00 |  | 1390,00 |  | 166800,00 | 166800,00 |  | 1390,00 |  | 166800,00 | 166800,00 |  |
|  | Итого по населению |  | 167575 |  |  |  |  |  | 167575,00 |  |  |  |  | 183655,00 |  |  |  |  | 183655,00 |  |  |
| 3 | Полив приусадебных участков (расчет см. примечание 1) | чел | 2533500 | 2533500 |  | 563,0 |  |  | 253350,00 | 253350,00 |  | 582,0 |  | 259050,00 | 259050,00 |  | 582,0 |  | 259050,00 | 250950,00 |  |
| 4 | Скот личного пользования (расчет см. примечание 2) | коровы | 16890 | 16890 |  | 563,00 |  |  | 16890,000 | 16890,000 |  | 582,00 |  | 17460,00 | 17460,00 |  |  |  | 17460,00 | 17460,00 |  |
|  |  | свиньи | 11260 | 11260 |  | 1126,00 |  |  | 11260,000 | 11260,000 |  | 1152,00 |  | 11520,00 | 11520,00 |  | 1152,00 |  | 11520,00 | 11520,00 |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вывод: Водопотребление по п. Гордеевский составляет-существующее положение 167.575м3/сут |
| (без учета полива участков и поения скота) |
| Расчет водопотребления п.Октябрьский Троицкого района Алтайского края |
| №п/п | Наименование | ед. изм. | Норма водопотребления | Существующее положение на 2012г | I-ая очередь строительства | Расчетный срок |
|  |  |  | общий | холод | гор | Кол-во водопотреби-телей | Годовой расход воды | Расход воды | Кол-во водопотреби-телей | Расход воды | Кол-во водопотреби-телей | Расход воды |
|  |  |  |  |  |  |  |  | общий от годового расхода | общий по нормам | холод | гор |  | общ.год. х10% | общий | холод | гор |  | общ.год. х10% | общий | холод | гор |
|  |  |  | л/сут | л/сут | л/сут |  | м3/год | м3/сут | л//сут | л/сут | л/ сут |  | м3/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ сут |  | м3/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ сут |
| Население п. Октябрьский |
| 1 | Соцкультбыт | чел. | 1767 | 981 | 786 |  |  |  | 1767,00 | 981,00 | 786 |  |  | 1916,00 | 1071,00 | 845,00 |  |  | 3096,00 | 1791,00 | 1305 |
| 2 | Жилье |  | 51600 | 51600 |  | 430,00 |  |  | 51600,00 | 51600,00 |  | 436,00 |  | 52320,00 | 52320,00 |  | 648,00 |  | 77880,00 | 77880,00 |  |
| 3 | Птичники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000,00 | 3000,00 |  |  |  | 3000,00 | 3000,00 |  |
|  | Итого по населению |  | 53367 |  |  |  |  |  | 53367,00 |  |  |  |  | 57236,00 |  |  |  |  | 83976,00 |  |  |
| 4 | Полив приусадебных участков (расчет см. примечание 1) | чел | 612000 | 612000 |  | 136,0 |  |  | 612000,00 | 613000,00 |  | 138,0 |  | 618000,00 | 618000,00 |  | 209,0 |  | 831000,00 | 831000,00 |  |
| 5 | Скот личного пользования (расчет см. примечание 2) | коровы | 4080 | 4080 |  | 136,00 |  |  | 4080,000 | 4080,000 |  | 138,00 |  | 4140,00 | 4140,00 |  | 209,00 |  | 6570,00 | 6570,00 |  |
|  |  | свиньи | 2720 | 2720 |  | 272,00 |  |  | 2720,000 | 2720,000 |  | 276,00 |  | 2760,00 | 2760,00 |  |  |  | 4140,00 | 4140,00 |  |
| Вывод: Водопотребление по п. Октябрьский составляет-существующее положение 5. 3367м3/сут |
| (без учета полива участков и поения скота) |

| Расчет водопотребления п. Клюквенный Троицкого района Алтайского края |
| --- |
| №п/п | Наименование | ед. изм. | Норма водопотребления | Существующене положение на 2012г | I-ая очередь строительства | Расчетный срок |
|  |  |  | общий | холод | гор | Кол-во водопотреби-телей | Годовой расход воды | Расход воды | Кол-во водопотреби-телей | Расход воды | Кол-во водопотреби-телей | Расход воды |
|  |  |  |  |  |  |  |  | общий от годового расхода | общий по нормам | холод | гор |  | общ.год. х10% | общий | холод | гор |  | общ.год. х10% | общий | холод | гор |
|  |  |  | л/сут | л/сут | л/сут |  | м3/год | м3/сут | л//сут | л/сут | л/ сут |  | м3/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ сут |  | м3/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ сут |
| Население п.Клюквенный |
| 1 | Соцкультбыт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 | 30 | 60 |  |  | 470 | 280 | 190 |
| 2 | Жилье | чел. | 6720 | 6720 |  | 56,00 |  |  | 6720,00 | 6720,00 |  | 65,00 |  | 7800,00 | 7800,00 |  | 86,00 |  | 10320,00 | 10320,00 |  |
| 3 | Ферма КРС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000,00 | 3000,00 |  |
|  | Итого по населению |  | 6720 |  |  |  |  |  | 6720,00 |  |  |  |  | 7890,00 |  |  |  |  | 13790,00 |  |  |
| 4 | Полив приусадебных участков (расчет см. примечание 1) | чел | 153000 | 153000 |  | 34,0 |  |  | 153000,00 | 153000,00 |  | 37,0 |  | 162000,00 | 162000,00 |  | 44,0 |  | 183000,00 | 183000,00 |  |
| 5 | Скот личного пользования (расчет см. примечание 2) | коровы | 1020 | 1020 |  | 34,00 |  |  | 1020,000 | 1020,000 |  | 37,00 |  | 1110,00 | 1110,00 |  | 44,00 |  | 1320,00 | 1320,00 |  |
|  |  | свиньи | 640 | 640 |  | 68,00 |  |  | 640,000 | 640,000 |  | 74,00 |  | 700,00 | 700,00 |  | 88,00 |  | 840,00 | 840,00 |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вывод: Водопотребление по п.Клюквенный составляет-существующее положение 6.72м3/сут |
| (без учета полива участков и поения скота) |

Таблица суммарного водопотребления  по Гордеевскому сельсовету на перспективу

|  |  |  |  |  | водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетные сроки | Наименование расхода | Еден. измер | Колли чество | Средне сут нор.на ед.изм | Ср.сут м3/сут | Годовое т.м3/год | Макс. сут.м3/сут | Макс час.м3/час |
| 1 этап Гордеевский | Хоз,пить. нужды | чел | 1333 | 160 | 213,2 | 77,8 | 290,0 | 12 |
|  | Неучтенные расходы | % | 4,7 |  | 4,5 | 1,6 | 2,0 | 0,08 |
|  | полив | чел | 563 | 450 | 253 | 10,1 | 350 | 14,5 |
|  | Скот личного пользования | коровы | 563 | 30 | 16,9 | 6,2 | 7 | 0,3 |
|  |  | свиньи | 1126 | 10 | 11,260 | 4,1 | 4,2 | 0,2 |
| 1 этап Октябрьский | Хоз,пить. нужды | чел | 430 | 160 | 68,8 | 25,1 | 72 | 3 |
|  | Неучтенные расходы | % | 3,4 |  | 2,3 | 0,8 | 2,5 | 0,1 |
|  | полив | чел | 136 | 4500 | 612 | 24,48 | 612 | 25,5 |
|  | Скот личного пользования | коровы | 136 | 30 | 4,0 | 1,46 | 4,4 | 180 |
|  |  | свиньи | 272 | 10 | 2,7 | 985 | 3,0 | 0,12 |
| 1 этап Клюквенный | Хоз,пить. нужды | чел | 56 | 120 | 6,7 | 0,018 | 7 | 0,29 |
|  | полив | чел | 34 | 4500 | 153 | 6,1 | 155 | 6,4 |
|  | Скот личного пользования | коровы | 34 | 30 | 1,020 | 0,372 | 1,2 | 0,05 |
|  |  | свиньи | 68 | 9 | 0,64 | 233,6 | 0,07 | 0,03 |

1.1.4. Боровлянский сельсовет

Боровлянский сельсовет образован в составе Троицкого района Алтайского края Постановлением Сибверкома от 04.08.1920г. Административным центром является село Боровлянка. В границах сельсовета находятся следующие сельские населенные пункты: село Боровлянка, село Червянка, село Уткино, поселок Уткуль, станция Вершинино.

Территория сельсовета расположена на юго-востоке Западно-Сибирской равнины. Протяженность составляет 20км. с севера на юг и 60 км. с запада на восток. Боровлянский сельсовет граничит с Южаковским сельсоветом и Зеленополянским сельсоветом. Территория Боровлянского сельсовета составляет 1,007 тыс.км2. Расстояние до с.Троицкого 80 км, до г.Барнаула -165 км, до г.Бийска-80 км. Около 2/3 площади территории занимает лесной массив. Лесной фонд района находится в ведении Боровлянского лесхоза.

На территории района формируется резко-континентальный климат с холодной зимой и довольно жарким летом. Средняя температура января -19С, июля - +19С. В среднем за год выпадает до 500-600 мм осадков.

На территории Боровлянского сельсовета проживает 2350 человек.  Население на территории сельсовета распределяется неравномерно, средняя плотность проживания составляет 4,2 человека на 1 кв.км.

На территории  Боровлянского сельсовета развивается промышленное производство. Здесь находится самый крупный завод Троицкого района –«Боровлянский завод Лесхозмаш», а также несколько индивидуальных предпринимателей занимающихся торговлей, заготовкой и переработкой.

Описание и функционирование систем водоснабжения.

Существующая система водоснабжения в с. Боровлянка включает в себя две водозаборные скважины,  две водонапорные башни, емк.50 м3 и 1,9 км. водопроводных сетей.  От данных водопроводных сетей запитаны только объекты соцкультбыта: детский сад, школа, больница.

Водопроводные сети были проложены в 1970 году, степень износа 100%, требуется прокладка новых сетей. Водонапорные башни  и скважины 1970 и 1975 годов постройки, степень износа 100%.

Население села пользуется водой из колодцев, что создает опасность заражения кишечно-вирусными инфекциями.

Согласно приведенных расчетов, существующая потребность в воде в настоящее время составляет: 611,19 м3/сутки, 118,96 тыс.м3/год, в том числе:

- хозяйственно-питьевые нужды населения  -91,25м3/сутки, 33,3тыс.м3/год;

- полив приусадебных участков – 102 м3/сутки, 10,71 тыс.м3/год;

- полив зеленых насаждений общественного пользования – 91,25 м3/сут; 9,58 тыс.м3/год;

- водоснабжение индивидуального животноводства -9,51м3/сутки, 3,5тыс.м3/год;

-хозяйственно-питьевые нужды организаций -304,92м3/сутки, 60,24тыс.м3/год;

- производственные нужды организаций – 12,26м3/сутки, 1,63тыс.м3/год.

Существующий баланс водопотребления

НОРМЫ

Суточного водопотребления на хозяйственные, питьевые нужды

по Администрации Боровлянского сельсовета

с.Боровлянка

| Наименование потребителя | Площадь здания м2 | Кол-во работающих | Мойка автотранспорт Ручная | Мойка полов, л | Производственные нужды, л | Норма в литрах на человека | Норма на мойку полов 1м2 в литрах | Норма в литрах на мойку машин ручная в л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИП Захарова Т.В. | 70 | 3 | - | 10 | - | 12 | 1 | - |
| ИП Басок С.К. | 50 | 2 | - | 10 | - | 12 | 1 | - |
| ИП Цыганова | 37 | 3 | - | 40 | 80 | 12 | 1 | - |
| ИП Глушков А.Л. | 6 | 1 | - | 10 | - | 12 | 1 | 250 |
| ИП Гвинджилия Н.Ю. |  |  |  |  |  |  | - | - |
| Магазины | 180 | 8 | - | 40 | - | 12 | 1 | - |
| Пекарня | 700 | 10 | - | 100 | 200 | 12 | 1 | - |
| ИП Соколов С.М. | 372 | 15 | 250 | 50 | - | 12 | 1 | 250 |
| ИП Лыкова В.В. | 100 | 4 | - | 30 | - | 12 | 1 | 250 |
| ИП Бублик В.Ф. | 10.7 | 1 | - | 30 | - | 12 | 1 | - |
| ИП Латушко О.Л. | 40 | 1 | - | 10 | - | 12 | 1 | - |
| ИП Соловьев Д.А | 24 | 3 | 250(1 лег) | 30 | - | 12 | 1 | 250 |
| ИП Панькин В.В. | 25 | 1 | - | 40 | - | 12 | 1 | - |
| ИП Уманчук Н.С. | 120 | 45 | 250( 1 лег) | 40 | - | 12 | 1 | 250 |
| ООО «Альфа» Шабалдин | 12 | 1 | - | 10 | - | 12 | 1 | - |
| ООО «Леспромэкспорт» | 68.40 | 30 | 750( 3 автоб) 250( 2 лег) | 50 | - | 12 | 1 | 750 |
| ООО Боровлян завод «Лесхозмаш» | 700 | 70 | 750 (2 гр м) 250( 1 лег) | 100 | - | 12 | 1 | 750 250 |
| ООО «Брикс» | 168 | 10 | 750 (8 гр Маш) | 50 | - | 12 | 1 | 750 |
|  |  |  | 250 (2 лег) |  |  |  |  | 250 |
| ООО «Боровлянское» | 54. | 5 | - | 60 | - | 12 | 1 | - |
| ИП Воеводин В.П. | 60 | 5 | - | 40 | - | 12 | 1 | - |
| ИП Вяткин Г.Н. | 60 | 5 |  | 30 | - | 12 | 1 |  |
| ИП Драничникова Ю.А | 24 | 3 | 250(1 лег) | 30 | - | 12 | 1 | 250 |
| ИП Шатохина | 47 | 2 | - | 40 | - | 12 | 1 | - |

| № п/п | Наименование водопотребителя | Ед. измерения | Современное состояние на 2012 год | Перспективное состояние на 2031 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во потребителей | Водопотребление | Водоотведение | Кол-во потребителей | Водопотребление | Водоотведение |
|  |  |  |  | Норма л/сут | Среднесуточное м3 | Тыс. м3/год | Норма л/сут | Среднесуточное м3 | Тыс. м3/год |  | Норма л/сут | Среднесуточное м3 | Тыс. м3/год | Норма л/сут | Среднесуточное м3 | Тыс. м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | А.Коммунальный сектор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения | чел. | 1825 | 50 | 91.25 | 33.31 | 50 | 91.25 | 33.3 | 1825 | 50 | 91.25 | 33.31 | 50 | 91.25 | 33.3 |
| 2 | Полив приусадебных участков (849х0,01), 105 дн | га | 8,50 | 12000 | 102 | 10,71 | - |  |  | 8,50 | 12000 | 102 | 10,71 |  |  |  |
| 3 | Полив зеленых насаждений общественного пользования | чел | 1825 | 50 | 91.25 | 9,58 | - |  |  | 1825 | 50 | 91.25 | 9,58 |  |  |  |
| 4 | Водоснабжение индивидуального животноводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коровы молочные | гол. | 120 | 60 | 7,20 | 2,63 | - |  |  | 120 | 60 | 7,20 | 2,63 |  |  |  |
|  | Молодняк КРС до 2-х лет | -//- | 30 | 18 | 0.54 | 0.2 | - |  |  | 30 | 18 | 0.54 | 0.2 |  |  |  |
|  | Свиньи | -//- | 80 | 10,50 | 0.84 | 0.31 | - |  |  | 80 | 10,50 | 0.84 | 0.31 |  |  |  |
|  | Овцы и козы | -//- | 65 | 7,00 | 0.46 | 0.17 | - |  |  | 65 | 7,00 | 0.46 | 0.17 |  |  |  |
|  | Птица | -//- | 350 | 1,50 | 0.52 | 0.19 | - |  |  | 350 | 1,50 | 0.52 | 0.19 |  |  |  |
|  | Итого по п.4 |  |  | 9,56 | 3,5 | - |  |  |  |  | 9,56 | 3,5 |  |  |  |
| 5 | Объекты социального и административного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а | Административное здание | чел. | 10 | 12 | 0.12 | 0.03 |  | 0.12 | 0.03 | 10 | 12 | 0.12 | 0.03 |  | 0.12 | 0.03 |
| б | Больница: персонал | чел. | 65 | 13 | 0,85 | 0,31 |  | 0,85 | 0,31 | 65 | 13 | 0,85 | 0,31 |  | 0,85 | 0,31 |
|  | 1 койка/место | чел. | 20 | 100 | 2 | 0,73 |  | 2 | 0,73 | 20 | 100 | 2 | 0,73 |  | 2 | 0,73 |
| в | Школа | чел | 188 | 10 | 1,88 | 0.47 |  | 1,88 | 0.47 | 188 | 10 | 1,88 | 0.47 |  | 1,88 | 0.47 |
| г | Детский сад: работники | чел. | 18 | 60 | 1,08 | 0,27 |  | 1,08 | 0,27 | 18 | 60 | 1,08 | 0,27 |  | 1,08 | 0,27 |
|  | дети | чел. | 55 | 75 | 4,12 | 1,03 |  | 4,12 | 1,03 | 55 | 75 | 4,12 | 1,03 |  | 4,12 | 1,03 |
| д | Дом культуры, персонал | чел. | 7 | 12 | 0,08 | 0,03 |  | 0,08 | 0,03 | 7 | 12 | 0,08 | 0,03 |  | 0,08 | 0,03 |
|  | 1 место | чел. | 85 | 8 | 0,68 | 0,25 |  | 0,68 | 0,25 | 85 | 8 | 0,68 | 0,25 |  | 0,68 | 0,25 |
| е | Библиотека | чел. | 4 | 12 | 0.05 | 0.02 |  | 0.05 | 0.02 | 4 | 12 | 0.05 | 0.02 |  | 0.05 | 0.02 |
|  | Итого по п. 5 |  |  | 10,86 | 2,14 |  | 10,86 | 3,14 |  |  | 10,86 | 2,14 |  | 10,86 | 3,14 |
|  | Итого по сектору А |  | 304.92 | 60.24 |  | 102.11 | 36.44 |  |  | 304.92 | 60.24 |  | 102.11 | 36.44 |
|  | Б. Производственный сектор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Боровлянка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ИП Захарова Т.В. (пл. 70м2) | чел. | 3 | 12 | 0.05 | 0.013 |  | 0.05 | 0.013 | 3 | 12 | 0.05 | 0.013 |  | 0.05 | 0.013 |
| 2 | Басок С.К. (пл. 50м2) | чел. | 2 | 12 | 0.03 | 0.008 |  | 0.03 | 0.008 | 2 | 12 | 0.03 | 0.008 |  | 0.03 | 0.008 |
| 3 | ИП Цыганова (пл. 37м2) | чел. | 3 |  | 0.16 | 0.040 |  | 0.16 | 0.040 | 3 |  | 0.16 | 0.040 |  | 0.16 | 0.040 |
| 4 | ИП Глушков А.Л. (пл. 6 м2) | чел. | 1 | 12 | 0,02 | 0,006 | - | 0,02 | 0,006 | 1 | 12 | 0,02 | 0,006 | - | 0,02 | 0,006 |
|  | мойка а/м (1ед х 90дн/год) | ед. | 1 | 250 | 0,25 | 0,022 |  |  |  | 1 | 250 | 0,25 | 0,022 |  |  |  |
| 5 | ИП Гвинджилия Н.Ю. | чел. | 8 | 12 | 0.10 | 0.035 |  | 0.10 | 0.035 | 8 | 12 | 0.10 | 0.035 |  | 0.10 | 0.035 |
|  | Магазины (пл. 180 м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Пекарня (пл. 700 м2) | чел. | 10 |  | 1,02 | 0.372 |  | 1,02 | 0.372 | 10 |  | 1,02 | 0.372 |  | 1,02 |  |
| 7 | ИП Соколов С.М (пл. 372м2) | чел. | 15 | 12 | 0,23 | 0,058 | - | 0,23 | 0,058 | 15 | 12 | 0,23 | 0,058 | - | 0,23 | 0,058 |
|  | мойка а/м (1ед х 90дн/год) | ед. | 1 | 250 | 0,25 | 0,022 |  |  |  | 1 | 250 | 0,25 | 0,022 |  |  |  |
| 8 | ИП Лыкова В.В. (пл. 100м2) | чел. | 4 | 12 | 0,05 | 0,013 | - | 0,05 | 0,013 | 4 | 12 | 0,05 | 0,013 | - | 0,05 | 0,013 |
|  | мойка а/м (1ед х 90дн/год) | ед. | 1 | 250 | 0,25 | 0,022 |  |  |  | 1 | 250 | 0,25 | 0,022 |  |  |  |
| 9 | ИП Бублик В.Ф.(пл.10,7 м2) | чел. | 1 | 12 | 0.02 | 0.006 |  | 0.02 | 0.006 | 1 | 12 | 0.02 | 0.006 |  | 0.02 | 0.006 |
| 10 | ИП Латушко О.Л. (пл. 40 м2) | чел. | 1 | 12 | 0.02 | 0.006 |  | 0.02 | 0.006 | 1 | 12 | 0.02 | 0.006 |  | 0.02 | 0.006 |
| 11 | ИП Соловьев Д.А.(пл. 24 м2) | чел. | 3 | 12 | 0,05 | 0,013 | - | 0,05 | 0,013 | 3 | 12 | 0,05 | 0,013 | - | 0,05 | 0,013 |
|  | мойка а/м (1ед х 90дн/год) | ед. | 1 | 250 | 0,25 | 0,022 |  |  |  | 1 | 250 | 0,25 | 0,022 |  |  |  |
| 12 | ИП Панькин В.В.(пл. 25 м2) | чел. | 1 | 12 | 0.02 | 0.006 |  | 0.02 | 0.006 | 1 | 12 | 0.02 | 0.006 |  | 0.02 | 0.006 |
| 13 | ИП Уманчук Н.С.(пл.120М2) | чел. | 45 | 12 | 0,58 | 0,145 | - | 0,58 | 0,145 | 45 | 12 | 0,58 | 0,145 | - | 0,58 | 0,145 |
|  | мойка а/м (1ед х 90дн/год) | ед. | 1 | 250 | 0,25 | 0,022 |  |  |  | 1 | 250 | 0,25 | 0,022 |  |  |  |
| 14 | ООО «Альфа» (пл. 12 м2) | чел. | 1 | 12 | 0.02 | 0.006 |  | 0.02 | 0.006 | 1 | 12 | 0.02 | 0.006 |  | 0.02 | 0.006 |
| 15 | ООО «Леспромэкспорт» | Чел. | 30 | 12 | 0,41 | 0,102 |  | 0,41 | 0,102 | 30 | 12 | 0,41 | 0,102 |  | 0,41 | 0,102 |
|  | (пл. 68,4 м2), а/транспорт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | легковой (1ед х 90дн/год) | ед. | 2 | 250 | 0,5 | 0,045 | - |  |  | 2 | 250 | 0,5 | 0,045 | - |  |  |
|  | автобус (1ед х 50дн/год) | ед. | 3 | 450 | 1,35 | 0,068 | - |  |  | 3 | 450 | 1,35 | 0,068 | - |  |  |
| 16 | ООО Боровлян з-д «Лесхозмаш» (пл. 700 м2), а/тр-т: | чел. | 70 | 12 | 0,84 | 0,21 |  | 0,84 | 0,21 | 70 | 12 | 0,84 | 0,21 |  | 0,84 | 0,21 |
|  | легковой (1ед х 90дн/год) | 1 | 1 | 250 | 0,25 | 0,022 | - |  |  | 1 | 250 | 0,25 | 0,022 | - |  |  |
|  | автобус (1ед х 50дн/год) | 2 | 2 | 450 | 0,9 | 0,045 |  |  |  | 2 | 450 | 0,9 | 0,045 |  |  |  |
| 17 | ООО «Брикс» (пл. 168 м2) | чел. | 10 | 12 | 0,17 | 0,042 |  | 0,17 | 0,042 | 10 | 12 | 0,17 | 0,042 |  | 0,17 | 0,042 |
|  | легковой а/т (2ед х 90дн/год) | ед. | 2 | 250 | 0,5 | 0,045 | - |  |  | 2 | 250 | 0,5 | 0,045 | - |  |  |
|  | грузовой (8ед х 50дн/год) | ед. | 8 | 450 | 3,6 | 0,18 | - |  |  | 8 | 450 | 3,6 | 0,18 | - |  |  |
| 18 | ООО «Боровлянское» (64м2) | чел. | 5 | 12 | 0.12 | 0.030 |  | 0.12 | 0.030 | 5 | 12 | 0.12 | 0.030 |  | 0.12 | 0.030 |
|  | Итого по с. Боровлянка |  | 12,26 | 1,63 |  | 3,91 | 1,11 |  |  | 12,26 | 1,63 |  | 3,91 | 1,11 |

### 1.1.5. Петровский сельсовет

Муниципальное образование сельское поселение «Петровский сельсовет» Троицкого района, Алтайского края образован на базе сел Петровка, Большая речка, Песьянка и в настоящих границах существует с 1910 года. Поселение расположено в северной части района. Расстояние от с. Петровка до с.Большая речка 14 км., до с. Песьянка 7 км., до районного центра с. Троицкое 21 км., до ближайшего города Бийска 74 км., до краевого центра г. Барнаула 89 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции ст. Гордеево 3 км., до автотрассы Барнаул – Бийск 3 км.

Связь поселения с районным и краевым центром осуществляется по тракту с асфальтобетонным покрытием.

Поселение  «Петровский сельсовет» с численностью населения  977 человек имеет общую площадь земли 13511 гектаров, из  которых сельскохозяйственные угодья занимают 6196 гектаров, в том числе пашни 5792 гектара.

Древесно-кустарниковая растительность занимает 11,4% всей территории поселения. В лесу преобладает сосна, береза, осина, из кустарников- смородина черная, рябина, шиповник, акации.   Петровского поселения три речки: Петровка, Песьянка, Большая-речка.

В целом природно-климатические условия позволяют выращивание сельскохозяйственных культур при условии соблюдения мероприятий направленных на улучшение и сохранение плодородия почв.

На территории поселения осуществляет свою деятельность ООО «Петровский» основное производственное направление,  которого - растениеводство. Производством животноводческой продукции занимаются частично ООО «Петровский» и  население сельсовета. Предприниматели без образования юридического лица заняты в отрасли торговли. На территории сельсовета расположены: смешанный магазин потребительского общества « Троицкое-2», продовольственные магазина ЧП Орлов В.М., Иконников А.Н.,ЧП. Соколовой В.Г., Околеловой М.А., Киреева Н.А.

В поселении полностью сохранена социальная сфера:  Петровская специальная коррекционная школа с численностью учащихся 115 человек, Петровская средняя школа с численностью учащихся 111 человек,  Большереченский фельдшерский пункт, Песьянский фельдшерский пункт, Петровский фельдшерский пункт, Петровский сельский дом культуры, Песьянский дом досуга, Большереченский дом досуга,  Петровская библиотека.

Численность трудоспособного населения составляет 761 человек, из них в экономике поселения занято 417 человек  Общая численность лиц, не занятых трудовой деятельностью и учебной 153 человек, из них 33 человека имеет официальный статус безработного.

Состав земель

Земли муниципального образования 7315 га, в том числе залежи 699 га, сенокосы 2802 га, пастбища 2049 га, кустарники 3 га, лес 1542 га, вода 28 га, строения 32 га, дороги 112 га, болота 1 га, прочие 47 га.

Из общего числа площадь пастбищ используется на 26,4 %(540 га), сенокосов на 21,4 % (600га).

Описание и функционирование систем водоснабжения.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение жителей Петровского сельсовета осуществляется из подземных источников бассейна р. Оби. В гидрогеологическом отношении район находится в благоприятных условиях. Бийско-барнаульская впадина входит в состав крупного артезианского Западно-сибирского бассейна, где благоприятная тектоническая структура в сочетании с мощными песчаными пластами, создали благоприятные условия для формирования напорных подземных вод со значительными динамическими запасами.

Водоснабжение с. Петровка осуществляется  с использованием следующих скважин:

-скважина № 1 введена в эксплуатацию  в 1965 году, расположена на южной окраине с. Петровка, ул. Космонавтов, 3а, вода поднимается насосом ЭЦВ 6-10-80 производительностью 6 куб.м /час.;

-скважина № 2 введена в эксплуатацию в 1986 году, расположена на северной окраине с. Петровка, ул. Бабуркина, 90, вода поднимается насосом ЭЦВ 6-10-80 производительностью 6 куб.м /час.;

-скважина № 5 введена в эксплуатацию в 1977 году, расположена 2 км. на северо-запад с. Петровка, ул. Лубнина, 15а, вода поднимается насосом ЭЦВ 6-10-80 производительностью 6 куб.м /час.;

-скважина № 6 введена в эксплуатацию в эксплуатацию в 1986 году, расположена в южной части села Петровка на территории РТМ, пер. Эстакадный, 5а, вода поднимается насосом ЭЦВ 6-10-80 производительностью 6 куб.м /час. В 2021 году проведен капитальный ремонт водонапорной башни.

Водоснабжение с. Песьянка осуществляется  с использованием следующих скважин:

-скважина № 3 введена в эксплуатацию в 1986 году, расположена на северо-восточной окраине с. Песьянка, ул. Нагорная, 12, вода поднимается насосом ЭЦВ 6-10-80 производительностью 6 куб.м /час.

Водоснабжение с. Большая Речка  осуществляется  с использованием следующих скважин:

-скважина № 4 введена в эксплуатацию в 1978 году, расположена на северо-восточной окраине с. Большая Речка, пер. Клубный, 9, вода поднимается насосом ЭЦВ 6-10-80 производительностью 6 куб.м /час.

Водоснабжение с. Петровка,  осуществляется ВЗУ, состоящим из буровой скважины, башни    и водопроводных сетей 1982 года протяженностью 11,5 км.

Водоснабжение с. Песьянка,  осуществляется ВЗУ, состоящим из буровой скважины, башни РР-15  и водопроводных сетей 1982 года протяженностью 0,5 км.

Водоснабжение с. Большая Речка,  осуществляется ВЗУ, состоящим из буровой скважины, башни РР-15  и водопроводных сетей 1982 года протяженностью 2,5 км.

В настоящее время обслуживающей организацией является МУП ЖКУ Троицкого района.

Износ существующих сетей и объектов ВХК составляет 100%

| № | Наименование участка | Протяженность трубопровода | Наружный диаметр трубопровода | Материал трубопровода | Теплоизаляционный материал (при наличии) | Тип прокладки водопроводной сети | Год ввода в эксплуатацию | Средняя глубина заложения до верха трубопров. | Назначение сети (хоз-питьевая, произв., противопож) | Дюкер (при наличии), длина, диаметр | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | село Петровка |
|  | пер.Эстакадный | 1500 | 50 | сталь | нет | подземный | 1988 | 2,5 | хоз.питьв. | нет | 100 |
| 2. | ул. Лубнина | 1800 | 50 | сталь | нет | подземный | 1978 | 2,5 | хоз.питьв. | нет | 100 |
| 3. | ул.Космонавтов | 4000 | 50 | сталь | нет | подземный | 1962 | 2,5 | хоз.питьв. | нет | 100 |
| 4. | ул.Бабуркина | 4200 | 50 | сталь | нет | подземный | 1995 | 2,5 | хоз.питьв. | нет | 100 |
|  | с. Большая Речка |
| 5. | пер.Рабочий | 2500 | 50 | сталь | нет | подземный | 1962 | 2,5 | хоз.питьв. | нет | 100 |
|  | с. Песьянка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ул. Нагорная | 500 | 50 | сталь | нет | подземный | 1962 | 2,5 | хоз.питьв. | нет | 100 |

Основные технические характеристики источников водоснабжения и других объектов системы

| № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производительность, тыс. м³/сут | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Скважина №1 с. Петровка, южная окраина | скважина | 1965 |  | 93 | 60х60 |
|  |  | Насос ЭЦВ-6-10-80 | - | 0,156 |  | - |
|  |  | Водонапорная башня Рожневского (1 шт.) | - | - | - | - |
| 2 | Скважина № 2, с. Петровка северная окраина | скважина | 1986 |  | 152 | 60х60 |
|  |  | Насос ЭЦВ-6-10-80 | - | 0,156 |  |  |
|  |  | Водонапорная башня Рожневского (1 шт.) | - | - | - | - |
| 3 | Скважина № 5, с. Петровка, 2 км на северо-запад | скважина | 1977 |  | 132 | 60х60 |
|  |  | насос ЭЦВ 6-10-80 |  | 0,156 |  |  |
|  |  | Водонапорная башня Рожневского (1 шт.) |  |  |  |  |
| 4 | Скважина № 6, с. Петровка, южная часть села на территории РТМ | скважина | 1986 |  | 154 | 60х60 |
|  |  | Насос ЭЦВ 6-10-80 |  | 0,156 |  |  |
|  |  | Водонапорная башня ВБ 25 -9с (1 шт.) | 2021 |  |  |  |
| 5 | Скважина № 3, с. Песьянка, северо-восточная окраина | скважина | 1986 |  | 144 | 60х60 |
|  |  | Насос ЭЦВ 6-10-80 |  | 0,156 |  |  |
|  |  | Водонапорная башня Рожневского (1 шт.) |  |  |  |  |
| 6 | Скважина № 4, с. Большая Речка, северо-восточная окраина | скважина | 1978 |  | 140 | 60х60 |
|  |  | Насос ЭЦВ 6-10-80 Водонапорная башня Рожневского (1шт.) |  | 0,156 |  |  |

Проекты ЗСО объектов водоснабжения отсутствуют. Границы ЗСО приняты согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Характеристики насосного оборудования установленного на ВЗУ

Петровского сельсовета

| № № п/п | Наимнеование узла и его местоположение | Кол-во и объем резервуаров, м³ | Оборудование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | производ. м³/ч | напор, м сут. | мощность, кВт |  |
| 1 | с. Петровка ул. Космонавтов, 3а | 1 рез. V=15м³ | ЭЦВ 6-10-80 | 6 |  | 10 | - |
| 2 | с.Петровка ул. Бабуркина, 90 | 1 рез. V=15м³ | ЭЦВ 6-10-80 | 6 |  | 10 | - |
| 3 | с.Петровка пер. Эстакадный,5а | 1 рез. V=25 м3 ВБ 25 -9с | ЭЦВ 6-10-80 | 6 |  | 10 | - |
| 4 | с. Петровка ул. Лубнина, 15а | 1 рез. V=15 м3 | ЭЦВ 6-10-80 | 6 |  | 10 |  |
| 5 | с. Песьянка ул. Нагорная,12 | 1 рез. V=15 м3 | ЭЦВ 6-10-80 | 6 |  | 10 |  |
| 6 | с. Большая Речка, пер. Клубный,9 | 1 рез. V=10 м3 | ЭЦВ 6-10-80 | 6 |  | 10 |  |

Скважина обеспечена зоной санитарной охраны первого пояса, размер которой составляет 60м. Согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Существующие водопроводные сети проложены из стальных трубопроводов диаметром 50 мм общей протяжённостью 14,5 км.

Данные лабораторных анализов качества воды

Данные об обследовании состава воды соответствуют требованиям СанПиНа.

Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

1. Централизованным водоснабжением не охвачена часть застройки Петровского сельсовета

2. Водопроводная сеть на территории Петровского сельсовета проложена в 1965-1986 годах,  находится в неудовлетворительном состоянии и требует поэтапной перекладки.

3. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

4. Отсутствие  в ряде поселков источников водоснабжения и магистральных водопроводов  замедляет развитие сельского поселения в целом.

Существующий баланс водопотребления

| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| с. Петровка |
| Существую- щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 305 | 60 | 30,05 | 11,13 | 31,75 | 1,32 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 20,25 | 7,4 | 21,8 | 0,9 |
|  | Полив | чел | 1400 | 50 | 63 | 5,67 | 37,0 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 113,3 | 24,2 | 90,55 |  |
| с. Песьянка |
| Существую- щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 25 | 60 | 1,0 | 0,37 | 4 | 0,1 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 1,368 | 0,5 | 1,5 | 0,1 |
|  | Полив | чел | 50 | 50 | 2,25 | 0,20 | 3,1 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 4,618 | 1,07 | 8,6 |  |
| с. Большая Речка |
| Существую- щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 63 | 60 | 6,3 | 2,3 | 8,6 | 0,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 1,356 | 0,5 | 1,5 | 0,1 |
|  | Полив | чел | 380 | 50 | 1,71 | 0,15 | 3,0 |
|  | Итого: |  |  |  | 9,366 | 2,95 | 13,1 |  |
|  | Всего: |  | 1830 |  | 127,284 | 28,22 | 112,25 |  |
| 1. Количество расчётных дней в году: 365 – для населения; 120 – для полива (частота полива 1 раз в 2дня). 2. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14). 3.СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». (Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013). |

Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2030 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

- В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения Петровского сельсовета, а так же 100%-е подключение потребителей к централизованным системам водоснабжения.

В перспективе развития Петровского сельсовета источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов.

Благоустройство жилой застройки для Петровского сельсовета принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2030 года оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий жилой фонд оборудуется местными водонагревателями.

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

160 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2  за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

50 л/сут. - норма водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица суммарного водопотребления по Петровскому сельсовету

на  перспективный период

| Расчётные сроки | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 –этап до 2024г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 786 | 160 | 125,76 | 10,48 | 132,76 | 5,53 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 393 | 60 | 23,58 | 1,96 | 8,96 | 0,37 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 30,2 | 11,0 | 32,5 | 1,4 |
|  | Полив | чел | 1830 | 50 | 91,50 | 7,62 | 14,62 | - |
|  | Итого: | чел | 3029 | - | 270,86 | 31,06 | 188,84 | 7,3 |
| II-этап до 2030г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 810 | 160 | 129,60 | 10,80 | 139,96 | 5,8 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 483 | 60 | 28,98 | 2,41 | 9,4 | 0,39 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Полив | чел | 1854 | 50 | 92,7 | 7,72 | 14,72 | - |
|  | Итого: | чел | 3167 | - | 251,28 | 20,93 | 164,08 | 6,19 |

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами.

Для полива сезонных садов и огородов рекомендуется устройство единого поливочного водопровода сезонного действия из любых ближайших поверхностных источников воды.

1.1.6. Хайрюзовский сельсовет

Муниципальное образование Хайрюзовский сельсовет входит в состав Троицкого района, расположенного в восточной части Алтайского края.

МО Хайрюзовский сельсовет находится в восточной части Троицкого района, на севере муниципальное образование (поселение) граничит с Кытмановским районом, на юге – с Зональный районом, на юге и юго-востоке – с Целинным районом Алтайского края, на севере и северо-востоке – с МО Ерёминский сельсовет, на северо-западе – с МО Гордеевский сельсовет, на западе – с МО Петровский и МО Кипешинский сельсовет Троицкого района. МО Хайрюзовский сельсовет занимает 2/3 восточной части Троицкого района, площадь муниципального образования составляет 839,72 км², в его состав входят 7 населенных пунктов. Функцию административного центра выполняет село Хайрюзовка.

В настоящее время, в МО Хайрюзовский сельсовет проживает 2999 человек, 25,3% из которых проживают в с. Ельцовка, 20,8% - в с. Горновое, 19,5% - в с. Хайрюзовка, 16,2% - в с. Новоеловка, 9,2% - в с. Усть-Гавриловка, 5,2% - в с. Гордеевка, 3,8% - в с. Талдинка. МО имеет значительные резервы для развития системы расселения, организации новых видов производств и расширения существующих.

По территории проходит автомобильная дорога регионального значения с.Троицкое-с.Целинное. Расстояние от административного центра (с. Хайрюзовка) до районного центра (с. Троицкое) составляет 22 км, до краевого центра (г. Барнаул) –120 км, до ближайшей железнодорожной станции (ст. Большая Речка) – 22 км. Пассажирское и грузовое сообщение с другими районами и городами края осуществляется по автомобильным дорогам. Территориальная приуроченность к крупной транспортной магистрали является одним из благоприятных факторов развития муниципального образования.

Рельеф и природно-климатические условия территории МО Хайрюзовский сельсовет способствуют развитию сельскохозяйственного производства. Основное направление экономики муниципального образования – сельское хозяйство, тип сельскохозяйственной специализации – земледельческо-животноводческий, где преобладает зерновое земледелие с высокой долей пшеницы в посеве зерновых культур, в отрасли животноводства преобладает молочно-мясное скотоводство. Отрасль промышленности представлена производством щебня (с. Горновое).

## Характеристика земельного фонда. Структура землепользования

Площадь земель в границах муниципального образования Хайрюзовский сельсовет составляет 83972 га, что составляет практически 20,2% от всей территории Троицкого района.

Земельный фонд МО Хайрюзовский сельсовет распределен следующим образом:

Земли сельскохозяйственного назначения

Земли этой категории составляют 64072,9 га. В структуре сельскохозяйственных угодий максимальные площади приходятся на пашню и залежь.

Земли населенных пунктов

На территории МО Хайрюзовский сельсовет расположено 7 населенных пунктов, их общая площадь составляет 1479 га.

Земли запаса

На территории МО Хайрюзовский составляют 1844,5га и используются в основном для сенокошения и выпаса скота.

Характеристика категорий земель

| Наименование | Площадь, га, |
| --- | --- |
|  | га | % |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 64072,9 | 78,7 |
| Земли населённых пунктов | 1479 | 1,7 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности; земли обороны, безопасности и иного специального назначения | 38,6 | 0,1 |
| Земли лесного фонда | 16537 | 17,3 |
| Земли запаса | 1844,5 | 2,2 |
| Земли водного фонда | - | - |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - |
| Итого земель в границах сельсовета | 83972 | 100 |

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности; земли обороны, безопасности и иного специального назначения

Земли данной категории составляют 38,6га – они заняты участком автомобильной дороги регионального значения К-24 «Троицкое-Целинное» и участками добычи щебня ООО «Троицкий карьер» у с.Горновое.

Земли лесного фонда

Площадь земель лесного фонда в границах сельсовета составляет 16537га (согласно Постановлению АК №549 от 17.12.2008). Состав лесов представлен хвойными и лиственными породами.

Земли водного фонда и земли особо охраняемых территорий и объектов в границах МО Хайрюзовский сельсовет не представлены (водные объекты расположены на землях сельскохозяйственного назначения).

Хозяйственно-питьевое водоснабжение

Хозяйственно-питьевое водоснабжение жителей Хайрюзовского сельсовета осуществляется из подземных источников бассейна р. Оби. В гидрогеологическом отношении район находится в благоприятных условиях. Бийско-барнаульская впадина входит в состав крупного артезианского Западно-сибирского бассейна, где благоприятная тектоническая структура в сочетании с мощными песчаными пластами, создали благоприятные условия для формирования напорных подземных вод со значительными динамическими запасами.

Водоснабжение с. Хайрюзовка осуществляется  с использованием следующих скважин:

- артезианская скважина Б 5/75  введена в эксплуатацию  в 1975 году, расположена на северной окраине  с. Хайрюзовка, вода поднимается насосом ЭЦВ 6-6,5-125 производительностью 0,156 тыс. м3 /сут. Протяженность   водопроводной сети  составляет 3,2 км.

- артезианская скважина Б 5/18 введена в эксплуатацию  в 1986 году, расположена на юго-западной окраине с. Хайрюзовка,  вода поднимается насосом ЭЦВ 6-6,5-125 производительностью 0,156 тыс. м3 /сут. Протяженность   водопроводной сети  составляет 5 км.

Износ существующих сетей и объектов ВХК составляет 100% по состоянию на 01.01.2020.

Водоснабжение с. Усть-Гавриловка осуществляется  с использованием следующих скважин:

-скважина № Б-62/85   введена в эксплуатацию  в 1986 году, расположена на северо-восточной окраине с. Усть - Гавриловка, вода поднимается насосом ЭЦВ 6-6,5-125 производительностью 6,5 куб. м /час.

-скважина № 24/77/ а  введена в эксплуатацию в 1994 году, находятся на северо-западной окраине с. Усть-Гавриловка, насос ЭЦВ 6-6,5-125, скважина № 24/77/а работает круглогодично.

Протяженность   водопроводной сети в с. Усть - Гавриловка  составляет 9 км.

Износ существующих сетей и объектов ВХК составляет 100% по состоянию на 01.01.2020.

Водоснабжение с. Ельцовка и с. Талдинка осуществляется  с использованием следующих скважин:

-скважина №1 №58\76 введена в эксплуатацию  10 января 1982 года, расположена на  юго западной  части  села Ельцовка, вода поднимается насосом ЭЦВ 6-10-80 производительностью 5 куб.м /час.  Протяженность водопроводной сети составляет 3,5 км.

-скважина №ВБВ-1142 введена в эксплуатацию в 2019 году, находится на  северной окраине с.Ельцовка, по ул. Молодежная 27а насос ЭЦВ 6-6,5-125, производительность 6,5 куб.м /час.  Протяженность водопроводной сети составляет 4,26 км.

-скважина № 3 №45\76 введена в эксплуатацию 12 января 1982 года, расположена в юго-восточной части села Ельцовка, вода поднимается насосом ЭВЦ 6-16-110, производительность  13 куб.м \час. Протяженность водопроводной сети составляет 1,5 км

- скважина №4 № Б-21\85 введена в эксплуатацию 12 сентября 1985 года, находится  в 1,5 км от села Талдинка с северной стороны, оборудована насосом ЭЦВ 6-6,5-80  производительность 10 куб.м\ час. Протяженность водопроводной сети составляет 3,57 км.

Износ существующих сетей и объектов ВХК составляет 100% по состоянию на 01.01.2020.

Водоснабжение с. Горновое осуществляется  с использованием следующих скважин:

-скважина № Р 12-18 капитально отремонтирована в 2018 году, расположена  на северо-восток 85 м в с.Горновое, ул. Молодёжная, 21-б, вода поднимается насосом ЭЦВ 5-4-75, производительность 4,5 куб.м./час.

-скважина № 3/83 введена в эксплуатацию в 1983 году, расположена  в с.Горновое, ул. Шевченко, вода поднимается насосом ЭКО-5.

-скважина № 7/83 введена в эксплуатацию в 1983 году, расположена  в с.Горновое, ул. Заречная, вода поднимается насосом ЭЦВ 6-10-80.

Протяженность сетей в с.Горновое составляет 15 км.

Водоснабжение с. Новоеловка осуществляется  с использованием трех скважин.В 2019 году проведен капремонт одной скважины.

Протяженность сетей в с.Новоеловка составляет 15 км.

Водоснабжение с. Гордеевка осуществляется  с использованием следующих скважин:

-скважина № ВБВ-1174 капитально отремонтирована в 2020 году, расположена  в с.Гордеевка, ул. Лесная, 7а, вода поднимается насосом ЭЦВ 6-6,5-125. Протяженность сетей 7,2 км

Основные технические характеристики источников водоснабжения и других объектов системы

| № № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производительность, тыс. м³/сут | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Северная окраина с. Хайрюзовка | Б 5/75 артезианская скважина | 1975 | 172 | 174 | 60х60 |
|  |  | Насос ЭЦВ-6-6,5-125 | - | 0,156 | 60 | - |
|  |  | Водонапорная башня W=16 м3 (1шт.) | 1990 | - | - | - |
| 2 | юго-западная окраина с. Хайрюзовка | Б 5/18 артезианская скважина | 1986 | 137 | 142 | 60х60 |
|  |  | Насос ЭЦВ-6-6,5-125 | - | 0,156 | 80 |  |
|  |  | Водонапорная башня W=25 м3 (1 шт.) | 1991 | - | - | - |
| 3 | северо-западная окраина с. Усть- Гавриловка | Скважина Б-62/85 | 1986 | - | 126 | 60х60 |
|  |  | Насос ЭЦВ 6-6,5-125 | - | 0,156 | 90 | - |
|  |  | Резервуар W =13 м3 (1 шт.) | - | - | - | - |
| 4 | северо-восточная окраина с.Усть –Гавриловка | Скважина № 24/77/а | 1994 | - | 126 | 60х60 |
|  |  | Насос ЭЦВ 6-6,5-125 | - | 0,156 | 90 | - |
|  |  | Водонапорная башня W = 13 м (1 шт.) | - | - | - | - |
| 5 | юго-западная окраина с. Ельцовка | Скважина -1 №58\76 | 1982 |  | 120 | 60х60 |
|  |  | Насос ЭЦВ-6-10-80 | - | 0,005 | 88 | - |
|  |  | Водонапорная башня W=12 м3 | - | - | - | - |
| 6 | северная окраина с. Ельцовка | Скважина -2 №2\779ВБВ-1142) | 2019 |  | 127 | 60х60 |
|  |  | Насос ЭЦВ-6-6,5-125 | - | 0,156 | 98 |  |
|  |  | Водонапорная башня W=24 м3 | - | - | - | - |
| 7 | юго-восточная окраина с. Ельцовка | Скважина -3 № 45\76 | 1982 | - | 115 | 60х60 |
|  |  | насос ЭЦВ 6-6,5-125 | - | 0,13 | 77 | - |
|  |  | Водонапорная башня W=12 м3 | - | - | - | - |
| 8 | северная окраина с. Талдинка | Скважина -4 | 1985 | - | 168 | - |
|  |  | Насос ЭЦВ 5-6,3-80 | - | 0,10 | 60 | - |
|  |  | Водонапорная башня W=12 м3 | - | - | - | - |
| 9 | с.Горновое, ул. Молодёжная 21-б, 85 м на северо-восток | Скважина №Р12-18 | 2018 | - | 113 | 60х60 |
|  |  | Насос ЭЦВ 5-4-75 | - | 0,108 | 60 | - |
|  |  | Водонапорная башня W=24 м3 | - | - | - | - |
| 10 | с.Горновое, ул. Шевченко | Скважина 3/83 | 1983 | - | 120 | 60х60 |
|  |  | Насос ЭКО-5 | - | 0,198 | 60 | - |
|  |  | Водонапорная башня W=24 м3 | - | - | - | - |
| 11 | с.Горновое, ул. Заречная | Скважина 7/83 | 1983 | - | 113 | 60х60 |
|  |  | Насос ЭЦВ 6-10-80 | - | 0,192 | 65 | - |
|  |  | Водонапорная башня W=50 м3 | - | - | - | - |
| 12 | с.Новоеловка, ул. Елютина, 17 | Скважина №ВБВ-1149 | 2019 | - | 146 | 60х60 |
|  |  | Насос ЭЦВ 6-10-140 | - | 0,240 | 59 | - |
|  |  | Водонапорная башня W=12 м3 | - | - | - | - |
| 13 | с.Новоеловка, ул. Молодёжная, 2 | Скважина 42/83 | 1983 | - | 120 | 60х60 |
|  |  | Насос ЭКО 5 | - | 0,198 | 60 | - |
|  |  | Водонапорная башня W=12 м3 | - | - | - | - |
| 14 | с.Новоеловка, северо-восточная окраина, 100 м. от жилых домов | Скважина Б 21/84 | 1984 | - | 118 | 60х60 |
|  |  | Насос ЭЦВ 6-10-80 | - | 0,195 | 58 | - |
|  |  | Водонапорная башня W=12 м3 | - | - | - | - |
| 15 | с.Гордеевка, ул.Лесная, 7а | Скважина ВБВ-1174 | 2020 | - | 134 | 60х60 |
|  |  | Насос ЭЦВ 6-6,5-125 | - | 0,134 | 75 | - |
|  |  | Водонапорная башня W=12 м3 | - | - | - | - |

Проекты ЗСО объектов водоснабжения отсутствуют. Границы ЗСО приняты согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Скважины в с. Ельцовка, Гордеевка, Новоеловка, Горновое обеспечены зоной санитарной охраны первого пояса, размер которой составляет 60 м. Согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Существующие водопроводные сети проложены из чугунных, стальных, асбестоцементных, ПНД трубопроводов диаметром от 32 до 150 мм общей протяжённостью  63,4 км.

Данные лабораторных анализов качества воды

Данные об обследовании состава воды не были предоставлены. В дальнейшем при проведении соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована на основании таких исследований.

Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

- Централизованным водоснабжением охвачена большая часть застройки Хайрюзовского сельсовета

- Качество воды не может быть описано в связи с отсутствием материалов экспертиз и иных исследований состава воды. В дальнейшем при проведении соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована на основании таких исследований.

- Водопроводная сеть на территории Хайрюзовского сельсовета проложена в 1970-1990 годах,  находится в неудовлетворительном состоянии и требует поэтапной перекладки.

- Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

## балансы водопотребления

| Расчет водопотребления c. Хайрюзовка Троицкого района Алтайского края |
| --- |
| №п/п | Наименование | ед. изм. | Норма водопотребления | Существующене положение | I-ая очередь строительства | Расчетный срок |
|  |  |  | общий | холод | гор | Кол-во водопотребителей | Годовой расход воды | Расход воды | Кол-во водопотребителей | Расход воды | Кол-во водопотребителей | Расход воды |
|  |  |  |  |  |  |  |  | общий от годового расхода | общий по нормам | холод | гор |  | общ.год. х10% | общий | холод | гор |  | общ.год. х10% | общий | холод | гор |
|  |  |  | л/сут | л/сут | л/сут | чел | м3/год | м3/сут | л//сут | л/сут | л/ сут | чел | м3/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ сут | чел | м3/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ сут |
| Население с Хайрюзовка |
| 1 | Обьекты соцкультбыта | чел. | 9900 | 6300 | 3600 | - | - | - | 9900,00 | 6300,00 | 3600 | - | - | 10068,94 | 10068,94 | 3661,43 | - | - | 10474,40 | 6665,53 | 3809,53 |
| 2 | Жилье | чел. | 70320 | 70320 | - | 586,00 | - | - | 70320,00 | 70320,00 | - | 596,00 | - | 71520,00 | 71520,00 | - | 620,00 | - | 74400,00 | 74400,00 | - |
|  | Итого по населению |  | 80220,00 | 76620,00 | 3600,00 | - | - | - | 80220,00 | 76620,00 | 3600,00 | - | - | 81588,94 | 81588,94 | 3661,43 | - | - | 84874,40 | 81065,53 | 3809,53 |
| 1 | Полив приусадебных участков | чел | 588000 | 588000 | - | - | - | - | 588000,00 | 588000,00 | - | - | - | 598034,13 | 598034,13 | - | - | - | 622116,04 | 622116,04 | - |
| 2 | Скот личного пользования | коровы | 5880 | 5880 | - | 196,00 | - | - | 5880,000 | 5880,000 | - | 196,00 | - | 5980,34 | 5980,34 | - | - | - | 6221,16 | 6221,16 | - |
|  |  | свиньи | 1960,00 | 1960 | - | 196,00 | - | - | 1960,000 | 1960,000 | - | 196,00 | - | 1993,45 | 1993,45 | - | - | - | 2073,72 | 2073,72 | - |

| Расчет водопотребления c. Усть-Гавриловка Троицкого района Алтайского края |
| --- |
| №п/п | Наименование | ед. изм. | Норма водопотребления | Существующее положение | I-ая очередь строительства | Расчетный срок |
|  |  |  | общий | холод | гор | Кол-во водопотребителей | Годовой расход воды | Расход воды | Кол-во водопотребителей | Расход воды | Кол-во водопотребителей | Расход воды |
|  |  |  |  |  |  |  |  | общий от годового расхода | общий по нормам | холод | гор |  | общ.год. х10% | общий | холод | гор |  | общ.год. х10% | общий | холод | гор |
|  |  |  | л/сут | л/сут | л/сут | чел | м3/год | м3/сут | л//сут | л/сут | л/ сут | чел | м3/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ сут | чел | м3/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ сут |
| Население с Усть-Гавриловка |
| 1 | Обьекты соцкультбыта | чел. | 4400 | 3200 | 1200 | - | - | - | 4400,00 | 3200,00 | 1200 | - | - | 4782,61 | 3478,26 | 1304,35 | - | - | 5181,15942 | 3768,12 | 1413,04 |
| 2 | Жилье | чел. | 33120 | 33120 | - | 267,00 | - | - | 33120,00 | 33120,00 | - | 300,00 | - | 36000,00 | 36000,00 | - | 325,00 | - | 39000 | 39000,00 | 0,00 |
|  | Итого по населению |  | 37520,00 | 36320,00 | 1200,00 | - | - | - | 37520,00 | 36320,00 | 1200,00 | - | - | 40782,61 | 39478,26 | 1304,35 | - | - | 44328,92 | 42911,15 | 1417,77 |
| 1 | Полив приусадебных участков | чел | 276000 | 276000 | - | - | - | - | 276000,00 | 276000,00 | - | - | - | 300000,00 | 300000,00 | - | - | - | 325000 | 325000,00 | - |
| 2 | Скот личного пользования | коровы | 2760 | 2760 | - | 92,00 | - | - | 2760,000 | 2760,000 | - | 92,00 | - | 3000,00 | 3000,00 | - | - | - | 3250 | 3250,00 | - |
|  |  | свиньи | 920,00 | 920 | - | 92,00 | - | - | 920,000 | 920,000 | - | 92,00 | - | 1000,00 | 1000,00 | - | - | - | 1083,333333 | 1083,33 | - |

| Расчет водопотребления c. ТалдинкаТроицкого района Алтайского края |
| --- |
| №п/п | Наименование | ед. изм. | Норма водопотребления | Существующее положение | I-ая очередь строительства | Расчетный срок |
|  |  |  | общий | холод | гор | Кол-во водопотребителей | Годовой расход воды | Расход воды | Кол-во водопотребителей | Расход воды | Кол-во водопотребителей | Расход воды |
|  |  |  |  |  |  |  |  | общий от годового расхода | общий по нормам | холод | гор |  | общ.год. х10% | общий | холод | гор |  | общ.год. х10% | общий | холод | гор |
|  |  |  | л/сут | л/сут | л/сут | чел | м3/год | м3/сут | л//сут | л/сут | л/ сут | чел | м3/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ сут | чел | м3/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ сут |
| Население с Талдинка |
| 1 | Обьекты соцкультбыта | чел. | 1750 | 1250 | 500 | - | - | - | 1250,00 | 1250,00 | 500 | - | - | 1283,19 | 1283,19 | 513,27 | - | - | 1482,30 | 1482,30 | 592,92 |
| 2 | Жилье | чел. | 13560 | 13560 | - | 113,00 | - | - | 13560,00 | 13560,00 | - | 116,00 | - | 13920,00 | 13920,00 | - | 134,00 | - | 16080,00 | 16080,00 | - |
|  | Итого по населению |  | 15310,00 | 14810,00 | 500,00 | - | - | - | 14810,00 | 14810,00 | - | - | - | 15203,19 | 15203,19 | 513,27 |  |  | 17562,30 | 17562,30 | 592,92 |
| 1 | Полив приусадебных участков | чел | 141000 | 141000 | - | - | - | - | 141000,00 | 141000,00 | - | - | - | 144743,36 | 144743,36 | - | - | - | 167203,54 | 167203,54 | - |
| 2 | Скот личного пользования | коровы | 1410 | 1410 | - | 47,00 | - | - | 1410,000 | 1410,000 | - | 47,00 | - | 1447,43 | 1447,43 | - | - | - | 1672,04 | 1672,04 | - |
|  |  | свиньи | 470,00 | 470 | - | 47,00 | - | - | 470,000 | 470,000 | - | 47,00 | - | 482,48 | 482,48 | - | - | - | 557,35 | 557,35 | - |

| Расчет водопотребления c. Новоеловка Троицкого района Алтайского края |
| --- |
| №п/п | Наименование | ед. изм. | Норма водопотребления | Существующене положение | I-ая очередь строительства | Расчетный срок |
|  |  |  | общий | холод | гор | Кол-во водопотребителей | Годовой расход воды | Расход воды | Кол-во водопотребителей | Расход воды | Кол-во водопотребителей | Расход воды |
|  |  |  |  |  |  |  |  | общий от годового расхода | общий по нормам | холод | гор |  | общ.год. х10% | общий | холод | гор |  | общ.год. х10% | общий | холод | гор |
|  |  |  | л/сут | л/сут | л/сут | чел | м3/год | м3/сут | л//сут | л/сут | л/ сут | чел | м3/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ сут | чел | м3/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ сут |
| Население с Новоеловка |
| 1 | Обьекты соцкультбыта | чел. | 5700 | 3900 | 1800 | - | - | - | 5700,00 | 3900,00 | 1800 | - | - | 5794,02 | 3964,33 | 1829,69 | - | - | 5993,81 | 4101,03 | 1892,78 |
| 2 | Производство |  | 15000 | 15000 | - | - | - | - | 15000,00 | 15000,00 | - | - | - | 15247,42 | 15247,42 | - | - | - | 15773,20 | 15773,20 | - |
| 3 | Жилье | чел. | 26000 | 26000 | - | 485,00 | - | - | 26000,00 | 26000,00 | - | 510,00 | - | 26428,87 | 26428,87 | - | 510,00 | - | 27340,21 | 27340,21 | - |
|  | Итого |  | 46700,00 | 44900,00 | - | - | - | - | 46700,00 | 44900,00 | 1800,00 | - | - | 47470,31 | 45640,62 | - | - | - | 49107,22 | 47214,43 | 1892,78 |
| 1 | Полив приусадебных участков | чел | 597000 | 597000 | - | - | - | - | 597000,00 | 597000,00 | - | - | - | 606847,42 | 606847,42 | - | - | - | 627773,20 | 627773,20 | - |
| 2 | Скот личного пользования | коровы | 5970 | 5970 | - | 199,00 | - | - | 5970,000 | 5970,000 | - | 199,00 | - | 6068,47 | 6068,47 | - | - | - | 6277,73 | 6277,73 | - |
|  |  | свиньи | 1990,00 | 1990 | - | 199,00 | - | - | 199,000 | 199,000 | - | 199,00 | - | 202,28 | 202,28 | - | - | - | 209,26 | 209,26 | - |

| Расчет водопотребления c. ЕльцовкаТроицкого района Алтайского края |
| --- |
| №п/п | Наименование | ед. изм. | Норма водопотребления | Существующене положение | I-ая очередь строительства | Расчетный срок |
|  |  |  | общий | холод | гор | Кол-во водопотребителей | Годовой расход воды | Расход воды | Кол-во водопотребителей | Расход воды | Кол-во водопотребителей | Расход воды |
|  |  |  |  |  |  |  |  | общий от годового расхода | общий по нормам | холод | гор |  | общ.год. х10% | общий | холод | гор |  | общ.год. х10% | общий | холод | гор |
|  |  |  | л/сут | л/сут | л/сут | чел | м3/год | м3/сут | л//сут | л/сут | л/ сут | чел | м3/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ сут | чел | м3/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ сут |
| Население с Ельцовка |
| 1 | Обьекты соцкультбыта | чел. | 8000 | 5200 | 2800 | - | - | - | 8000,00 | 5200,00 | 2800 | - | - | 8116,09 | 5275,46 | 2840,63 | - | - | 8759,89 | 5693,93 | 3065,96 |
| 2 | Жилье | чел. | 9096 | 9096 |  | 758,00 | - | - | 9096,00 | 9096,00 | - | 769,00 | - | 9228,00 | 9228,00 | - | 830,00 | - | 9960,00 | 9960,00 | - |
|  | Итого по населению |  | 17096,00 | 14296,00 | 2800,00 | - | - | - | 17096,00 | 14296,00 | 2800,00 | - |  | 17344,09 | 14503,46 | 2840,63 | - | - | 18719,89 | 15653,93 | 3065,96 |
| 1 | Полив приусадебных участков | чел | 753000 | 753000 |  | - | - | - | 753000,00 | 753000,00 | - | - | - | 763927,44 | 763927,44 | - | - | - | 824525,07 | 824525,07 | - |
| 2 | Скот личного пользования | коровы | 2760 | 2760 |  | 92,00 | - | - | 2760,000 | 2760,000 | - | 92,00 | - | 2800,05 | 2800,05 | - | - | - | 3022,16 | 3022,16 | - |
|  |  | свиньи | 920,00 | 920 |  | 92,00 | - | - | 920,000 | 920,000 | - | 92,00 | - | 933,35 | 933,35 | - | - | - | 1007,39 | 1007,39 | - |

| Расчет водопотребления c. ГорновоеТроицкого района Алтайского края |
| --- |
| №п/п | Наименование | ед. изм. | Норма водопотребления | Существующеее положение | I-ая очередь строительства | Расчетный срок |
|  |  |  | общий | холод | гор | Кол-во водопотребителей | Годовой расход воды | Расход воды | Кол-во водопотребителей | Расход воды | Кол-во водопотребителей | Расход воды |
|  |  |  |  |  |  |  |  | общий от годового расхода | общий по нормам | холод | гор |  | общ.год. х10% | общий | холод | гор |  | общ.год. х10% | общий | холод | гор |
|  |  |  | л/сут | л/сут | л/сут | чел | м3/год | м3/сут | л//сут | л/сут | л/ сут | чел | м3/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ сут | чел | м3/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ сут |
| Население с Горновое |
| 1 | Обьекты соцкультбыта | чел. | 4700 | 3000 | 1700 | --- | - | - | 4700,00 | 3000,00 | 1700 | -- | - | 4872,96 | 3110,40 | 1762,56 | --- | - | 5038,40 | 3216,00 | 1822,40 |
| 2 | Жилье | чел. | 75000 | 75000 | - | 625,00 | - | - | 75000,00 | 75000,00 | - | 648,00 | - | 77760,00 | 77760,00 | - | 670,00 | - | 80400,00 | 80400,00 | - |
|  | Итого по населению |  | 79700,00 | 78000,00 | 1700,00 | --- | - | - | 79700,00 | 78000,00 | 1700,00 | --- | - | 82632,96 | 80870,40 | 1762,56 | --- | - | 85438,40 | 83616,00 | 1822,40 |
| 1 | Полив приусадебных участков | чел | 855000 | 855000 | - | --- | - | - | 855000,00 | 855000,00 | - | --- | - | 886464,00 | 886464,00 | - | --- | - | 916560,00 | 916560,00 | - |
| 2 | Скот личного пользования | коровы | 8550 | 8550 | - | 285,00 | - | - | 8550,000 | 8550,000 | - | --- | - | 8864,64 | 8864,64 | - | --- | - | 9165,60 | 9165,60 | - |
|  |  | свиньи | 4275,00 | 4275 | - | 285,00 | - | - | 4275,000 | 4275,000 | - | ---- | - | 4432,32 | 4432,32 | - | --- | - | 4582,80 | 4582,80 | - |

| Расчет водопотребления c. Гордеевка Троицкого района Алтайского края |
| --- |
| №п/п | Наименование | ед. изм. | Норма водопотребления | Существующее положение | I-ая очередь строительства | Расчетный срок |
|  |  |  | общий | холод | гор | Кол-во водопотребителей | Годовой расход воды | Расход воды | Кол-во водопотребителей | Расход воды | Кол-во водопотребителей | Расход воды |
|  |  |  |  |  |  |  |  | общий от годового расхода | общий по нормам | холод | гор |  | общ.год. х10% | общий | холод | гор |  | общ.год. х10% | общий | холод | гор |
|  |  |  | л/сут | л/сут | л/сут | чел | м3/год | м3/сут | л//сут | л/сут | л/ сут | чел | м3/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ сут | чел | м3/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ сут |
| Население с Гордеевка |
| 1 | Обьекты соцкультбыта | чел. | 1540 | 1100 | 440 | --- | - | - | 1540,00 | 1100,00 | 440 | --- | - | 1648,59 | 1177,56 | 471,03 | --- | - | 1707,82 | 1219,87 | 487,95 |
| 2 | Жилье | чел. | 9120 | 9120 |  | 156,00 | - | - | 9120,00 | 9120,00 | - | 167,00 | - | 9763,08 | 9763,08 | - | 173,00 | - | 10113,85 | 10113,85 | - |
|  | Итого по населению |  | 10660,00 | 10220,00 | - | --- | - | - | 10660,00 | 10220,00 | 440,00 | - | - | 11411,67 | 10940,64 | 471,03 | --- | - | 11821,67 | 11333,72 | 487,95 |
| 1 | Полив приусадебных участков | чел | 21000 | 21000 | -- | --- | - | - | 21000,00 | 21000,00 | - | --- | - | 22480,77 | 22480,77 | - | --- | - | 23288,46 | 23288,46 | - |
| 2 | Скот личного пользования | коровы | 210 | 210 | - | 7,00 | - | - | 210,000 | 210,000 | - | 7,00 | - | 224,81 | 224,81 | - | --- | - | 232,88 | 232,88 | - |
|  |  | свиньи | 140,00 | 140 | - | 14,00 | - | - | 140,000 | 140,000 | - | 14,00 | - | 149,87 | 149,87 | - | --- | - | 155,26 | 155,26 | - |

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами.

## Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2031 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В перспективе развития Хайрюзовского сельсовета источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов.

Благоустройство жилой застройки для Хайрюзовского сельсовета принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2031 года оборудуется внутренними системами водоснабжения.

В соответствии с СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

160 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2016 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2  за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

50 л/сут. - норма водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2016 « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2016 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

1.1.7. Заводской сельсовет

Муниципальное образование Заводской сельсовет входит в состав Троицкого района Алтайского края. Граничит Заводской сельсовет с Южаковским, Боровлянским, Беловским и Петровским сельсоветами Троицкого района, а также с сельсоветами Топчихинского, Первомайского и Косихинского районов. Заводской сельсовет Троицкого района был образован 07 сентября 1930 года. На территории сельсовета расположено три населенных пункта: с.Заводское, с.Озеро-Петровское, п. Куличье. Центр сельсовета – село Заводское. Сельсовет расположен в западной части района, в 43 км от районного центра с. Троицкое, в 16км до ближайшей железнодорожной станции п.Гордеевский, до краевого центра г.Барнаула – 100 км. Связь района с краевым центром, другими городами и районами осуществляется автомобильным транспортом.

Баланс территорий МО Заводской сельсовет                         Таблица №2

| Наименование | 2014 | 2019 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | га | % | га | % | га | % |
| Всего земель в границах сельсовета, из них: | 103662 | 100 | 103662 | 100 | 103662 | 100 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 74,4 | 0,1 | 74,4 | 0,1 | 155,8 | 0,15 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности; земли обороны, безопасности и иного специального назначения | 91 | 0,1 | 91 | 0,1 | 45,72 | 0,05 |
| Земли лесного фонда | 102846 | 99,2 | 102846 | 99,2 | 102842,58 | 99,2 |
| Земли запаса | - | - | - | - | - | - |
| Земли особо охраняемых территорий | - | - | - | - | - | - |
| Земли водного фонда | - | - | - | - | - | - |
| Земли населённых пунктов, из них: | 650,6 | 0,6 | 650,6 | 0,6 | 617,9 | 0,6 |
| с.Заводское | 302,6 | 46,5 | 302,6 | 46,5 | 351,6 | 57 |
| жилые зоны | 199 | 65,8 | 199 | 65,8 | 246 | 70 |
| общественно-деловые зоны | 8,2 | 2,7 | 9,5 | 3,1 | 12 | 3,4 |
| зоны рекреационного назначения | 9,3 | 3 | 15,5 | 5,1 | 18 | 5,1 |
| производственные зоны | 10,1 | 3,3 | 10,1 | 3,3 | 23,6 | 6,7 |
| зоны инженерной инфраструктуры | 1,8 | 0,6 | 1,8 | 0,6 | 1,8 | 0,5 |
| зоны транспортной инфраструктуры | - | - | - | - | 15 | 4,3 |
| зоны сельскохозяйственного использования (в т.ч. огороды и ЛПХ) | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,1 |
| территории общего пользования | 73,7 | 24,4 | 66,2 | 21,9 | 34,7 | 9,9 |
| с.Озеро Петровское | 266,3 | 34,8 | 266,3 | 34,8 | 266,3 | 43 |
| жилые зоны | 117,4 | 44,4 | 119 | 44,7 | 120,4 | 45,2 |
| общественно-деловые зоны | 2 | 0,8 | 2 | 0,8 | 3 | 1,1 |
| зоны рекреационного назначения | 3 | 1,1 | 3 | 1,1 | 3,5 | 1,3 |
| производственные зоны | 7 | 2,6 | 7 | 2,6 | 7 | 2,6 |
| зоны инженерной инфраструктуры | 0,6 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,6 | 0,2 |
| зоны транспортной инфраструктуры | - | - | - | - | - | - |
| зоны сельскохозяйственного использования (в т.ч. огороды и ЛПХ) | 2,3 | 0,9 | 2,3 | 0,9 | 2,3 | 0,9 |
| территории общего пользования | 134 | 50 | 132,4 | 49,7 | 129,5 | 48,7 |
| п.Куличье | 81,7 | 18,7 | 81,7 | 18,7 | - | - |

Описание и функционирование систем водоснабжения

Существующее положение

В настоящее время водоснабжение населения осуществляется из существующего кольцевого водопровода со скважинами и водонапорными башнями. Водопроводные скважины расположены в различных частях села. Общий суммарный дебит существующих скважин по эксплуатационным данным составляет 49.1м3/сут.

Водозаборные сооружения включают в себя:

-артезианская скважина  №Би-266  -дебит  21.5м3/сут (с.Заводское);

-артезианская скважина  №Би-267  -дебит  24м3/сут (с.Заводское);

-законсервированная артезианская скважина  №16174  расположена в с.Озеро-Петровское, северо-западная окраина, «Петровский леспромхоз» -дебит 30 л/сек или 3.5м3/час.

Вокруг скважин предусмотрены санитарные зоны строгого режима 50м (при проведении исследований и разработке проекта охранной зоны возможно сокращение до 30м).

Водопроводная сеть трассируется в основном по кольцевой системе. Пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов и непосредственно из водонапорной башни с пользованием запаса воды в водонапорных башнях.

В 2021 -2022г.г. проведен капремонт водонапорной башни в с.Заводское.

Потребный расход  холодной воды в средние сутки составляет в с.Заводское–199.911м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное  пожаротушение составляет–10л/сек.

Потребный расход  холодной воды в средние сутки составляет в с.Озеро-Петровское–55.959м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное  пожаротушение составляет–5л/сек.

Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления при пожаротушении должен быть не менее 10м.

Проектные предложения

Генеральным планом с.Заводское предусматривается на 1-очередь и перспективу  строительство усадебной застройки. Территориальным планом 1-й очереди и перспективы предусматривается оборудование всех существующих и новых домов усадебного типа  внутренним водопроводом холодной воды и установкой местных водонагревателей для приготовления горячей воды.

Ремонт и строительство водопровода до 100% обеспечения населения, а именно:

- реконструкция 19 км водопроводных сетей в с.Заводское;

- реконструкция 8 км водопроводных сетей в с.Озеро-Петровское;

- реконструкция 3 скважин с водонапорными башнями в с.Заводское (установка частотных преобразователей на насосное оборудование);

- реконструкция 2 скважин с водонапорными башнями в с.Озеро-Петровское.

Пожаротушение

Неприкосновенный запас воды на тушение пожара определен по таблице 5 СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85*и составляет:  наружное пожаротушение -1-ая очередь и расчетный срок-1 пожар - 10л/сек.

Предлагается противопожарные запасы воды для с.Заводское  хранить  в водонапорных башнях. В случае пожаротушения вода из существующих водонапорных башен забирается пожарными машинами, которые имеются в с.Заводском.  Кроме того в сети водоснабжения предусмотрены пожарные гидранты.

Схема водоснабжения. Зоны санитарной охраны.

Для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения устанавливаются зоны санитарной  охраны в составе трех поясов:

В первый пояс санитарной охраны подземного источника включается территория в радиусе не менее 50м вокруг каждой артезианской скважины (для объектов без разработанного проекта охранной зоны), а так же территория, где размещаются резервуары и насосные станции.

Территория первого пояса ограждается и благоустраивается. Запрещается  пребывание и на ней лиц, не работающих на головных сооружениях.

В зону 2-го и 3-его поясов подземных источников включаются территории, обеспечивающие надежную защиту водозабора от попадания к нему бактериологических и химических загрязнений.

Все строительство на территории 2-пояса ведется только по предварительному согласованию с Госсаннадзором. На ней устанавливается ограничительный санитарный режим.  Неканализованные уборные устраиваются только с водонепроницаемыми выгребами и т. д.

Границы зон 1,2 и 3 поясов каждого водозабора и режим на их территории устанавливается по проектам водоснабжения сел на основе специальных расчетов.

Канализация.

Существующее положение

Дома оборудованные  централизованной  бытовой канализацией в с.Заводское и с.Озеро-Петровское отсутствуют. Только в военном городке существует система канализования.

Канализование хозяйственно- бытовых стоков осуществляется в местные выгреба.

Проектные предложения

Территориальным планом на перспективу  предусматривается оборудование  существующего и нового жилья местной канализацией с выгребами и  с последующим вывозом стоков ассенизационными машинами на очистные сооружения далее на поля фильтрации поля.

На  1-ую очередь и на расчетный срок  предлагается строительство полей фильтрации  бытовых сточных вод.

Таблица № 2

| Расчет водопотребления с.Заводское Троицкого района Алтайского края |
| --- |
| №п/п | Наименование | ед. изм. | Норма водопотребления | Существующене положение на 2012г | I-ая очередь строительства | Расчетный срок |
|  |  |  | общий | холод | гор | Кол-во водопотре-бителей | Годовой расход воды | Расход воды | Кол-во водопотре-бителей | Расход воды | Кол-во водопо-требителей | Расход воды |
|  |  |  |  |  |  |  |  | общий от годового расхода | общий по нормам | холод | гор |  | общ.год. х10% | общий | холод | гор |  | общ.год. х10% | общий | холод | гор |
|  |  |  | л/сут | л/сут | л/сут | чел | м3/год | м3/сут | л//сут | л/сут | л/ сут | чел | м3/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ сут | чел | м3/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ сут |
| 1 | Соцкультбыт | чел. | 4015,732529 | 2132,18615 | 1883,55 | - | - | - | 4015,73 | 2132,19 | 1883,55 | - | 1692,93 | 4,22 | 2,24 | 1,98 | - | 1777,58 | 4,43 | 2,35 | - |
| 2 | Жилье | - | 68760 | 6873,087675 | - | 573,00 | - | - | 68760,00 | 68760,00 | - | 579,00 | 28987,50 | 72,20 | 72,20 | 0,00 | 432,00 | 30436,87 | 75,81 | 75,81 | - |
|  | Итого по населению | - | 199911 | - | - | - | - | - | 72775,73 | - | - | - | 30680,43 | 76,41 | - | - | - | 32214,45 | 80,24 | - | - |
| 3 | Полив приусадебных участков (расчет см. примечание 1) | чел | 1017311,63 | 1017311,63 | - | 621 | - | - | 1017311,63 | 1017311,63 | - | 621,00 | - | 1068,18 | 1068,18 | 0,00 | - | 1121,59 | 1121,59 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Скот личного пользования (расчет см. примечание 2) | коровы | 6785,72 | 6785,72 | - | 621 | - | - | 6785,72 | 6785,72 | - | 621,00 | - | 7,13 | 7,13 | 0,00 | - | 7,48 | 7,48 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | свиньи | 4521,39 | 4521,39 | - | 1242 | - | - | 4521,39 | 4521,39 | - | 1242,00 | - | 4,75 | 4,75 | 0,00 | - | 4,98 | 4,98 | 0,00 | 0,00 |

Таблица № 3

| Расчет водопотребления c.Озеро-Петровское Троицкого района Алтайского края |
| --- |
| №п/п | Наименование | ед. изм. | Норма водопотребления | Существующене положение на 2012г | I-ая очередь строительства | Расчетный срок |
|  |  |  | общий | холод | гор | Кол-во водопотре-бителей | Годовой расход воды | Расход воды | Кол-во водопотре-бителей | Расход воды | Кол-во водопо-требителей | Расход воды |
|  |  |  |  |  |  |  |  | общий от годового расхода | общий по нормам | холод | гор |  | общ.год. х10% | общий | холод | гор |  | общ.год. х10% | общий | холод | гор |
|  |  |  | л/сут | л/сут | л/сут | чел | м3/год | м3/сут | л//сут | л/сут | л/ сут | чел | м3/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ сут | чел | м3/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ сут |
| 1 | Соцкультбыт | чел. | 1239 | 704 | 535 | - | - | - | 1239,00 | 704,00 | 535 |  | 522,33 | 1,30 | 0,74 | 0,56 |  | 548,45 | 1,37 | 0,78 | 0,59 |
| 2 | Жилье |  | 54720 | 54720 | - | 403,00 | - | - | 54720,00 | 54720,00 | - | 414,00 | 23068,58 | 57,46 | 57,46 | 0,00 | 432,00 | 24222,01 | 60,33 | 60,33 | 0,00 |
|  | Итого по населению |  | 55959 | - | - |  | - | - | 55959,00 | - | - | - | 23590,92 | 58,76 |  |  |  | 24770,46 | 61,69 |  |  |
| 3 | Полив приусадебных участков (расчет см. примечание 1) | чел | 684 | 684 | - | 152,0 | - | - | 684,00 | 684,00 | - | 152,0 | - | 0,72 | 0,72 | 0,00 |  | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Скот личного пользования (расчет см. примечание 2) | коровы | 4560 | 4560 | - | 152,00 | - | - | 4560,000 | 4560,000 | - | 152,00 | - | 4,79 | 4,79 | 0,00 |  | 5,03 | 5,03 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | свиньи | 3040 | 3040 | - | 304,00 | - | - | 3040,000 | 3040,000 | - | 304,00 | - | 3,19 | 3,19 | 0,00 |  | 3,35 | 3,35 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование скважины | Местоположение |
| --- | --- |
| скв. №Би-266 | Алтайский край, Троицкий район, с. Заводское, ул. Березовая, 2а |
| скв. № БИ-267 | Алтайский край, Троицкий район, с. Заводское, ул. Станционная, 5а |
| нерабочая | Алтайский край, Троицкий район, с. Озеро-Петровское, ул. Лесная, 4а |

| № п/п | Наименование населенного пункта, сельсовета | Численность проживающего населения на 01.01.2020 (список прилагается) | Численность населения, обеспеченного | Наименование гарантирующей или эксплуатирующей организации (ОГРН или ИНН, место фактического расположения, телефон, электронная почта) | Адрес расположения водозаборных сооружений, | Краткая характеристика водозабора: количество скважин, водонапорных башен, резервуаров с указанием объема; глубина скважин (всего, из них эксплуатируемых); кадастровый номер; время эксплуатации (дата бурения); наименование эксплуатируемых горизонтов, фактической и проектной производительности с учетом сезонности | Наличие водоподготовки с указанием этапов водоподготовки, наличия и кратности лабораторного производственного и государственного контроля, производительности проектной и фактической |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | централизованным водоснабжением | нецентрализованным водоснабжением |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Сельское поселение Заводской сельсовет | 1414 |  |  | МУП ЖКУ Троицкого района тел.: 8(38534) 20265 |  |  | организуется производственный контроль |
| 1 | село Заводское | 1104 | 1104 |  |  | Алтайский край, Троицкий район, с. Заводское, ул. Березовая, 2а и ул. Станционная, 5а | 2 скважины, 1 водонапорная башня, глубина скважин: 120 м и 115 м |  |
| 2 | посёлок Куличье | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | село Озеро-Петровское | 309 | 309 |  |  | Алтайский край, Троицкий район, с. Озеро-Петровское, ул. Лесная, 4а | 1 скважина, глубина скважины: 124 м |  |

1.1.8. Зелёнополянский сельсовет

Муниципальное образование Зелёнополянский сельсовет входит в состав Троицкого района Алтайского края. Граничит Зелёнополянский сельсовет с Кипешинским, Беловским, Боровлянским сельсоветами Троицкого района, а также с сельсоветами Зонального района. Зелёнополянский сельсовет Троицкого района был образован 13 мая 1963 года. На территории сельсовета расположено три населенных пункта: с. Вершинино, с. Зелёная Поляна, пос. Степной. Центр сельсовета – село Зелёная Поляна. Село расположено в заобской лесостепи вдоль линии Западно- Сибирской железной дороги Барнаул Бийск. На Территории Троицкого Района, от районного центра, находящегося при железнодорожной станции Большая речка он удалён на 15 км, от краевого центра на 110 км. Бл жайшая железно дорожная станция Загайново находится в 5 км от центральной усадьбы посёлка Зелёная Поляна.

### Описание и функционирования систем водоснабжения.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение жителей Зелёнополянского сельсовета осуществляется из подземных источников бассейна р. Оби. В гидрогеологическом отношении район находится в благоприятных условиях. Бийско-барнаульская впадина входит в состав крупного артезианского Западно-сибирского бассейна, где благоприятная тектоническая структура в сочетании с мощными песчаными пластами, создали благоприятные условия для формирования напорных подземных вод со значительными динамическими запасами.

Водоснабжение с. Зелёная Поляна осуществляется  с использованием следующих скважин:

-скважина АБ5\89 и АБ6\89 введена в эксплуатацию  в1989 году, расположена на северо-восточной окраине с. Зелёная Поляна, вода поднимается насосом ЭЦВ 8-16-140 производительностью 16 куб.м /час.

-скважины АБ5\89 и АБ6\89 введены в эксплуатацию в 1989 году, находятся на юго-восточной окраине п. Зелёнополянский, насос ЭЦВ 8-16-140, скважина АБ5\89 работает круглогодично, скважина АБ6\89 эксплуатируется как резерв дополнительно к основным, водопроводная сеть с. Зелёная Поляна  составляет 11 км. Имеется башня артезианская 59м3

- скважина в п. Степной АБ118\90 оборудована насосом ЭЦВ 6-6,5-125 , введена в эксплуатацию в 1990 году, водопроводная сеть протяженностью 3.5 км. Башня 25м3

Водоснабжение с Вершинино осуществляется ВЗУ, состоящим из буровой скважины 42\78, башни РР-15  и водопроводных сетей 1978 года протяженностью 2.5 км.

Основные технические характеристики источников водоснабжения и других объектов системы

| № № п/п | Наимнеование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производительность, тыс. м³/сут | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Скважина №1 с.Зелёная Поляна, юго-восточная окраина | скважина | 1989 |  | 144 | 60х60 |
|  |  | Насос ЭЦВ-8-16-140 | - | 0,384 | 60 | - |
|  |  | Водонапорная башня W=59 м3 (2 шт.) | - | - | - | - |
| 2 | Скважина №2 с.Зелёная Поляна, северо-восточная окраина | скважина | 1989 |  | 144 | 60х60 |
|  |  | Насос ЭЦВ-8-16-140 | - | 0,384 | 60 |  |
|  |  | Водонапорная башня W=13 м3 (1 шт.) | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | - |
| 3 | с. Степной | скважина | 1990 |  | 116 |  |
|  |  | насос ЭЦВ 6- 6,5-125 |  | 0,156 |  |  |
|  |  | Водонапорная башня W=25м3 (2 шт.) |  |  |  |  |
| 4 | с.Вершинино | Артезианская скважина | 1978 |  | 141 |  |
|  |  | Насос ЭЦВ 6- 6-10-60 |  | 0,156 |  |  |
|  |  | Резервуар W =13 м3 (1 шт.) |  |  |  |  |

Характеристики насосного оборудования установленного на ВЗУ Зелёнополянского сельсовета

| № № п/п | Наимнеование узла и его местоположение | Кол-во и объем резервуаров, м³ | Оборудование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | производ. м³/ч | напор, м сут. | мощность, кВт |  |
| 1 | с. Зелёная Поляна | 1 рез. V=59м³ | ЭЦВ 8-16-140 | 16 |  | 13 | - |
| 2 | с. Зелёная Поляна |  | ЭЦВ 8-16-140 | 16 |  | 4,5 | - |
| 3 | п. Степной | 1 рез. V=25 м3 | ЭЦВ 6-6,5-125 | 6,5 |  | 4,5 | - |
| 4 | С.Вершинино | 1 рез. V=13 м3 | ЭЦВ 6-10-60 | 6,5 |  | 4,5 |  |

Скважина обеспечена зоной санитарной охраны первого пояса, размер которой составляет 60м. Согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Существующие водопроводные сети проложены из чугунных, стальных, асбестоцементных, ПНД трубопроводов диаметром от 32 до 150 мм общей протяжённостью 39,5 км.

Данные лабораторных анализов качества воды

Данные об обследовании состава воды  были предоставлены. В дальнейшем при проведении соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована на основании таких исследований.

Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

- Централизованным водоснабжением не охвачена большая часть застройки Зелёнополянского сельсовета

- Качество воды не может быть описано в связи с отсутствием материалов экспертиз и иных исследований состава воды. В дальнейшем при проведении соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована на основании таких исследований.

- Водопроводная сеть на территории Зелёнополянского сельсовета проложена в 1970-1990 годах,  находится в неудовлетворительном состоянии и требует поэтапной перекладки.

- Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

- Отсутствие  в ряде поселков источников водоснабжения и магистральных водопроводов замедляет развитие сельского поселения в целом.

## Существующие балансы водопотребления

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами.

- Таблица водопотребления по Зелёнополянскому сельсовету на 2023г.

| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| с. Зелёная Поляна |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 782 | 100 | 78.2 | 26,1 | 76,9 | 3,2 |
| Существую- щее положение 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 502 | 60 | 30,36 | 11,08 | 32,6 | 1,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 20,25 | 7,4 | 21,8 | 0,9 |
|  | Полив | чел | 782 | 50 | 61,05 | 3,66 | 33,0 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 154,822 | 48,24 | 164,3 |  |
| п.Степной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 115 | 60 | 6,9 | 2,52 | 7,4 | 0,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 1,368 | 0,5 | 1,5 | 0,1 |
|  | Полив | чел | 115 | 50 | 5,7 | 0,34 | 6,1 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 13,908 | 3,36 | 15,0 |  |
| с.Вершинино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее | Хоз-питьевые нужды | чел | 113 | 60 | 6,78 | 2,5 | 7,3 | 0,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 1,356 | 0,5 | 1,5 | 0,1 |
| положение 2023г. | Полив | чел | 113 | 50 | 5,65 | 0,34 | 6,0 |
|  | Итого: |  |  |  | 13,786 | 3,34 | 14,8 |  |
|  | Всего: |  | 1570 | 197,276 |  | 58,4 | 210,0 |  |
| 1. Количество расчётных дней в году: 365 – для населения; 120 – для полива (частота полива 1 раз в 2дня). |

1.1.9. Кипешинский сельсовет

Муниципальное образование Кипешинский сельсовет входит в состав Троицкого района Алтайского края. Граничит Кипешинский сельсовет с Троицким, Петровским, Хайрюзовским, Зеленополянским, Беловским сельсоветами Троицкого района, а также с сельсоветами Зонального района. Территория Кипешинского сельсовета Троицкого района Алтайского края состоит из двух сел с.Белое основано в 1785 г. и с. Кипешино основано в 1810 г. Образование Администрации Кипешинского сельсовета в 1976 г.

Центр сельсовета – село Кипешино. Село расположено с юго-восточной стороны от райцентра, вдоль федеральной автодороги Р- 256 Чуйский тракт. На Территории Троицкого Района, от районного центра, находящегося при железнодорожной станции Большая речка он удалён на 10 км, от краевого центра на 100 км. Ближайшая железно дорожная станция Большая Речка находится в 10 км от центральной усадьбы села Белое.

Описание и функционирования систем водоснабжения

Хозяйственно-питьевое водоснабжение жителей Кипешинского сельсовета осуществляется из подземных источников бассейна р. Обь. В гидрогеологическом отношении район находится в благоприятных условиях. Бийско-барнаульская впадина входит в состав крупного артезианского Западно-сибирского бассейна, где благоприятная тектоническая структура в сочетании с мощными песчанными пластами, создали благоприятные условия для формирования напорных вод со значительными динамическими запасами.

Водоснабжение с.Белое осуществляется с использованием следующих скважин:

- скважина 59/73 введена в эксплуатацию в 1977 году, расположена в северной части с.Белое, вода поднимается насосом ЭЦВ 6-10-140 производительностью 10 куб.м/час, работает круглосуточно.

- скважина АБ – 120/84 введена в эксплуатацию в 1973 году, насос ЭЦВ 6-6,3-125. Данная скважина является резервной.

Протяженность водопроводных сетей с.белое составляет 8,3 км.

Водоснабжение с.Кипешино осуществляется с использованием следующих скважин:

- скважина БИ -289 введена в эксплуатацию в 1989 году, расположена в северо-западной части с.Кипешино, вода поднимается насосом ЭЦВ 6-10-80 производительностью 10 куб.м/час, работает по 2 часа в сутки.

- скважина №802 введена в эксплуатацию в 1970 году, расположена в с.Кипешино, вода поднимается насосом ЭЦВ 6-6,3-125 производительностью 6,3 куб.м/час, работает по 2 часа в сутки.

В настоящее время обслуживающей организацией является МУП «Кипешинские водопроводные сети».

Износ существующих сетей и объектов ВХК составляет 100% по состоянию на 01.10.2023 г.

Основные технические характеристики источников водоснабжения и других объектов системы

| • If | № № п/п | Наимнеование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производите льность, тыс. м3/сут | Глуби на, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1 | Скважина 59/73, северная часть с. Белое | скважина | 1977 |  | 152 | 60x60 |
|  |  |  | Насос ЭЦВ 6- 10-140 | - | 0,24 | 80 | - |
|  |  |  | Водонапорная башня W=59 м3 (1 шт.) | - | - | - | - |
|  | 2 | Скважина АБ- 120/84, с. Белое | скважина | 1973 |  | 120 | 60x60 |
|  |  |  | Насос ЭЦВ-6- 6,3-125 | - | 0,15 | 80 |  |
|  | 3 | Скважина БИ- 289, северо- западная часть с. Кипешино | скважина | 1989 |  | 117 |  |
|  |  |  | насос ЭЦВ 6- 10-80 |  | 0.24 | 60 |  |
|  | Скважина №802, с. Кипешино | Артезианская скважина | 1970 |  | 136 |  |
|  |  | Насос ЭЦВ 6- 6,3-125 |  | 0,15 | 80 |  |

Проекты ЗСО объектов водоснабжения отсутствуют. Границы ЗСО приняты согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Характеристики насосного оборудования установленного на ВЗУ Кипешинского сельсовета

| № № п/п | Наименование узла и его местоположение | Кол-во и объем резервуаров, М | Оборудование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | произвол. м3/ч | напор, м сут. | мощность, кВт |  |
| 1 | С. Белое | 1 рез. У=59м3 | ЭЦВ 6-10- 140 | 10 |  | 13 | - |
| 2 | С. Белое |  | ЭЦВ 6-6,3- 125 | 6,3 |  | 4.5 | - |
|  | С. Кипешино | 1 рез. V=25 м3 | ЭЦВ 6-10- 80 | 10 |  | 4 | - |
| 4 | С. Кипешино | 1 рез. V=25 м3 | ЭЦВ 6-6,3- 125 | 6,3 |  | 4 |  |

Существующие водопроводные сети проложены из чугунных трубопроводов диаметром 100 мм общей протяжённостью 10,2 км.

Данные лабораторных анализов качества воды

Контроль качества подземных вод осуществляется в соответствии с разработанной программой производственного контроля качества подземных вод. Подземные воды соответствуют требованиям Сан ГиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества, согласно экспертного заключения № 06/644 от 29.06.2011 год ФБУЗ и «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае».

Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

1. Централизованным водоснабжением не охвачена большая часть застройки Кипешинского сельсовета

2. Качество воды не может быть описано в связи с отсутствием материалов экспертиз и иных исследований состава воды. В дальнейшем при проведении соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована на основании таких исследований.

3. Водопроводная сеть на территории Кипешинского сельсовета проложена в 1970-1990 годах, находится в неудовлетворительном состоянии и требует поэтапной перекладки.

4. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

Существующие балансы водопотребления

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности обеспечивающей население продуктами.

Таблица водопотребления по Кипешинскому сельсовету на 2023 г.

| № пп | Наименование | Кол-во потреб | Норма потреб | Годов Расход воды | Расход воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Общий Годовой расход | Общий по нормам | холодная |
|  |  |  | Куб м/мес | Куб м /год | Куб м/сут | л/сут | Л/сут |
| 1 | Соцкультбыт, школа |  |  | 800 | 2,19 |  |  |
| 2 | Жилье | 405 | 2,22 | 10409 | 28,5 |  |  |
| 3 | ООО ПСХ «Заводское» |  |  | 8520 | 23,3 |  |  |
| 4 | Полив приусадебных участков |  |  | 4468 | 37,2 |  |  |
| 5 | Скот личного пользования |  |  | 6138 | 16,8 |  |  |
|  | Всего: | 405 |  | 30335 |  |  |  |

1.2. Анализ хозяйственной деятельности водопроводного участка

МУП ЖКУ Троицкого района за 2023 год

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателя на период регулирования (предусмотрено в тарифе) | Фактически с начала года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м. | 561,279 | 514,37 |  |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные производственные нужды | тыс. куб. м. |  | 0,000 |  |
| 3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м. |  | 0,000 |  |
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м. | 561,279 | 514,370 |  |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб. м. | 45,63 | 41,82 |  |
| 6. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 8,13 | 8,13 |  |
| 7. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям | тыс. куб. м. | 515,649 | 475,700 |  |
| 7.1. | - населению | тыс. куб. м. | 387,752 | 406,1 |  |
|  | из них: по нормативу водопотребления | тыс. куб. м. |  | 98,19 |  |
|  | норматив водопотребления | тыс. куб. м. |  | 0 |  |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м. | 77,117 | 51,2 |  |
| 7.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м. | 50,78 | 18,4 |  |
| 7.4. | - собственное потребление | тыс. куб. м. |  | 0 |  |
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Величина показателя на период регулирования (предусмотрено в тарифе) | Фактически с начала года |  |
| 1. | Износ систем холодного водоснабжения | % |  | 75 |  |
|  | - насосные станции | % |  | 70 |  |
|  | - водонапорные башни | % |  | 80 |  |
|  | - водпроводные сети | % |  | 70 |  |
| 2. | Аварийность систем холодного водоснабжения | ед. |  | 45 |  |
| 3. | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км |  | 41,3 |  |
| 4. | Численность населения, получающих услугу холодного водоснабжения | ед. |  | 14812 |  |
| 5. | Охват абонентов приборами учета вода | ед. |  | 10047 |  |
| № п/п | Статьи затрат | Величина показателя на период регулирования (предусмотрено в тарифе), тыс. рублей | в расчете на 1 куб.м., рублей | Фактически с начала года, тыс. рублей | в расчете на 1 куб.м., рублей |
| 1. | Производственные расходы |  | 0,00 | 15249,32 | 32,06 |
| 1.1. | - расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение |  |  | 4231,30 | 8,89 |
| 1.2. | - расходы на приобретение электрической энергии | 2087,44 | 4,05 | 3510,86 | 7,38 |
|  | количество электроэнергии, тыс.квт.час. |  | 0,00 | 847,26 | 1,78 |
|  | тариф (средний) на электроэнергию, руб./кВт.час. |  |  | 5995,00 |  |
| 1.3. | - расходы на приобретение тепловой энергии |  |  |  |  |
|  | количество тепловой энергии, тыс.Гкал. |  |  |  |  |
|  | тариф (средний) на тепловую энергию, руб./Гкал. |  |  |  |  |
| 1.4. | - расходы на приобретение холодной воды |  |  |  |  |
|  | количество холодной воды, тыс.куб.м. |  |  |  |  |
|  | тариф (средний) на холодную воду, руб./куб.м. |  |  |  |  |
| 1.5. | - расходы на приобретение других видов энергетических ресурсов |  |  |  |  |
|  | количество других видов энергетических ресурсов, тыс.... |  |  |  |  |
|  | тариф (средний) на другие виды энергетических ресурсов, руб./ |  |  |  |  |
| 1.6. | - расходы на оплату услуг сторонних организаций |  |  | 583,10 | 1,23 |
| 1.7. | - расходы на оплату труда производственного персонала |  |  | 3126,10 | 6,57 |
|  | численность производственных рабочих |  |  | 14,00 |  |
|  | средняя заработная плата производственных рабочих |  |  | 19211,000 |  |
| 1.8. | - расходы на отчисления на социальные нужды производственного персонала |  | 0,00 | 1083,81 | 2,28 |
| 1.9. | - расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль |  |  |  |  |
| 1.10. | - общехозяйственные расходы |  |  |  |  |
| 1.11. | - прочие производственные расходы |  |  | 2714,15 |  |
| 2. | Ремонтные расходы |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.1. | - расходы на текущий ремонт |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.2. | - расходы на капитальный ремонт |  |  |  |  |
| 2.3. | - расходы на оплату труда ремонтного персонала |  |  |  |  |
| 2.4. | - расходы на отчисления на социальные нужды ремонтного персонала |  |  |  |  |
| 3. | Административные расходы |  | 0,00 | 2053,50 | 4,32 |
| 3.1. | - расходы на оплату услуг сторонних организаций |  |  | 113,60 |  |
| 3.2. | - расходы на оплату труда АУП |  |  | 1262,70 |  |
|  | численность АУП |  |  | 5 |  |
|  | средняя заработная плата АУП |  |  | 19211,000 |  |
| 3.3. | - расходы на отчисления на социальные нужды АУП |  |  | 374,20 |  |
| 3.4. | - прочие административные расходы |  |  | 303,00 |  |
| 4. | Сбытовые расходы |  |  |  |  |
| 5. | Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов |  | 0,00 | 41,00 | 0,09 |
| 6. | Расходы на арендную плату и лизинговые платежи |  | 0,00 | 29,52 | 0,06 |
| 7. | Цеховые расходы |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 8. | Прочие прямые расходы |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 9. | Итого расходов, связанных с производством и реализацией | 0 | -0,01 | 17373,34 | 36,52 |
| 10. | Итого необходимая валовая выручка в сфере холодного водоснабжения | 0 | -0,01 | 17373,34 | 36,52 |
| 11. | Нормативная прибыль | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Выпадающие доходы | 0 |  | 0 |  |
| 13. | Избыток средств | 0 |  | 0 |  |
| 14. | Необходимая валовая выручка | 0,00 | -0,01 | 17373,34 | 36,52 |
| 15. | Тариф на холодную воду, руб. / куб.м. | 0,00 |  | 36,52 |  |

Экономический анализ показывает большой удельный расход электроэнергии на 1 м³ реализованной воды, вызванный изношенностью оборудования и большим объемом потерь воды в сетях.

Требуется модернизация оборудования, ремонт скважин, установка частотных преобразователей и реконструкция водопроводных сетей.

Большие затраты на ремонт и обслуживание сетей и оборудования связаны с отсутствием необходимой материальной базы предприятия, необходимостью нанимать при ремонте экскаватор, автокран, гидромолот и другую технику. Также требуется анализ и принятие мер к снижению общехозяйственных расходов.

## 1.3. Направления развития централизованных систем водоснабжения. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных системы водоснабжения

Система централизованного водоснабжения принята с учетом развития населенных пунктов Троицкого, Беловского, Боровлянского, Гордеевского, Петровского,  Хайрюзовского и Заводского сельсоветов на расчетный срок до 2033 года.

Основной целью реконструкции и развития системы водоснабжения является обеспечение потребителей качественной питьевой водой в необходимом ее количестве.

Качество воды, подаваемой потребителям на хозяйственно-питьевые нужды должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных источников водоснабжения. Контроль качества».

### 1.3.1. Троицкий сельсовет.

Предусматривается водоснабжение из подземных источников от водозаборов, расположенных на 4 площадках. Реконструкция и развитие системы водоснабжения предусматривает реконструкцию: подземных водозаборных сооружений, реконструкцию насосной станции II подъема; строительство регулирующих емкостей; закрытие водозабора в центральном районе; строительство площадки водопроводных сооружений для микрорайона Восточный, с учетом «Проекта планировки микрорайона Восточный с. Троицкое»; реконструкцию и строительство кольцевых водопроводов, обеспечивающих надежность подачи воды потребителю.

На расчетный срок строительства население обеспечивается необходимым количеством воды с устройством индивидуального ввода водопровода каждому потребителю.

Водоснабжение районов Залинейного и Центрального предусмотрено от Залинейного водозабора № 1. Водозабор № 2 Центрального района подлежит закрытию, так как зоны санитарной охраны (ЗСО) источников 1-го пояса не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Площадка водопроводных сооружений, расположенная в Залинейном районе требует реконструкции основных сооружений: водозаборных скважины (3 раб., 1 рез.), резервуара чистой воды емкостью 600 м³; насосной станции П подъема с заменой насосного оборудования, водонапорной башни емк. 125 м³; водопроводных сетей. В 2022 году планируется проведение капитального ремонта водозаборного узла по ул.Мамонтова.

Водоснабжение районов Залинейного и Центрального осуществляется по следующей схеме: вода из артезианских скважин поступает на станцию очистки воды от марганца, в связи с повышенным содержанием марганца (очистка воды от марганца называется деманганацией), 	в резервуары и после обеззараживания насосами станции второго подъема подается в водопроводную сеть и водонапорную башню.

На площадке водопроводных сооружений Залинейного водозабора № 1 предусмотрено строительство резервуаров чистой воды емкостью 2х1000 м³, в которых предусмотрен необходимый пожарный запас воды для тушения пожаров – 350 м³.

Существующую водонапорную башню емкостью бака 125 м³, которая находится в ветхом состоянии, необходимо заменить водонапорной башней с емкостью бака 200 м³, для регулирования подачи воды. Пожарный объем воды в баке водонапорной башни с емкостью бака 200 м³, должен обеспечить тушение одного пожара снаружи здания и внутри в течение десяти минут при одновременном наибольшем расходе на другие нужды.

Площадка водопроводных сооружений, расположенная в Заречном районе (Водозабор № 3) требует реконструкции основных сооружений: водозаборных скважин и строительство новой водонапорной башни емкостью 160 м³ с хранением пожарного запаса воды в баке.

Предусматривается строительство площадки водопроводных сооружений для микрорайона Восточный, с учетом «Проекта планировки микрорайона Восточный с. Троицкое», разработанного ООО «Горизонт-проект». Площадка планируемого водозабора расположена в пойменной части р. Большая Речка.

Сохраняются существующие подземные источники водоснабжения и регулирующие емкости ООО «Троицкий маслосыродел».

Давление воды в системе водоснабжения на разных участках сети составляет от 302 кгс/см² до 4,8 кгс/см².

Трассировка водопроводных сетей выполнена по улицам с учетом существующих и ранее запроектированных сетей. Водопроводные сети предусматриваются кольцевыми,  диаметром 100-250 мм, с тупиковыми участками не более 200 м, с установкой на сети запорной арматуры и пожарных гидрантов. Материал труб – полиэтиленовые.

Для пожаротушения на сети устанавливаются пожарные гидранты.

Минимальный свободный напор в сети водопровода при одноэтажной застройке не менее 10 м, при большей этажности на каждый  этаж добавляется 4 м.

Ведется разработка проектно-сметной документации на реконструкцию сетей водоснабжения в с.Троицкое протяженностью 10,8 км. В  2023-2024г.г. планируется проведение работ по реконструкции.

### 1.3.2.  Беловский сельсовет

Предусматривается на 1-очередь и перспективу  строительство усадебной застройки. На перспективу  предусматривается оборудование всех существующих и новых домов усадебного типа  внутренним водопроводом холодной воды и установкой местных водонагревателей для приготовления горячей воды.

Ремонт и строительство водопровода до 100% обеспечения населения, по всем улицам, где нет водопровода. Для этого необходима реализация разработанного проекта реконструкции водопровода по п. Беловский, включающего в себя:

реконструкция 5 км сетей;

строительство  3 км сетей;

строительство 2 скважин.

В остальных населенных пунктах сельсовета необходимы следующие мероприятия:

строительство скважины и  сетей в п. Лесной – 1,7км;

строительство сетей в с. Загайново – 4км;

строительство скважины и  сетей в п. Ленинский (5,6 км);

реконструкция сетей в п. Боровлянский (1,6 км);

реконструкция сетей в с. Тюмень (5,3 км).

### 1.3.3.Боровлянский сельсовет

Ремонт и строительство водопровода до 100% обеспечения населения, по всем улицам, где нет водопровода.

с. Боровлянка - реконструкция 1,9 км сетей, строительство 19,1 км сетей.

Необходимо построить две скважины,  две водонапорные башни емк. 50 м3.

п.Уткуль - строительство водозаборной скважины и 2 км водопроводных сетей

ст.Вершинино, строительство водозаборной скважины и 1 км сетей.

### 1.3.4. Гордеевский сельсовет

Предусматривается на 1-очередь и перспективу строительство усадебной застройки. На перспективу  предусматривается оборудование  всех существующих и новых домов усадебного типа  внутренним водопроводом холодной воды и установкой местных водонагревателей для приготовления горячей воды.

Ремонт и строительство водопровода до 100% обеспечения населения, по всем улицам, где нет водопровода.

Первоочередным мероприятием является:

реконструкция 7,65 км сетей (п.Гордеевский);

новое строительство 4,02 км сетей (п.Гордеевский);

реконструкция 4 скважин и 1 водонапорной башни (п.Гордеевский);

новое строительство 4 км сетей (п.Октябрьский).

Расход воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение на 1 очередь строительства составляет:

п.Гордеевский – 167,575м3/сут, на расчетный срок – 183,655м3/сут.;

п.Октябрьский – 53,367м3/сут, на расчетный срок – 83,976м3/сут.;

п.Клюквенный – 6,72м3/сут, на расчетный срок – 13,790м3/сут.

### 1.3.5. Петровский сельсовет

В перспективе развития Петровского сельсовета предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для 100%-го охвата всей селитебной территории сельского поселения. Прокладку новых сетей рекомендуется осуществлять с одновременной заменой старых сетей.

Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения.

Необходимо произвести реконструкцию и модернизацию водопроводных сетей с. Петровка с обязательным устройством колодцев для установки запорной арматуры.

На 2022 год планируется завершение работ по капремонту водонапорной башни о пер.Эстакадный в с.Петровка.

На кольцевой сети с. Петровка предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов (для наружного пожаротушения)  с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры. Пожаротушение в  с. Петровка предусмотрено от пожарных гидрантов. Расход воды на пожар составляет 15 л/с в соответствии СП 73.13330.2012, 31.13330.2012, 118.13330.2012.

Для обеспечения внутреннего  пожаротушения действующего Петровского СДК на 50 мест со сценой проектом предлагается устройство ввода водопровода Ø110мм (от наружной кольцевой сети Ø150мм)  и установка пожарных кранов.

На кольцевой сети в с. Песьянка предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов (для наружного пожаротушения) с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры. Пожаротушение предусмотрено от пожарных гидрантов. Расход воды на пожар составляет 10 л/с в соответствии СП 73.13330.2012, 31.13330.2012, 118.13330.2012.

Для обеспечения внутреннего  пожаротушения действующего Песьянского Дома досуга на 30 мест со сценой проектом предлагается устройство ввода водопровода Ø110мм (от наружной кольцевой сети Ø100мм)  и установка пожарных кранов.

Для обеспечения внутреннего  пожаротушения действующего Большереченского Дома досуга на 40 мест со сценой проектом предлагается устройство ввода водопровода Ø110мм (от наружной кольцевой сети Ø100мм)  и установка пожарных кранов.

Для снижения расходов воды необходимо предусмотреть полив улиц отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать поверхностные воды рек, озёр и прудов с организацией локальных систем водоподготовки.

На первый этап:

1.     Капремонт водонапорной башни в с.Петровка;

- Реконструкция ВЗУ с. Петровка;

- Подключение планируемых сетей с. Петровка к действующим, с поэтапной заменой изношенных участков;

- Устройство тупиковой  сети объединённого хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода Ø110мм в с. Петровка, с поэтапной заменой изношенных участков.

- Реконструкция ВЗУ с. Большая Речка с поэтапной заменой изношенных участков водопроводных сетей.

На второй этап:

- От существующей сети с. Песьянка произвести прокладку уличного водопровода Ø 50-90мм;

- В с. Песьянка необходимо строительство водонапорной башни (V=12м³, H=18м) для рационального использования природных энергетических ресурсов;

- В с.Петровка необходим капитальный ремонт водонапорной башни.

1.3.6. Хайрюзовский сельсовет

Предусматривается на 1-очередь и перспективу строительство усадебной застройки и зданий общественного обслуживания. На перспективу предусматривается оборудование  всех существующих и новых домов усадебного типа  внутренним водопроводом холодной воды и установкой местных водонагревателей для приготовления горячей воды.  Также мероприятия включают в себя ремонт и строительство водопровода до 100% обеспечения населения, по всем улицам, где нет водопровода, а именно:

- реконструкция водонапорных башен (с.Хайрюзовка – 2шт, с.Гордеевка – 1шт, с.Горновое – 3шт, с.Усть-Гавриловка – 2шт, с.Талдинка – 1шт, с.Новоеловка – 3шт, с.Ельцовка – 3шт);

- строительство скважины с водонапорной башней в с.Ельцовка;

- реконструкция сетей водоснабжения (с.Хайрюзовка – 14,6км, с.Гордеевка – 10,5 км, с.Горновое – 12,7км, с.Усть-Гавриловка – 9,6 км, с.Талдинка – 6,5км, с.Новоеловка – 13,1 км, с.Ельцовка – 12,4 км);

- строительство сетей водоснабжения (с.Хайрюзовка – 1км, с.Горновое – 0,8км, с.Усть-Гавриловка – 1,2 км, с.Ельцовка – 1,3 км).

Расход воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение на 1 очередь строительства составляет:

Потребный расход холодной воды в средние сутки составляет в с.Хайрюзовка– 81,59м3/сут.Расчетный секундный расход на наружное  пожаротушение составляет–10л/сек.

Потребный расход холодной воды в средние сутки составляет в с.Ельцовка–17,34м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное пожаротушение составляет–10л/сек.

Потребный расход  холодной воды в средние сутки составляет в с.Талдинка 15,20–м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное  пожаротушение составляет–10л/сек.

Потребный расход холодной воды в средние сутки составляет в с.Новоеловка– 47,47м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное пожаротушение составляет–5л/сек.

Потребный расход  холодной воды в средние сутки составляет в с.Гордеевка–11,41м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное пожаротушение составляет–5л/сек.

Потребный расход  холодной воды в средние сутки составляет в с.Усть–Гавриловка 40,78м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное пожаротушение составляет–10л/сек.

Потребный расход  холодной воды в средние сутки составляет в с.Горновое 82,63 м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное пожаротушение составляет–10л/сек.

Расход воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение на расчетный срок составляет:

Потребный расход холодной воды в средние сутки составляет в с.Хайрюзовка– 84,87м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное  пожаротушение составляет–10л/сек.

Потребный расход холодной воды в средние сутки составляет в с.Ельцовка–18,72м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное пожаротушение составляет–10л/сек.

Потребный расход холодной воды в средние сутки составляет в с.Талдинка 17,56–м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное пожаротушение составляет–10л/сек.

Потребный расход холодной воды в средние сутки составляет в с.Новоеловка – 49,11м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное пожаротушение составляет–5л/сек.

Потребный расход холодной воды в средние сутки составляет в с.Гордеевка–11,82м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное пожаротушение составляет–5л/сек.

Потребный расход холодной воды в средние сутки составляет в с.Усть–Гавриловка 44,34м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное пожаротушение составляет–10л/сек.

Потребный расход  холодной воды в средние сутки составляет в с.Горновое 85,44 м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное пожаротушение составляет–10л/сек.

Расходы воды на нужды населения подсчитаны в соответствии с принятыми нормами водопотребления,  численностью населения и в соответствии со СНиП 2.04.02-84, таблица №1.

Существующие водозаборные скважины имеют  производительность 65.2м3/час, что  не хватает на существующее положение, тем более на 1очередь строительства и перспективу. Необходима реконструкция существующих водозаборов с повышением их производительности.

Пожаротушение

Неприкосновенный запас воды на тушение пожара определен по таблице 5 СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85*и составляет: наружное пожаротушение -1-ая очередь и расчетный срок-1 пожар - 10л/сек. Предлагается противопожарные запасы воды для сел Хайрюзовкого сельсовета хранить  в водонапорных башнях. В случае пожаротушения вода из существующих водонапорных башен забирается пожарными машинами, которые имеются в с.Ельцовка и с.Троицкое (в случае необходимости).

Зоны санитарной охраны.

Для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения устанавливаются зоны санитарной  охраны в составе трех поясов:

В первом поясе санитарной охраны подземного источника и включается территория в радиусе не менее 50м вокруг каждой артезианской скважины. А так же территория, где размещаются резервуары и насосные станции.

Территория первого пояса ограждается и благоустраивается. Запрещается  пребывание и на ней лиц, не работающих на головных сооружениях.

В зону 2-го и 3-его поясов подземных источников включаются территории обеспечивающии надежную защиту водозабора от попадания к нему бактериоло-гических и химических загрязнений.

Все строительство на территории 2-пояса ведется только по предварительному согласованию с Госсаннадзором. На ней устанавливается ограничительный санитарный режим.  Неканализованные уборные устраиваются только с водоне-проницаемыми выгребами и т. д.

Границы зон 1,2 и 3 поясов каждого водозабора и режим на их территории устанавливается по проектам водоснабжения сел на основе специальных расчетов

1.3.7. Заводской сельсовет

Генеральным планом Заводского сельсовета  предусматривается на 1-очередь и перспективу строительство усадебной застройки. Территориальным планом 1-ой очереди и перспективы  предусматривается оборудование  всех существующих и новых домов усадебного типа  внутренним водопроводом холодной воды и установкой местных водонагревателей для приготовления горячей воды.

Ремонт и строительство водопровода до 100% обеспечения населения, по всем улицам, где нет водопровода, а именно:

- реконструкция 19 км водопроводных сетей в с.Заводское;

- реконструкция 8 км водопроводных сетей в с.Озеро-Петровское;

- реконструкция 3 скважин с водонапорными башнями в с.Заводское (установка частотных преобразователей на насосное оборудование);

- реконструкция 2 скважин с водонапорными башнями в с.Озеро-Петровское.

Первая очередь строительства

Потребный расход  холодной воды в средние сутки составляет в с.Заводское–76,41м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное пожаротушение составляет–10л/сек.

Потребный расход  холодной воды в средние сутки составляет в с.Озеро-Петровское–58,76 м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное  пожаротушение составляет–5л/сек.

Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления при пожаротушении должен быть не менее 10м.

Расчетный срок строительства

Потребный расход  холодной воды в средние сутки составляет в с.Заводское–80,24м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное  пожаротушение составляет–10л/сек.

Потребный расход холодной воды в средние сутки составляет в с.Озеро-Петровское–61,69 м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное  пожаротушение составляет–5л/сек.

Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления при пожаротушении должен быть не менее 10м.

Расходы воды на нужды населения подсчитаны в соответствии с принятыми нормами водопотребления, численностью населения и в соответствии со СНиП 2.04.02-84 таблицы 1.

Существующие водозаборные скважины имеют потенциальную возможную производительность 216м3/час., что вполне хватает на первую очередь строительства и перспективу. Вода из скважин соответствует качеству питьевой воды.

Пожаротушение

Неприкосновенный запас воды на тушение пожара определен по таблице 5 СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85*и составляет:

- наружное пожаротушение -1-ая очередь и расчетный срок-1 пожар - 10л/сек, Предлагается противопожарные запасы воды для с.Заводской  хранить в водонапорных башнях. В случае пожаротушения вода из существующих водонапорных башен забирается пожарными машинами, которые имеются в с.Заводской.

Схема водоснабжения. Зоны санитарной охраны.

Для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения устанавливаются зоны санитарной  охраны в составе трех поясов:

В первом поясе санитарной охраны подземного источника и включается территория в радиусе не менее 50м вокруг каждой артезианской скважины. А так же территория, где размещаются резервуары и насосные станции.

Территория первого пояса ограждается и благоустраивается. Запрещается  пребывание и на ней лиц, не работающих на головных сооружениях.

В зону 2-го и 3-его поясов подземных источников включаются территории обеспечивающий надежную защиту водозабора от попадания к нему бактериологических и химических загрязнений.

Все строительство на территории 2-пояса ведется только по предварительному согласованию с Госсаннадзором. На ней устанавливается ограничительный санитарный режим. Неканализованные уборные устраиваются только с водонепроницаемыми выгребами и т. д.

Границы зон 1,2 и 3 поясов каждого водозабора и режим на их территории устанавливается по проектам водоснабжения сел на основе специальных расчетов.

1.3.8. Зелёнополянский сельсовет

В перспективе развития Зелёнополянского сельсовета предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для 100%-го охвата всей селитебной территории сельского поселения. Прокладку новых сетей рекомендуется осуществлять с одновременной заменой старых сетей.

Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения.

Проектом предусмотрена прокладка водопровода Ø63 -110мм от существующей сети Ø150 мм в п.Степной.

В с.Зелёная Поляна  для рационального использования природных энергетических ресурсов проектом предлагается устройство водонапорной башни (V=15м³, H=18м) и создание сети хозяйственно-питьевого водопровода Ø63-110 мм.

Необходимо произвести реконструкцию и модернизацию водопроводных сетей п. Зелёнополянский с обязательным устройством колодцев для установки запорной арматуры.

Водоснабжение с.Вершинино будет осуществляться от проектируемой водонапорной башни.

Водоснабжение п.Степной планируется осуществлять от водонапорной башни расположенной в северо-восточной части села. Проектом предусмотрено создание тупиковой уличной водопроводной сети Ø63мм.

На кольцевой сети с.Зелёная Поляна предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов (для наружного пожаротушения)  с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры. Пожаротушение в  с.Зелёная Поляна предусмотрено от пожарных гидрантов. Расход воды на пожар составляет 15 л/с в соответствии СП 73.13330.2012, 31.13330.2012, 118.13330.2012.

Пожаротушение

Для обеспечения внутреннего  пожаротушения действующего клуба на 100 мест со сценой проектом предлагается устройство ввода водопровода Ø110мм (от наружной кольцевой сети Ø150мм)  и установка пожарных кранов.

На кольцевой сети в п.Степной предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов (для наружного пожаротушения) с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры. Пожаротушение предусмотрено от пожарных гидрантов. Расход воды на пожар составляет 10 л/с в соответствии СП 73.13330.2012, 31.13330.2012, 118.13330.2012.

Для обеспечения внутреннего  пожаротушения действующего клуба на 70 мест со сценой проектом предлагается устройство ввода водопровода Ø110мм (от наружной кольцевой сети Ø100мм)  и установка пожарных кранов.

Пожаротушение остальных населённых пунктов планируется осуществлять от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 54м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12м для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 5 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Снижения расходов воды

Для снижения расходов воды необходимо предусмотреть полив улиц отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать поверхностные воды рек, озёр и прудов с организацией локальных систем водоподготовки.

Схема будет реализована в период с 2023г. по 2038 г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей:

На первый этап 2023-2024 г.:

- Реконструкция ВЗУ  с.Зелёная Поляна;

- Подключение планируемых сетей п.Степной к действующим, с поэтапной заменой изношенных участков;

- Для рационального использования природных энергетических ресурсов проектом предлагается устройство водонапорной башни (V=15м³, H=18м) в с. Зелёнополянский

- Устройство тупиковой  сети объединённого хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода Ø110мм в с.Зелёная Поляна, с поэтапной заменой изношенных участков.

- Реконструкция ВЗУ с.Вершинино с поэтапной заменой изношенных участков водопроводных сетей.

На второй этап 2024-2034 гг.:

1. Строительство водонапорной башни  п. Лесной V=12м3, H=18м;

2. Прокладка уличной водопроводной сети Ø 63-90-110мм в с.Зелёная Поляна;

3. В п.Степной необходимо строительство водонапорной башни (V=25м³, H=18м) для рационального использования природных энергетических ресурсов;

4. Строительство водонапорной башни в с.Зеленая Поляна

1.3.9. Кипешинский сельсовет

В перспективе развития Кипешинского сельсовета предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для 100%-го охвата всей селитебной территории сельского поселения. Прокладку новых сетей рекомендуется осуществлять с одновременной заменой старых сетей.

Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения.

Необходимо произвести реконструкцию и модернизацию водопроводных сетей с.Белое с обязательным устройством колодцев для установки запорной арматуры.

Пожаротушение

Пожаротушение в с. Белое предусмотрено от пожарных гидрантов. Расход воды на пожар составляет 15 л/с в соответствии СП 73.13330.2012, 31.13330.2012, 118.13330.2012.

На кольцевой сети в с. Кипешино предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов' (для наружного пожаротушения) с радиусом действия 100-^150м и отключающей арматуры. Пожаротушение предусмотрено от пожарных гидрантов. Расход воды на пожар составляет 10 л/с в соответствии СП 73.13330.2012, 31.13330.2012, 118.13330.2012.

Снижения расходов воды

Схема будет реализована в период с 2023г. по 2038 г. Проект разбивается на дви этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей:

На первый этап 2023-2028 г.:

1. Реконструкция ВЗУ с. Белое;

2. Подключение планируемых сетей с. Кипешино к действующим, с поэтапной заменой изношенных участков;

На второй этап 2029-2038 гг.:

1. Прокладка уличной водопроводной сети 0 63-90-110мм в с. Белое.

## 1.4. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции  и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Одним из важнейших мероприятий по предотвращению загрязнения  подземных  вод в районе действующих водозаборов является организация зон санитарной охраны (ЗСО).

Зоны  санитарной охраны  организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и подземных источников. Водозаборы используются для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Эксплуатируемый водоносный эоплейстоценовый аллювиальный горизонт вскрывается скважинами на глубине 92-108 метров и от поверхности перекрывается толщей суглинков и глин суммарной мощностью 24-39 метров. Водоносный эоплейстоценовый аллювиальный горизонт, а также нижезалегающий средне- верхнемиоценовый горизонт рассматриваются, как защищенные от поверхностного загрязнения.

Зона санитарной охраны состоит из трех поясов, в которых осуществляются специальные мероприятия, исключающие возможность поступления загрязнения в водозабор и водоносный горизонт в районе водозабора.

## Зона санитарной охраны 1 пояса

Данный пояс именуется поясом строгого режима и защищает скважину от загрязнения. На данном участке должна располагаться непосредственно скважина и все необходимые коммуникации для ее эксплуатации. Постройки, дома, здания, деревья, трубопроводы, канализации и прочие вещи, не имеющие отношения к вашей скважине, размещать в ЗСО-1 нельзя. Запрещено использование каких-либо удобрений и химикатов. Данная площадка должна быть подготовлена: выполнена планировка для отвода сточных вод, проведены работы по озеленению, по периметру установлена ограда, подходы к скважине имеют твердое покрытие. Также необходимо оборудовать устье скважины для предотвращения загрязнения и использовать оборудования для контроля дебита скважины.

Водоохранная зона скважины 1 пояса имеет границы в радиусе 30 м от скважины, если известняки надежно перекрыты сверху слоем водоупорной глины. В случае недостаточного перекрытия, санитарная зона 1 пояса увеличивается в радиусе до 50 м.

## Зона санитарной охраны 2 пояса

На водоохранной зоне скважины второго пояса (зона ограничений) не должен производиться выпас скота, выброс городских сточных вод, а также промышленных отходов, должны отсутствовать кладбища, могильники, склады ГСМ, птицефабрики и прочие вещи, негативно влияющие на почву. При наличии мест туризма и рыбной ловли, должны соблюдаться правила гигиены. Запрещено использовать химикаты и удобрения.

Границы ЗСО 2 пояса принимаются в зависимости от времени выживаемости микроорганизмов, с расчетом, что микроб, попавший в водоносный горизонт за пределами ЗСО 2, не успеет дойти до скважины.

## Зона санитарной охраны 3 пояса

Охранная зона третьего пояса защищает от химического загрязнения. На этой территории не должны находится склады ГСМ, удобрений, химикатов и прочих вещей, способных вызвать химическое загрязнение почвы.

Территория, подпадающая под ЗСО 3 рассчитывается в зависимости от скорости передвижения химических частиц, с расчетом, что частица, попавшая за пределами ЗСО 3, не успеет дойти до скважины за все время ее эксплуатации (25-50 лет).

Обобщенные данные по скважинам и  размерам зон санитарной охраны с.Троицкое

| № скв. | Глу- би- на, м | Геоло- гиче- ский индекс эксплуа- тируе- мого го- ризонта | Макси- маль ный водо- отбор, м³/сутки | Допус- тимое пони- жжение уров- ня, м | Назна- чение сква- жин | Размеры зон санитарной охраны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I пояса | II пояса | III пояса |
| Залинейный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99/85 | 150 | аQЕ | 795 | 79 | ПВ*, ХБВ** | 120х97 | 271х266 | 2097х1572 |
| Б-36/88 | 150 | аQЕ |  |  |  |  |  |  |
| 98/85 | 150 | аQЕ |  |  |  |  |  |  |
| Б-91/76 | 204 | N12-3 | 630 | 159 |  |  |  |  |
| Центральный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б-37/88 | 138 | аQЕ | 85 | 79 |  | 34х34 | 68х 140 | 100х47 12 |
| Заречный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б-41/60 | 119,5 | аQЕ | 325 | 159 |  | 75х70,2 | 191х188 | 1670х1380 |
| Б-41/57 | 200 | N12-3 |  | 79 |  |  |  |  |
| 3/83 | 90 | N23 | 167,6 | 60 | ХПВ+ПТВ | 30 | 147х144 | 1409х682 |
| 5/70 | 137 | N13 + N21-2 | 325 | 104 | ХПВ+ПТВ | 30 | 103х102 | 821х578 |
| 63/63 |  | N13 + N21-2 |  | ремонт |  |  |  |  |

*Питьевое водоснабжение, **хозяйственно-бытовое водоснабжение.

Гордеевский сельсовет

| № п/п | Наименование объекта и его место положение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производи тельность тыс.м3/сут | Глуби на,м | Наличие ЗСО 1 пояса,м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | скважина Б-15/82 п.Гордеевский центр | скважина | 1982 | 0,174 | 160 | 41х25/30 |
|  |  | Насос ЭЦВ-6- 16-140 | - | 0,384 | 100 |  |
|  |  | Водонапорная башняУ-25м3 1 шт. | 1988 |  |  |  |
| 2 | скважина Б-2/83 п.Гордеевский центр РТМ | скважина | 1983 | 0,078 | 170 | 50х42/30 |
|  |  | Насос ЭЦВ-6- 10-140 | - | 0,24 | 95 |  |
|  |  | Водонапорная башняУ-20м3 1 шт. | 1988 |  |  |  |
| 3 | скважина АБ-51/87 п.Гордеевский северная часть | скважина | 1987 | 0,109 | 173 | 47х34/30 |
|  |  | Насос ЭЦВ-6- 10-140 | - | 0,24 | 110 |  |
|  |  | Водонапорная башня У-20м3 1 шт. | 1980 |  |  |  |
| 4 | скважина Б-158/78,центр п.Октябрьский | скважина | 1978 | 0,108 | 182 | 34х60/30 |
|  |  | Насос ЭЦВ-6- 10-140 | - | 0,24 | 115 |  |
|  |  | Водонапорная башня У-20м3 1 шт. |  |  |  |  |
| 5 | скважина Б-48/81,300м на север п.Октябрьский | скважина | 1981 | 0,045 | 134 | 60х60/30 |
|  |  | Насос ЭЦВ-8- 25-150 | - | 0,06 | 90 |  |
|  |  | Водонапорная башня У-50м3 1 шт. | 1984 |  |  |  |
| 6 | скважина Б-2/161,север п.Клюквенный | скважина | 1983 | 0,03 | 122 | 49х60/30 |
|  |  | Насос ЭЦВ-- 6,5-140 | - | 0,156 | 90 |  |
|  |  | Водонапорная башня У-25м3 1 шт. | 1986 |  |  |  |

Петровский сельсовет

| № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производительность, тыс. м³/сут | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Скважина №1 с. Петровка, южная окраина | скважина | 1965 |  | 93 | 60х60 |
|  |  | Насос ЭЦВ-6-10-80 | - | 0,156 |  | - |
|  |  | Водонапорная башня Рожневского (1 шт.) | - | - | - | - |
| 2 | Скважина № 2, с. Петровка северная окраина | скважина | 1986 |  | 152 | 60х60 |
|  |  | Насос ЭЦВ-6-10-80 | - | 0,156 |  |  |
|  |  | Водонапорная башня Рожневского (1 шт.) | - | - | - | - |
| 3 | Скважина № 5, с. Петровка, 2 км на северо-запад | скважина | 1977 |  | 132 | 60х60 |
|  |  | насос ЭЦВ 6-10-80 |  | 0,156 |  |  |
|  |  | Водонапорная башня Рожневского (1 шт.) |  |  |  |  |
| 4 | Скважина № 6, с. Петровка, южная часть села на территории РТМ | скважина | 1986 |  | 154 | 60х60 |
|  |  | Насос ЭЦВ 6-10-80 |  | 0,156 |  |  |
|  |  | Водонапорная башня Рожневского (1 шт.) |  |  |  |  |
| 5 | Скважина № 3, с. Песьянка, северо-восточная окраина | скважина | 1986 |  | 144 | 60х60 |
|  |  | Насос ЭЦВ 6-10-80 |  | 0,156 |  |  |
|  |  | Водонапорная башня Рожневского (1 шт.) |  |  |  |  |
| 6 | Скважина № 4, с. Большая Речка, северо-восточная окраина | скважина | 1978 |  | 140 | 60х60 |
|  |  | Насос ЭЦВ 6-10-80 Водонапорная башня Рожневского (1шт.) |  | 0,156 |  |  |

Хайрюзовский сельсовет

| № № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производительность, тыс. м³/сут | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Северная окраина с. Хайрюзовка | Б 5/75 артезианская скважина | 1975 | 172 | 174 | 60х60 |
|  |  | Насос ЭЦВ-6-6,5-125 | - | 0,156 | 60 | - |
|  |  | Водонапорная башня W=16 м3 (1шт.) | 1990 | - | - | - |
| 2 | юго-западная окраина с. Хайрюзовка | Б 5/18 артезианская скважина | 1986 | 137 | 142 | 60х60 |
|  |  | Насос ЭЦВ-6-6,5-125 | - | 0,156 | 80 |  |
|  |  | Водонапорная башня W=25 м3 (1 шт.) | 1991 | - | - | - |
| 3 | северо-западная окраина с. Усть- Гавриловка | Скважина Б-62/85 | 1986 | - | 126 | 60х60 |
|  |  | Насос ЭЦВ 6-6,5-125 | - | 0,156 | 90 | - |
|  |  | Резервуар W =13 м3 (1 шт.) | - | - | - | - |
| 4 | северо-восточная окраина с.Усть –Гавриловка | Скважина № 24/77/а | 1994 | - | 126 | 60х60 |
|  |  | Насос ЭЦВ 6-6,5-125 | - | 0,156 | 90 | - |
|  |  | Водонапорная башня W = 13 м (1 шт.) | - | - | - | - |
| 5 | юго-западная окраина с. Ельцовка | Скважина -1 №58\76 | 1982 |  | 120 | 60х60 |
|  |  | Насос ЭЦВ-6-10-80 | - | 0,005 | 88 | - |
|  |  | Водонапорная башня W=12 м3 | - | - | - | - |
| 6 | северная окраина с. Ельцовка | Скважина -2 №2\779ВБВ-1142) | 2019 |  | 127 | 60х60 |
|  |  | Насос ЭЦВ-6-6,5-125 | - | 0,156 | 98 |  |
|  |  | Водонапорная башня W=24 м3 | - | - | - | - |
| 7 | юго-восточная окраина с. Ельцовка | Скважина -3 № 45\76 | 1982 | - | 115 | 60х60 |
|  |  | насос ЭЦВ 6-6,5-125 | - | 0,13 | 77 | - |
|  |  | Водонапорная башня W=12 м3 | - | - | - | - |
| 8 | северная окраина с. Талдинка | Скважина -4 | 1985 | - | 168 | - |
|  |  | Насос ЭЦВ 5-6,3-80 | - | 0,10 | 60 | - |
|  |  | Водонапорная башня W=12 м3 | - | - | - | - |
| 9 | с.Горновое, ул. Молодёжная 21-б, 85 м на северо-восток | Скважина №Р12-18 | 2018 | - | 113 | 60х60 |
|  |  | Насос ЭЦВ 5-4-75 | - | 0,108 | 60 | - |
|  |  | Водонапорная башня W=24 м3 | - | - | - | - |
| 10 | с.Горновое, ул. Шевченко | Скважина 3/83 | 1983 | - | 120 | 60х60 |
|  |  | Насос ЭКО-5 | - | 0,198 | 60 | - |
|  |  | Водонапорная башня W=24 м3 | - | - | - | - |
| 11 | с.Горновое, ул. Заречная | Скважина 7/83 | 1983 | - | 113 | 60х60 |
|  |  | Насос ЭЦВ 6-10-80 | - | 0,192 | 65 | - |
|  |  | Водонапорная башня W=50 м3 | - | - | - | - |
| 12 | с.Новоеловка, ул. Елютина, 17 | Скважина №ВБВ-1149 | 2019 | - | 146 | 60х60 |
|  |  | Насос ЭЦВ 6-10-140 | - | 0,240 | 59 | - |
|  |  | Водонапорная башня W=12 м3 | - | - | - | - |
| 13 | с.Новоеловка, ул. Молодёжная, 2 | Скважина 42/83 | 1983 | - | 120 | 60х60 |
|  |  | Насос ЭКО 5 | - | 0,198 | 60 | - |
|  |  | Водонапорная башня W=12 м3 | - | - | - | - |
| 14 | с.Новоеловка, северо-восточная окраина, 100 м. от жилых домов | Скважина Б 21/84 | 1984 | - | 118 | 60х60 |
|  |  | Насос ЭЦВ 6-10-80 | - | 0,195 | 58 | - |
|  |  | Водонапорная башня W=12 м3 | - | - | - | - |
| 15 | с.Гордеевка, ул.Лесная, 7а | Скважина ВБВ-1174 | 2020 | - | 134 | 60х60 |
|  |  | Насос ЭЦВ 6-6,5-125 | - | 0,134 | 75 | - |
|  |  | Водонапорная башня W=12 м3 | - | - | - | - |

Заводской сельсовет

| № п/п | Наименование поля | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер п/п | 2 |
| 2 | Субъект РФ | Алтайский край |
| 3 | МО | Троицкий район |
| 4 | Принадлежность к ЦСВС |  |
| 5 | Наименование объекта | скважина, водопроводные сети |
| 6 | Тип объекта |  |
| 7 | Адрес объекта | с. Заводское, ул. Березовая 2а |
| 8 | Год постройки | 1984 |
| 9 | Год ввода в эксплуатацию | 1984 |
| 10 | Статус объекста | в эксплуатации |

Зелёнополянский сельсовет

| № № п/п | Наимнеование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производительность, тыс. м³/сут | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Скважина №1 с.Зелёная Поляна, юго-восточная окраина | скважина | 1989 |  | 144 | 60х60 |
|  |  | Насос ЭЦВ-8-16-140 | - | 0,384 | 60 | - |
|  |  | Водонапорная башня W=59 м3 (2 шт.) | - | - | - | - |
| 2 | Скважина №2 с.Зелёная Поляна, северо-восточная окраина | скважина | 1989 |  | 144 | 60х60 |
|  |  | Насос ЭЦВ-8-16-140 | - | 0,384 | 60 |  |
|  |  | Водонапорная башня W=13 м3 (1 шт.) | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | - |
| 3 | с. Степной | скважина | 1990 |  | 116 |  |
|  |  | насос ЭЦВ 6- 6,5-125 |  | 0,156 |  |  |
|  |  | Водонапорная башня W=25м3 (2 шт.) |  |  |  |  |
| 4 | с. Вершинино | Артезианская скважина | 1978 |  | 141 |  |
|  |  | Насос ЭЦВ 6- 6-10-60 |  | 0,156 |  |  |
|  |  | Резервуар W =13 м3 (1 шт.) |  |  |  |  |

Кипешинский сельсовет

| • If | № № п/п | Наимнеование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производите льность, тыс. м3/сут | Глуби на, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1 | Скважина 59/73, северная часть с. Белое | скважина | 1977 |  | 152 | 60x60 |
|  |  |  | Насос ЭЦВ 6- 10-140 | - | 0,24 | 80 | - |
|  |  |  | Водонапорная башня W=59 м3 (1 шт.) | - | - | - | - |
|  | 2 | Скважина АБ- 120/84, с. Белое | скважина | 1973 |  | 120 | 60x60 |
|  |  |  | Насос ЭЦВ-6- 6,3-125 | - | 0,15 | 80 |  |
|  | 3 | Скважина БИ- 289, северо- западная часть с. Кипешино | скважина | 1989 |  | 117 |  |
|  |  |  | насос ЭЦВ 6- 10-80 |  | 0.24 | 60 |  |
|  | Скважина №802, с. Кипешино | Артезианская скважина | 1970 |  | 136 |  |
|  |  | Насос ЭЦВ 6- 6,3-125 |  | 0,15 | 80 |  |

Качество добываемых подземных вод

Контроль качества отбираемых вод  на водозаборах осуществляется регулярно в соответствии с рабочей программой производственного контроля. Химико-аналитические исследования подземных вод выполняется ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае».

Содержание элементов и соединений в подземных водах водоносных

эоплейстоценового  и средне-верхнемиоценового горизонтов

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | пдк | скв. 99/85 | скв.Б-4157 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 1 | Запах | балл | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Цветность | град. | 20 | 1 | 1,3 |
| 3 | Мутность | мг/дм | 1,5 | 0,58 | 0,58 |
| 4 | РН | б/р | 6-9 | 7,9 | 8 |
| 5 | Окисляемость | мг/дм | 5 | 1,2 | 1 |
| 6 | Аммиак | мг/дм | 2 | 0,09 | 0.15 |
| 7 | Нитриты | мг/дм | 0,3 | 0,08 | 0,005 |
| 8 | Нитраты | мг/дм | 45 | <0.44 | <0.44 |
| 9 | Жесткость общая | °ж | 7 | 5,0 | 3,7 |
| 10 | Сухой остаток | мг/дм | 1000 | 311 | 317 |
| 11 | Хлориды | мг/дм | 350 | 4,4 | 4,6 |
| 12 | Сульфаты | мг/дм | 500 | 20,2 | 18,8 |
| 13 | Железо | мг/дм | 0,3 | 0,06 | 0,13 |
| 14 | Марганец | мг/дм | 0,1 | 0,2 | 0,26 |
| 15 | Медь | мг/дм | 1 | <0.0006 | <0.0006 |
| 16 | Цинк | мг/дм | 5 | О.0005 | <0.0005 |
| 17 | Свинец | мг/дм | 0.03 | <0.0002 | <0.0002 |
| 18 | Кадмий | мг/дм | 0.001 | <0.0002 | <0.0002 |
| 19 | Мышьяк | мг/дм | 0,05 | <0.002 | <0.002 |
| 20 | АПАВ | мг/дм | 0,5 | <0.015 | <0.015 |
| 21 | Фториды | мг/дм | 1,2 | 0,38 | 0.38 |
| 22 | ддт | мг/дм | 0,002 | <0,0001 | <0,0001 |
| 23 | у-ГХЦГ | мг/дм | 0,002 | <0,0001 | <0,0001 |
| 24 | Общая альфа-радиактивность | Бк/л | 0,2 | <0.02 | <0.02 |
| 25 | Общая бетта-радиоактивность | Бк/л | 1 | <0.1 | <0.1 |
| 26 | ОМЧ | КОЕ/1 мл | 50 | 1 | 2 |
| 27 | ОКБ | КОЕ/100 мл | не допускается | не обн. | не обн. |
| 28 | ТКБ | КОЕ/100 мл | не допускается | не обн. | не обн. |

Вода пресная с сухим остатком 311 мг/дм3, слабо щелочная по величине водородного показателя (рН 7,9), умеренно жесткая (градус Ж-5,0). По содержанию основных микроэлементов воды являются гидрокарбонатными, смешанными по катионному составу. Показатели органолпептических свойств воды (запах, привкус, цветность, мутность) соответствуют нормативам. Содержание неорганических веществ- железа, фторидов, цинка, хлоридов – не превышает нормы, за исключением марганца (повышенное содержание носит региональный характер и является следствием природной геохимической аномалии), а кадмий, медь, синец, мышьяк имеют низкие концентрации, соответствующие нижнему пределу обнаружения этих элементов. Качество подземных вод эксплуатируемых горизонтов удовлетворяет требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01.

Контроль качества подземных вод

Имеются санитарно-эпидемиологические заключения от 11.05.2006г. № 22.60.01.042.М.000524.05.06, № 22.60.01.042.М.000525.05.06 и от 10.01.2007г. № 22.01.14.000.Т.000013.01.07, №22.60.01.000.М.000136.05.09 от 06.05.2009г о соответствии качества подземных вод санитарным нормам.

## 1.5. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

### 1.5.1. Троицкий сельсовет

Схема реконструкции и развития сетей водоснабжения с. Троицкое разработана Барнаульским филиалом ОАО ТПИ «Омскгражданпроект». Схема предусматривает поэтапную и полную замену водопроводных сетей на сети из полиэтиленовых труб диаметром 100-200 мм. Посчитана ориентировочная сумма затрат на строительство и проектирование сетей по участкам.

| № п/п | Наименование участка | Вид работ | Протяженность сетей (диам. мм) п/м | Кол. пож. гидр. шт. | Арматура фирмы HAWLE | Укрупнен ная стоимость проектир. тыс. руб. | Укрупнен ная стоимость СМР тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100 | 200 |  | задвиж ки | вантузы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | пер. Речной Т1-Т3 | новое строительство | 360 |  | 2 |  |  | 62,28 | 2424,96 |
| 2 | пер. Смыкова Т1-Т3, Т3-Т5 | хорошее состояние | 630 |  | 4 | 5 | 1 | 108,99 | 4243,68 |
| 3 | ул. Партизанск. Т3-Т9 | хорошее состояние | 200 |  | 1 | 4 | 1 | 34,6 | 1347,2 |
| 4 | пер.Социалистич. Т8-Т9 | хорошее состояние | 370 |  | 2 | - | 1 | 64,01 | 2432 |
| 5 | ул. Ломоносова Т4-Т7 | новое строительство | 90 | - | - | 1 | 1 | 15,57 | 606,24 |
| 6 | ул. Ломоносова Т7-Т10 | хорошее состояние | 180 | - | 1 | 3 | - | 31,14 | 1147,68 |
| 7 | пер.Социалистич. Т9-Т10 | хорошее состояние | 150 | - | 1 | - | - | 25,95 | 1010,4 |
| 8 | ул. Мамонтова Т-5-Т6 | новое строительство | 110 | - | - | 1 | 1 | 19,03 | 740,96 |
| 9 | ул. Мамонтова Т6-Т11 | хорошее состояние | 200 | - | 1 | 3 | - | 34,6 | 1347,2 |
| 10 | пер. Социалистич. Т11-Т12 | хорошее состояние | 400 | - | 2 | 1 | - | 69,2 | 2694,4 |
| 11 | ул.Партизанская Т9-Т17 | хорошее состояние | 160 | - | 1 | 4 | - | 27,68 | 1077,76 |
| 12 | пер. Чкалова Т13-Т16 | хорошее состояние | 180 | - | 1 | 4 | 1 | 31,14 | 1147,68 |
| 13 | ул. Шукшина Т13-Т14 | новое строительство | 160 | - | 1 | - | 1 | 27,68 | 1077,76 |
| 14 | ул. Чехова Т15-Т16 | новое строительство | 300 | - | 2 | - | 1 | 51,9 | 2020,8 |
| 15 | пер. Чкалова Т16-Т-17 | хорошее состояние | 100 | - | - | - | - | 17,3 | 673,6 |
| 16 | ул.Партизанская Т17-Т18 | хорошее состояние | 330 | - | 2 | 3 | - | 57,09 | 2222,88 |
| 17 | пер. Чкалова Т17-Т21 | реконструкция | 140 | - | - | 4 | - | 24,22 | 943,04 |
| 18 | ул. Ломоносова Т10-Т21 | хорошее состояние | 110 | - | - | - | - | 19,03 | 740,96 |
| 19 | п. Лермонтова Т18-Т19 | новое строительство | 130 | - | - | 4 | 1 | 22,49 | 875,68 |
| 20 | ул. Ломоносова Т20-Т21 | реконструкция | 250 | - | 1 | 1 | - | 43,25 | 1684 |
| 21 | пер. Чкалова Т21-Т22 | реконструкция | 90 | - | - | 3 | - | 15,57 | 606,24 |
| 22 | пер. Лермонтова Т19-Т25 | новое строительство | 130 | - | - | 4 | - | 22,49 | 875,68 |
| 23 | ул. Чкалова Т23-Т-28 | реконструкция | 160 | - | 1 | 3 | - | 27,68 | 1077,76 |
| 24 | ул. Мамонтова Т23-Т24 | новое строительство | 130 | - | - | 1 | - | 22,49 | 875,68 |
| 25 | ул. Мамонтова Т24-Т25 | реконструкция | 230 | - | 1 | - | - | 39,79 | 1549,28 |
| 26 | пер. Чкалова Т28-Т29 | реконструкция | 170 | - | 1 | 3 | - | 29,41 | 1145,12 |
| 27 | ул. Чапаева Т12-Т29 | реконструкция | 170 | - | 1 | 4 | 1 | 29,41 | 1145,12 |
| 28 | пер. Лермонтова Т25-Т26 | новое строительство | 160 | - | 1 | 4 | - | 27,68 | 1077,76 |
| 29 | пер. Лермонтова Т26-Т30 | новое строительство | 160 | - | 1 | 4 | - | 27,68 | 1077,76 |
| 30 | ул. Чапаева Т29-Т30 | реконструкция | - | 350 | 2 | - | - | 60,55 | 2357,6 |
| 31 | пер. Речной Т35-Т36 | новое строительство | 240 | - | 1 | 3 | 1 | 41,52 | 1616,64 |
| 32 | пер. Речной Т35-Т37 | хорошее состояние | 140 | - | - | 3 | - | 24,22 | 943,04 |
| 33 | пер. Речной Т37-Т56 | хорошее состояние | 160 | - | 1 | 3 | - | 27,68 | 1077,76 |
| 34 | пер. Речной Т55-Т56 | хорошее состояние | 160 | - | 1 | 4 | - | 27,68 | 1077,76 |
| 35 | пер. Речной Т54-Т55 | хорошее состояние | 160 | - | 1 | 1 | - | 27,68 | 1077,76 |
| 36 | ул. Октябрьская Т55-Т57 | реконструкция | 80 | - | - | 1 | 1 | 13,84 | 538,88 |
| 37 | ул. Октябрьская Т57-Т58 | хорошее состояние | 150 | - | 1 | 3 | - | 25,95 | 1010,4 |
| 38 | ул. Октябрьская Т58-Т59 | хорошее состояние | 210 | - | 1 | 3 | - | 36,33 | 1414,56 |
| 39 | ул. Октябрьская Т58-Т61 | хорошее состояние | 150 | - | 1 | 3 | - | 25,95 | 1010,4 |
| 40 | ул. Октябрьская Т59-Т60 | новое строительство | 120 | - | - | 3 | - | 20,76 | 808,32 |
| 41 | ул. Октябрьская Т60-Т61 | новое строительство | 140 | - | - | - | - | 24,22 | 943,04 |
| 42 | ул. Октябрьская Т61-Т63 | новое строительство | 280 | - | 1 | 3 | - | 48,44 | 1886,08 |
| 43 | ул. Октябрьская Т63-Т64 | новое строительство | 70 | - | - | 1 | - | 12,11 | 471,52 |
| 44 | ул. Октябрьская Т62-Т63 | новое строительство | 160 | - | 1 | - | - | 27,68 | 1077,76 |
| 45 | Т-52-Т53 | новое строительство | 320 | - | 2 | 4 | - | 55,36 | 2155,52 |
| 46 | Т52-Т-54 | новое строительство | 310 | - | 2 | - | - | 53,63 | 2088,16 |
| 47 | ул. Советская Т55-Т57 | реконструкция | 80 | - | - | - | 1 | 13,84 | 538,88 |
| 48 | ул. Советская Т51-Т55 | реконструкция | 310 | - | 2 | 4 | - | 53,63 | 2088,16 |
| 49 | ул. Горького Т40-Т56 | хорошее состояние | 280 | - | 1 | 4 | 1 | 48,44 | 1886,08 |
| 50 | ул.Чернышевск. Т37-Т39 | новое строительство | 280 | - | 1 | 4 | 1 | 48,44 | 1886,08 |
| 51 | ул. Ползунова Т34-Т35 | хорошее состояние | 280 | - | 1 | 3 | 1 | 48,44 | 1886,08 |
| 52 | пер. Смыкова Т34-Т39 | реконструкция | - | 150 | 1 | - | - | 25,95 | 1010,4 |
| 53 | ул. Ползунова Т33-Т34 | реконструкция | - | 290 | 1 | 3 | - | 50,17 | 1953,44 |
| 54 | Т33-Т42 | хорошее состояние | 170 | - | 1 | 4 | - | 29,41 | 1145,12 |
| 55 | ул. Чернышевск. Т39-Т42 | новое строительство | 300 | - | 2 | - | - | 51,9 | 2020,8 |
| 56 | пер. Смыкова Т39-Т40 | реконструкция | - | 150 | 1 | - | - | 25,95 | 1010,4 |
| 57 | пер.Социалистич. Т41-Т42 | новое строительство | 160 | - | 1 | 4 | - | 27,68 | 1077,76 |
| 58 | ул. Горького Т40-Т41 | новое строительство | 310 | - | 2 | - | - | 53,63 | 2088,16 |
| 59 | пер. Смыкова Т40-Т51 | реконструкция | - | 170 | 1 | - | - | 29,41 | 1145,12 |
| 60 | пер.Социалистич. Т41-Т50 | новое строительство | 170 | - | 1 | 4 | - | 29,41 | 1145,12 |
| 61 | ул. Советская Т50-Т51 | новое строительство | 290 | - | 1 | - | - | 50,17 | 1953,44 |
| 62 | пер. Смыкова Т51-Т52 | реконструкция | - | 170 | 1 | - | - | 29,41 | 1145,12 |
| 63 | Т49-Т50 | хорошее состояние | 170 | - | 1 | 3 | - | 29,41 | 1145,12 |
| 64 | ул. Октябрьская Т49-Т52 | реконструкция | - | 280 | 1 | - | - | 48,44 | 1886,08 |
| 65 | ул. Ползунова Т32-Т33 | реконструкция | - | 300 | 2 | 4 | - | 51,9 | 2020,8 |
| 66 | пер. Чкалова Т29-Т32 | реконструкция | - | 100 | - | - | - | 17,3 | 673,6 |
| 67 | пер. Чкалова Т32-Т43 | реконструкция | - | 60 | - | 1 | - | 10,38 | 404,16 |
| 68 | пер. Чкалова Т43-Т44 | реконструкция | - | 100 | - | 4 | - | 17,3 | 673,6 |
| 69 | ул. Чернышевск. Т42-Т44 | новое строительство | 300 | - | 2 | - | - | 51,9 | 2020,8 |
| 70 | пер. Чкалова Т44-Т45 | реконструкция | - | 160 | 1 | 4 | - | 27,68 | 1077,76 |
| 71 | ул. Горького Т41-Т45 | новое строительство | 300 | - | 2 | - | - | 51,9 | 2020,8 |
| 72 | пер. Чкалова Т45-Т46 | реконструкция | - | 170 | 1 | 4 | - | 29,41 | 1145,12 |
| 73 | ул. Советская Т43-Т50 | реконструкция | 180 | - | 1 | 1 | - | 31,14 | 1212,48 |
| 74 | ул. Советская Т46-Т47 | новое строительство | 130 | - | - | - | - | 22,49 | 875,68 |
| 75 | пер. Чкалова Т46-Т48 | реконструкция | - | 170 | 1 | 3 | - | 29,41 | 1145,12 |
| 76 | ул. Октябрьская Т48-Т49 | реконструкция | - | 300 | 2 | - | - | 51,9 | 2020,8 |
| 77 | ул. Октябрьская Т48-Т65 | реконструкция | - | 260 | 1 | 3 | - | 44,98 | 1751,36 |
| 78 | пер. Лермонтова Т65-Т66 | хорошее состояние | 180 | - | 1 | 4 | - | 31,14 | 1212,48 |
| 79 | ул. Советская Т46-Т66 | новое строительство | 310 | - | 2 | - | - | 53,63 | 2088,16 |
| 80 | пер. Лермонтова Т66-Т87 | хорошее состояние | 170 | - | 1 | 4 | - | 29,41 | 1145,12 |
| 81 | ул. Горького Т45-Т87 | новое строительство | 310 | - | 1 | - | - | 53,63 | 2088,16 |
| 82 | пер. Лермонтова Т86-Т87 | новое строительство | 180 | - | 1 | 4 | - | 21,14 | 1212,48 |
| 83 | ул. Чернышевск. Т27-Т86 | хорошее состояние | 210 | - | 1 | 1 | - | 36,33 | 1414,56 |
| 84 | пер. Лермонтова Т31-Т86 | новое строительство | 180 | - | 1 | 4 | - | 21,14 | 1212,48 |
| 85 | ул. Ползунова Т31-Т32 | новое строительство | 340 | - | 2 | - | - | 58,82 | 2290,24 |
| 86 | пер. Лермонтова Т30-Т31 | новое строительство | 90 | - | - | - | - | 15,57 | 606,24 |
| 87 | ул. Чехова Т108-Т112 | хорошее состояние | 170 | - | 1 | 1 | - | 29,41 | 1145,12 |
| 88 | пер. Матросова Т107-Т108 | хорошее состояние | 130 | - | - | 4 | 1 | 22,49 | 875,68 |
| 89 | ул.Партизанская Т18-Т107 | хорошее состояние | 210 | - | 1 | - | - | 36,33 | 1414,56 |
| 90 | п. Матросова Т104-Т107 | хорошее состояние | 130 | - | - | 4 | - | 22,49 | 875,68 |
| 91 | ул. Ломоносова Т19-Т104 | новое строительство | 200 | - | 1 | - | - | 34,6 | 1347,2 |
| 92 | пер. Матросова Т103-Т104 | хорошее состояние | 140 | - | - | 4 | - | 24,22 | 943,04 |
| 93 | ул. Мамонтова Т25-Т103 | реконструкция | 200 | - | 1 | - | - | 34,6 | 1347,2 |
| 94 | пер. Матросова Т101-Т103 | хорошее состояние | 140 | - | - | 3 | - | 24,22 | 943,04 |
| 95 | ул. Лесная Т26-Т28 | реконструкция | 340 | - | 2 | - | 1 | 58,82 | 2290,24 |
| 96 | ул. Лесная Т26-Т101 | новое строительство | 200 | - | 1 | - | - | 34,6 | 1347,2 |
| 97 | ул. Лесная Т99-Т101 | новое строительство | 170 | - | 1 | 4 | - | 29,41 | 1145,12 |
| 98 | ул. Чапаева Т30-Т90 | реконструкция | - | 360 | 2 | 4 | - | 62,28 | 2424,96 |
| 99 | пер. Челюскина Т90-Т99 | реконструкция | - | 150 | 1 | - | 1 | 25,95 | 1010,4 |
| 100 | пер. Челюскина Т99-Т100 | реконструкция | - | 80 | - | 3 | - | 13,84 | 538,88 |
| 101 | пер. Челюскина Т100-Т102 | реконструкция | - | 80 | - | 4 | - | 13,84 | 538,88 |
| 102 | ул. Мамонтова Т102-Т103 | хорошее состояние | 180 | - | 1 | - | - | 21,14 | 1212,48 |
| 103 | пер. Челюскина Т102-Т105 | новое строительство | 130 | - | - | 3 | - | 22,49 | 875,68 |
| 104 | ул. Ломоносова Т104-Т105 | новое строительство | 150 | - | 1 | - | - | 25,95 | 1010,4 |
| 105 | пер. Челюскина Т105-Т106 | новое строительство | 130 | - | - | 3 | - | 22,49 | 875,68 |
| 106 | ул.Партизанская Т106-Т107 | новое строительство | 140 | - | - | - | - | 24,22 | 943,04 |
| 107 | пер. Челюскина Т106-Т109 | новое строительство | 120 | - | - | 1 | - | 20,76 | 808,32 |
| 108 | пер. Челюскина Т109-Т110 | новое строительство | 90 | - | - | 1 | - | 15,57 | 606,24 |
| 109 | ул. Шукшина Т110-Т111 | новое строительство | 130 | - | - | - | - | 22,49 | 875,68 |
| 110 | пер. Челюскина Т89-Т90 | реконструкция | - | 90 | - | 4 | - | 15,57 | 606,24 |
| 111 | ул. Ползунова Т31-Т89 | новое строительство | 350 | - | 2 | - | - | 60,55 | 2357,6 |
| 112 | пер. Челюскина Т85-Т89 | реконструкция | - | 170 | 1 | 4 | - | 29,41 | 1145,12 |
| 113 | ул. Чернышевск. Т85-Т86 | новое строительство | 350 | - | 2 | - | - | 60,55 | 2357,6 |
| 114 | пер. Челюскина Т84-Т85 | реконструкция | - | 170 | 1 | 4 | - | 29,41 | 1145,12 |
| 115 | ул. Горького Т84-Т87 | новое строительство | 320 | - | 2 | - | - | 55,36 | 2155,52 |
| 116 | пер. Челюскина Т67-Т84 | реконструкция | - | 180 | 1 | 4 | - | 31,14 | 1212,48 |
| 117 | ул. Советская Т66-Т67 | новое строительство | 300 | - | 2 | - | - | 51,9 | 2020,8 |
| 118 | пер. Челюскина Т67-Т68 | реконструкция | - | 190 | 1 | 3 | - | 32,87 | 1279,84 |
| 119 | ул. Октябрьская Т38-Т68 | реконструкция | - | 150 | 1 | 3 | - | 25,95 | 1010,4 |
| 120 | ул. Мамонтова Т96-Т97 | новое строительство | 140 | - | - | 3 | - | 23,38 | 943,04 |
| 121 | ул. Мамонтова Т96-Т98 | новое строительство | 160 | - | 1 | - | - | 27,68 | 1077,76 |
| 122 | ул. Мамонтова Т95-Т96 | новое строительство | 190 | - | 1 | 3 | - | 32,87 | 1279,84 |
| 123 | Т95-Т100 | новое строительство | 180 | - | 1 | - | - | 31,14 | 1212,48 |
| 124 | пер. Больничный Т94-Т95 | реконструкция | 100 | - | - | 3 | 1 | 17,3 | 673,6 |
| 125 | ул. Лесная Т94-Т99 | реконструкция | 200 | - | 1 | - | - | 34,6 | 1347,2 |
| 126 | пер. Больничный Т93-Т94 | новое строительство | 110 | - | - | 3 | - | 19,03 | 740,96 |
| 127 | ул. Чапаева Т90-Т93 | новое строительство | 210 | - | 1 | - | - | 36,33 | 1414,56 |
| 128 | пер. Больничный Т91-Т93 | новое строительство | 80 | - | - | 4 | - | 13,84 | 538,88 |
| 129 | ул. Ползунова Т89-Т91 | хорошее состояние | 220 | - | 1 | - | - | 31,14 | 1212,48 |
| 130 | пер. Больничный Т83-Т91 | новое строительство | 170 | - | 1 | 4 | - | 29,41 | 1145,12 |
| 131 | ул. Чернышевск. Т83-Т85 | хорошее состояние | 220 | - | 1 | - | - | 38,06 | 1481,92 |
| 132 | пер. Больничный Т72-Т83 | новое строительство | 180 | - | 1 | 4 | - | 31,14 | 1212,48 |
| 133 | ул. Горького Т72-Т84 | новое строительство | 200 | - | 1 | - | - | 34,6 | 1347,2 |
| 134 | пер. Больничный Т71-Т72 | новое строительство | 110 | - | - | 3 | - | 19,03 | 740,96 |
| 135 | пер. Больничный Т70-Т71 | хорошее состояние | 100 | - | - | 4 | - | 17,3 | 673,6 |
| 136 | ул. Советская Т67-Т70 | хорошее состояние | 190 | - | 1 | - | - | 32,87 | 1279,84 |
| 137 | пер. Больничный Т68-Т70 | хорошее состояние | 320 | - | - | - | - | 55,36 | 2155,52 |
| 138 | ул. Ползунова Т91-Т92 | хорошее состояние | 250 | - | 1 | - | - | 43,25 | 1684 |
| 139 | ул. Чернышевск. Т81-Т82 | новое строительство | 190 | - | 1 | - | - | 32,87 | 1279,84 |
| 140 | ул. Чернышевск. Т82-Т83 | хорошее состояние | 420 | - | 2 | 1 | - | 72,66 | 2829,12 |
| 141 | Т74-Т81 | новое строительство | 350 | - | 2 | 4 | - | 60,55 | 2357,6 |
| 142 | пер. Титова Т74-Т82 | хорошее состояние | 140 | - | - | 3 | 1 | 24,22 | 943,04 |
| 143 | ул. Горького Т73-Т74 | хорошее состояние | 320 | - | 2 | 1 | - | 55,36 | 2155,52 |
| 144 | ул. Горького Т72-Т73 | новое строительство | 110 | - | - | - | - | 19,03 | 740,96 |
| 145 | пер. Титова Т74-Т75 | хорошее состояние | 140 | - | - | 3 | - | 24,22 | 943,04 |
| 146 | пер. Березовый Т71-Т75 | хорошее состояние | 380 | - | 2 | - | 1 | 65,74 | 2559,68 |
| 147 | пер. Титова Т75-Т78 | новое строительство | 150 | - | 1 | 3 | - | 25,95 | 1010,4 |
| 148 | пер. Березовый Т78-Т79 | новое строительство | 200 | - | 1 | - | - | 34,6 | 1347,2 |
| 149 | ул. Советская Т76-Т77 | хорошее состояние | 70 | - | - | - | - | 12,11 | 471,52 |
| 150 | ул. Советская Т70-Т77 | хорошее состояние | 100 | - | - | 3 | - | 17,3 | 673,6 |
| 151 | ул. Железнодор. Т69-Т77 | новое строительство | 480 | - | 3 | - | 1 | 83,04 | 3233,28 |
| 152 | пер. Титова Т78-Т80 | новое строительство | 260 | - | 1 | - | - | 44,98 | 1751,36 |
| 153 | пер. Ремзаводской Т118-Т119 | реконструкция | 490 | - | 3 | - | 1 | 84,77 | 3300,64 |
| 154 | пер. Южный Т 119-Т 121 | реконструкция | 80 | - | - | 3 | - | 13,84 | 538,88 |
| 155 | пер. Южный Т 121-Т 123 | реконструкция | 220 | - | 1 | 3 | - | 38,06 | 1481,92 |
| 156 | Т 120-Т 121 | реконструкция | 210 | - | 1 | 1 | - | 36,33 | 1414,56 |
| 157 | пер. Строителей Т 120-Т 122 | реконструкция | 150 | - | 1 | 3 | 1 | 25,95 | 1010,4 |
| 158 | пер. Строителей Т 122-Т 127 | реконструкция | 160 | - | 1 | 3 | - | 27,68 | 1077,76 |
| 159 | пер. Южный Т 123-Т 125 | реконструкция | 110 | - | - | 3 | - | 19,03 | 740,96 |
| 160 | Т 126-Т 129 | реконструкция | 100 | - | - | 3 | - | 17,3 | 673,6 |
| 161 | ул. Промышлен. Т 126-Т 127 | реконструкция | 120 | - | - | - | 1 | 20,76 | 808,32 |
| 162 | ул. Промышлен. Т 128-Т 132 | реконструкция | 40 | - | - | 1 | - | 6,92 | 269,44 |
| 163 | ул. Промышлен. Т 124-Т 125 | реконструкция | 160 | - | 1 | - | - | 27,68 | 1077,76 |
| 164 | пер. Строителей Т 127-Т 128 | реконструкция | 90 | - | - | - | - | 15,57 | 606,24 |
| 165 | пер. Строителей Т 126-Т 129 | реконструкция | 110 | - | - | 1 | - | 19,03 | 740,96 |
| 166 | пер. Строителей Т 132-Т 134 | реконструкция | 100 | - | - | 3 | - | 17,3 | 673,6 |
| 167 | ул. Промышлен. Т 129-Т 130 | реконструкция | 140 | - | - | - | 1 | 24,22 | 943,04 |
| 168 | ул. Калинина Т 131-Т 132 | реконструкция | 310 | - | 2 | 1 | 1 | 53,63 | 2088,16 |
| 169 | Т 131-Т 133 | реконструкция | 100 | - | - | 1 | - | 17,3 | 673,6 |
| 170 | ул. Пяткова Т 133-Т 134 | реконструкция | 280 | - | 1 | 1 | 1 | 48,44 | 1886,08 |
| 171 | Т 117-Т 122 | реконструкция | 350 | - | 2 | 3 | - | 60,55 | 2357,6 |
| 172 | Т 117-Т 138 | реконструкция | 230 | - | 1 | 3 | - | 39,79 | 1549,28 |
| 173 | ул. Промышлен. Т 137-Т 138 | хорошее состояние | 180 | - | 1 | 3 | - | 31,14 | 1212,48 |
| 174 | ул. Кащеевой Т134-Т135 | новое строительство | 100 | - | - | 3 | 1 | 17,3 | 673,6 |
| 175 | ул. Кащеевой Т 135-Т 154 | новое строительство | 240 | - | 1 | 3 | - | 41,52 | 1616,64 |
| 176 | ВБ 185-Т 137 | хорошее состояние | 170 | - | 1 | 1 | 1 | 29,41 | 1145,12 |
| 177 | Т 136-Т 137 | хорошее состояние | 100 | - | - | - | - | 17,3 | 673,6 |
| 178 | Т 135-Т 136 | новое строительство | 140 | - | - | - | - | 24,22 | 943,04 |
| 179 | Т 116-Т 117 | реконструкция | 400 | - | 2 | 1 | 1 | 69,2 | 2694,4 |
| 180 | ул. Обухова Т 115-Т 116 | хорошее состояние | 370 | - | 2 | - | 1 | 64,01 | 2492,32 |
| 181 | Т 138-Т 139 | реконструкция | 420 | - | 2 | 3 | 1 | 72,66 | 2829,12 |
| 182 | пер. Полевой Т 139-Т 144 | реконструкция | 70 | - | - | 3 | - | 12,11 | 471,52 |
| 183 | ул. Кащеевой Т 144-Т 149 | новое строительство | 150 | - | 1 | 3 | 1 | 25,95 | 1010,4 |
| 184 | ул. Кащеевой Т 149-Т 150 | новое строительство | 100 | - | - | 3 | - | 17,3 | 673,6 |
| 185 | ул. Кащеевой Т 150-Т 152 | новое строительство | 80 | - | - | 3 | - | 13,84 | 538,88 |
| 186 | ул. Кащеевой Т 152-Т 154 | новое строительство | 90 | - | - | - | - | 15,57 | 606,24 |
| 187 | ул. Гаврилина Т 154-Т 155 | новое строительство | 70 | - | - | 1 | 1 | 12,11 | 471,52 |
| 188 | ул. Гаврилина Т 155-Т 156 | хорошее состояние | 480 | - | 2 | 3 | - | 83,04 | 3233,28 |
| 189 | ул. Гаврилина Т 156-Т 159 | новое строительство | 390 | - | 2 | 1 | - | 67,47 | 2627,04 |
| 190 | Т 159-Т 160 | новое строительство | 70 | - | - | 3 | - | 12,11 | 471,52 |
| 191 | ул. Молодежная Т 153-Т 157 | хорошее состояние | 420 | - | 2 | 3 | 1 | 72,66 | 2829,12 |
| 192 | ул. Молодежная Т 157-Т 158 | новое строительство | 120 | - | - | 3 | - | 20,76 | 808,32 |
| 193 | ул. Молодежная Т 158-Т 160 | новое строительство | 190 | - | 1 | 1 | - | 32,87 | 1279,84 |
| 194 | Т 160-Т 161 | новое строительство | 90 | - | - | 3 | - | 15,57 | 606,24 |
| 195 | ул. Воронкова Т 150-Т 151 | новое строительство | 120 | - | - | 4 | 1 | 20,76 | 808,32 |
| 196 | Т 148-Т 151 | хорошее состояние | 100 | - | - | 4 | - | 17,3 | 673,6 |
| 197 | ул. Воронкова Т 151-Т 162 | хорошее состояние | 380 | - | 2 | 3 | - | 65,74 | 2559,68 |
| 198 | ул. Воронкова Т 161-Т 162 | новое строительство | 280 | - | 1 | - | - | 48,44 | 1886,08 |
| 199 | Т 162-Т 163 | хорошее состояние | 110 | - | - | 3 | - | 19,03 | 740,96 |
| 200 | Т 161-Т 165 | новое строительство | 160 | - | 1 | 3 | - | 27,68 | 1077,76 |
| 201 | ул. Свердлова Т 148-Т 149 | новое строительство | 130 | - | - | - | 1 | 22,49 | 875,68 |
| 202 | ул. Свердлова Т 147-Т 148 | хорошее состояние | 80 | - | - | 3 | - | 13,84 | 538,88 |
| 203 | ул. Свердлова Т 148-Т 163 | хорошее состояние | 370 | - | 2 | - | - | 64,01 | 2492,32 |
| 204 | ул. Свердлова Т 163-Т 164 | хорошее состояние | 120 | - | - | 1 | - | 20,76 | 808,32 |
| 205 | ул. Свердлова Т 164-Т 165 | новое строительство | 70 | - | - | - | - | 12,11 | 471,52 |
| 206 | ул. Свердлова Т 165-Т 166 | новое строительство | 80 | - | - | 3 | - | 13,84 | 538,88 |
| 207 | ул. Свердлова Т 146-Т 147 | хорошее состояние | 70 | - | - | - | - | 12,11 | 471,52 |
| 208 | ул. Гагарина Т 147-Т 166 | новое строительство | 490 | - | 2 | - | 1 | 84,77 | 3300,64 |
| 209 | ул.Гагарина Т 166-Т 167 | новое строительство | 45 | - | - | 1 | - | 7,79 | 303,12 |
| 210 | пер. Полевой Т 144-Т 145 | реконструкция | 90 | - | - | 3 | 1 | 15,57 | 606,24 |
| 211 | пер. Полевой Т 145-Т 146 | реконструкция | 50 | - | - | 3 | - | 8,65 | 336,8 |
| 212 | пер. Полевой Т 146-Т 169 | хорошее состояние | 280 | - | 1 | 3 | - | 48,44 | 1886,08 |
| 213 | пер. Полевой Т 168-Т 169 | новое строительство | 70 | - | - | 3 | - | 12,11 | 471,52 |
| 214 | пер. Полевой Т 167-Т 168 | новое строительство | 90 | - | - | - | - | 15,57 | 606,24 |
| 215 | ул. Заводская Т 139-Т 140 | реконструкция | 120 | - | - | 1 | 1 | 20,76 | 808,32 |
| 216 | ул. Заводская Т 140-Т 141 | новое строительство | 70 | - | - | 3 | - | 12,11 | 471,52 |
| 217 | ул. Заводская Т 141-Т 142 | новое строительство | 190 | - | 1 | 3 | - | 32,87 | 1279,84 |
| 218 | Т 141-Т 142 | новое строительство | 150 | - | 1 | 4 | - | 25,95 | 1010,4 |
| 219 | пер. Степной Т 141-Т 143 | новое строительство | 100 | - | - | - | 1 | 17,3 | 673,6 |
| 220 | пер. Степной Т 143-Т 145 | реконструкция | 200 | - | 1 | - | - | 34,6 | 1347,2 |
| 221 | ул. Рабочая Т 142-Т 172 | новое строительство | 340 | - | 2 | 1 | 1 | 58,82 | 2209,24 |
| 222 | ул. Рабочая Т 171-Т 172 | новое строительство | 150 | - | 1 | 3 | - | 25,95 | 1010,4 |
| 223 | ул. Рабочая Т 170-Т 171 | новое строительство | 130 | - | - | 1 | - | 22,49 | 875,68 |
| 224 | ул. Рабочая Т 169-Т 170 | хорошее состояние | 50 | - | - | - | - | 8,65 | 336,8 |
| 225 | Т 171-Т 173 | новое строительство | 140 | - | - | 4 | - | 24,22 | 943,04 |
| 226 | Т 168-Т 173 | хорошее состояние | 160 | - | 1 | - | - | 27,68 | 1077,76 |
| 227 | Т 173-Т 174 | хорошее состояние | 120 | - | - | 3 | - | 20,76 | 808,32 |
| 228 | Т 174-Т 175 | хорошее состояние | 80 | - | - | 3 | - | 13,84 | 538,88 |
| 229 | Т 175-Т 176 | хорошее состояние | 80 | - | - | 3 | - | 13,84 | 538,88 |
| 230 | Т 176-Т 177 | реконструкция | 80 | - | - | 4 | - | 13,84 | 538,88 |
| 231 | Т 176/1-Т 177 | реконструкция | 190 | - | 1 | - | - | 32,87 | 1279,84 |
| 232 | улица 4 Т 178-Т 180 | новое строительство | 70 | - | - | 1 | 1 | 12,11 | 471,52 |
| 233 | улица 4 Т 180-Т 182 | новое строительство | 70 | - | - | 3 | - | 12,11 | 471,52 |
| 234 | улица 4 Т 182-Т 184 | новое строительство | 70 | - | - | 3 | - | 12,11 | 471,52 |
| 235 | улица 4 Т 184-Т 186 | новое строительство | 70 | - | - | 3 | - | 12,11 | 471,52 |
| 236 | улица 4 Т 186-Т 188 | новое строительство | 70 | - | - | 1 | - | 12,11 | 471,52 |
| 237 | Т 178-Т 179 | новое строительство | 130 | - | - | 4 | 1 | 22,49 | 875,68 |
| 238 | Т 180-Т 181 | новое строительство | 130 | - | - | 4 | 1 | 22,49 | 875,68 |
| 239 | Т 182-Т 183 | новое строительство | 130 | - | - | - | 1 | 22,49 | 875,68 |
| 240 | Т 184-Т 185 | новое строительство | 130 | - | - | 4 | 1 | 22,49 | 875,68 |
| 241 | Т 186-Т 187 | новое строительство | 130 | - | - | 4 | 1 | 22,49 | 875,68 |
| 242 | Т 188-Т 189 | новое строительство | 130 | - | - | 3 | 1 | 22,49 | 875,68 |
| 243 | улица 3 Т 177-Т 179 | новое строительство | 80 | - | - | - | 1 | 13,84 | 538,88 |
| 244 | улица 3 Т 179-Т 181 | новое строительство | 70 | - | - | - | - | 12,11 | 471,52 |
| 245 | улица 3 Т 181-Т 183 | новое строительство | 70 | - | - | - | - | 12,11 | 471,52 |
| 246 | улица 3 Т 183-Т 185 | новое строительство | 70 | - | - | - | - | 12,11 | 471,52 |
| 247 | улица 3 Т 187-Т 189 | новое строительство | 70 | - | - | - | - | 12,11 | 471,52 |
| 248 | Т 189-Т 190 | новое строительство | 240 | - | 1 | 1 | - | 41,52 | 1616,64 |
| 249 | Т 187-Т 191 | новое строительство | 240 | - | 1 | 3 | - | 41,52 | 1616,64 |
| 250 | Т 185-Т 192 | новое строительство | 230 | - | 1 | 3 | - | 39,79 | 1549,28 |
| 251 | Т 183-Т 193 | новое строительство | 220 | - | 1 | 3 | - | 38,06 | 1481,92 |
| 252 | Т 181-Т 194 | новое строительство | 220 | - | 1 | 3 | - | 38,06 | 1481,92 |
| 253 | Т 194-Т 195 | новое строительство | 70 | - | - | 3 | - | 12,11 | 471,52 |
| 254 | Т 179-Т 196 | новое строительство | 270 | - | 1 | 4 | - | 46,71 | 1818,72 |
| 255 | Т 177-Т 197 | новое строительство | 250 | - | 1 | 4 | - | 43,25 | 1684 |
| 256 | улица 2 Т 193-Т 194 | новое строительство | 70 | - | - | - | 1 | 12,11 | 471,52 |
| 257 | улица 2 Т 192-Т 193 | новое строительство | 70 | - | - | - | - | 12,11 | 471,52 |
| 258 | улица 2 Т 191-Т 192 | новое строительство | 70 | - | - | - | - | 12,11 | 471,52 |
| 259 | улица 2 Т 190-Т 191 | новое строительство | 80 | - | - | - | - | 13,84 | 538,88 |
| 260 | ул. Марчукова Т 173-Т 201 | хорошее состояние | 100 | - | - | 1 | 1 | 17,3 | 673,6 |
| 261 | ул. Солнечная Т 174-Т 200 | хорошее состояние | 170 | - | 1 | 1 | 1 | 29,41 | 1145,12 |
| 262 | ул. Солнечная Т 200-Т 210 | хорошее состояние | 280 | - | 1 | 3 | - | 48,44 | 1886,08 |
| 263 | ул. Энтузиастов Т 175-Т 199 | новое строительство | 170 | - | 1 | 1 | 1 | 29,41 | 1145,12 |
| 264 | ул. Энтузиастов Т 199-Т 211 | хорошее состояние | 300 | - | 2 | 3 | - | 51,9 | 2020,8 |
| 265 | ул. Садовая Т 176-Т 198 | новое строительство | 190 | - | 1 | 3 | 1 | 32,87 | 1279,84 |
| 266 | ул. Садовая Т 198-Т 212/1 | новое строительство | 310 | - | 2 | 3 | - | 53,63 | 2088,16 |
| 267 | Т 197-Т 198 | новое строительство | 90 | - | - | - | 1 | 15,57 | 606,24 |
| 268 | Т 196-Т 197 | новое строительство | 80 | - | - | - | - | 13,84 | 538,88 |
| 269 | Т 195-Т 196 | новое строительство | 70 | - | - | - | - | 12,11 | 471,52 |
| 270 | ул. Мостовая Т 114-Т 208 | реконструкция | 280 | - | 1 | 1 | 1 | 48,44 | 1886,08 |
| 271 | ул. Мостовая Т 113-Т 114 | реконструкция | 200 | - | 1 | 1 | - | 34,6 | 1347,2 |
| 272 | ул. Мостовая Т 113-Т 208 | реконструкция | 150 | - | 1 | 3 | - | 25,95 | 1010,4 |
| 273 | ул. Мостовая Т 206-Т 207 | хорошее состояние | 90 | - | - | 1 | - | 15,57 | 606,24 |
| 274 | ул. Мостовая Т 203/1-Т 206 | хорошее состояние | 260 | - | 1 | 3 | - | 44,98 | 1751,36 |
| 275 | Т 202-Т 203 | хорошее состояние | 90 | - | - | - | - | 15,57 | 606,24 |
| 276 | ул. Заречная Т 204-Т205 | хорошее состояние | 110 | - | - | 3 | 1 | 19,03 | 740,96 |
| 277 | ул. Заречная Т 203-Т 204 | хорошее состояние | 80 | - | - | 3 | - | 13,84 | 538,88 |
| 278 | ул. Марчукова Т 201-Т 203 | хорошее состояние | 170 | - | 1 | - | - | 29,41 | 1145,12 |
| 279 | ул. Марчукова Т 203-Т 209 | хорошее состояние | 110 | - | - | 1 | - | 19,03 | 740,96 |
| 280 | Т 203/1-Т 204 | хорошее состояние | 80 | - | - | - | - | 13,84 | 538,88 |
| 281 | Т 197-Т 214 | новое строительство | 140 | - | - | 3 | - | 24,22 | 943,04 |
| 282 | Т 196-Т 216 | новое строительство | 130 | - | - | 4 | - | 22,49 | 875,68 |
| 283 | Т 195-Т 218 | новое строительство | 120 | - | - | 4 | - | 20,76 | 808,32 |
| 284 | ул. Заречная Т 214-Т 216 | новое строительство | 70 | - | - | - | - | 12,11 | 471,52 |
| 285 | ул. Заречная Т 216-Т 218 | новое строительство | 70 | - | - | - | - | 12,11 | 471,52 |
| 286 | ул. Заречная Т 218-Т 220 | новое строительство | 70 | - | - | 3 | - | 12,11 | 471,52 |
| 287 | ул. Заречная Т 220-Т 222 | новое строительство | 70 | - | - | 3 | - | 12,11 | 471,52 |
| 288 | ул. Заречная Т 222-Т 224 | новое строительство | 70 | - | - | 3 | - | 12,11 | 471,52 |
| 289 | ул. Заречная Т 224-Т 226 | новое строительство | 80 | - | - | 1 | - | 13,84 | 538,88 |
| 290 | ул. Фефелова Т 209-Т 210 | хорошее состояние | 80 | - | - | - | 1 | 13,84 | 538,88 |
| 291 | ул. Фефелова Т 210-Т 211 | хорошее состояние | 70 | - | - | - | - | 12,11 | 471,52 |
| 292 | ул. Фефелова Т 211-Т 212 | хорошее состояние | 50 | - | - | 1 | - | 8,65 | 336,8 |
| 293 | ул. Фефелова Т 212-Т 212/1 | новое строительство | 40 | - | - | - | - | 6,92 | 269,44 |
| 294 | ул. Фефелова Т 212/1-Т 213 | новое строительство | 80 | - | - | 3 | - | 13,84 | 538,88 |
| 295 | Т 213-Т 214 | новое строительство | 150 | - | 1 | - | - | 25,95 | 1010,4 |
| 296 | ул. Фефелова Т 213-Т 215 | новое строительство | 90 | - | - | 3 | - | 15,57 | 606,24 |
| 297 | Т 215-Т 216 | новое строительство | 160 | - | 1 | - | - | 27,68 | 1077,76 |
| 298 | ул. Фефелова Т 215-Т 217 | новое строительство | 70 | - | - | 4 | - | 12,11 | 471,52 |
| 299 | Т 217-Т 218 | новое строительство | 160 | - | 1 | - | - | 27,68 | 1077,76 |
| 300 | ВБ 50-Т 217 | новое строительство | 190 | - | 1 | - | - | 32,87 | 1279,84 |
| 301 | ул. Фефелова Т 217-Т 219 | новое строительство | 70 | - | - | 3 | - | 12,11 | 471,52 |
| 302 | Т 219-Т 220 | новое строительство | 170 | - | 1 | - | - | 29,41 | 1145,12 |
| 303 | ул. Фефелова Т 219-Т 221 | новое строительство | 80 | - | - | 3 | - | 13,84 | 1212,48 |
| 304 | Т 221-Т 222 | новое строительство | 170 | - | 1 | - | - | 29,41 | 1145,12 |
| 305 | ул. Фефелова Т 221-Т 223 | новое строительство | 70 | - | - | - | - | 12,11 | 471,52 |
| 306 | Т 223-Т 224 | новое строительство | 180 | - | 1 | - | - | 31,14 | 1212,48 |
| 307 | ул. Фефелова Т 223-Т 225 | новое строительство | 80 | - | - | 3 | - | 13,84 | 1212,48 |
| 308 | Т 225-Т 226 | новое строительство | 160 | - | 1 | - | - | 27,68 | 1077,76 |
| 309 | ул. Молодежная Т 152-Т 153 | новое строительство | 120 | - | - | - | - | 20,76 | 808,32 |
| 310 | Т 151-Т 153 | реконструкция | 90 | - | - | - | - | 15,57 | 606,24 |
| 311 | Т 59-Т 228 | хорошее состояние | 220 | - | 1 | 4 | - | 38,06 | 1481,92 |
| 312 | ул. Чернышевск. Т 227/1-Т 228 | новое строительство | 300 | - | 2 | - | - | 51,9 | 2020,8 |
| 313 | пер. Парковый Т 227/2-Т 228 | хорошее состояние | 160 | - | 1 | 3 | 1 | 27,68 | 1077,76 |
| 314 | ул.Комсомольск. Т 227-Т 227/2 | хорошее состояние | 300 | - | 2 | - | 1 | 51,9 | 2020,8 |
| 315 | пер. Парковый Т 227-Т 256 | новое строительство | 160 | - | 1 | 3 | - | 27,68 | 1077,76 |
| 316 | ул.60летОктября Т 256-Т 258 | новое строительство | 270 | - | 1 | - | 1 | 46,71 | 1818,72 |
| 317 | пер. Парковый Т 256-Т 257 | новое строительство | 180 | - | 1 | 4 | - | 31,14 | 1212,48 |
| 318 | ул. Пушкина Т 257-Т 259 | новое строительство | 180 | - | 1 | - | 1 | 31,14 | 1212,48 |
| 319 | пер. Парковый Т 257-Т 261 | новое строительство | 170 | - | 1 | 3 | - | 29,41 | 1145,12 |
| 320 | ул. Л.Толстого Т 260-Т 261 | новое строительство | 210 | - | 1 | - | 1 | 36,33 | 1414,56 |
| 321 | пер. Парковый Т 261-Т 283 | новое строительство | 160 | - | 1 | 4 | - | 27,68 | 1077,76 |
| 322 | ул. Московская Т 283-Т 305 | хорошее состояние | 430 | - | 2 | 1 | 1 | 74,39 | 2896,48 |
| 323 | Т 207-Т 305 | новое строительство | 280 | - | 1 | - | - | 48,44 | 1886,08 |
| 324 | пер. Парковый Т 283-Т 285 | хорошее состояние | 170 | - | 1 | 4 | - | 29,41 | 1145,12 |
| 325 | ул.Интернацион. Т 285-Т 304 | новое строительство | 230 | - | 1 | 3 | 1 | 39,79 | 1549,28 |
| 326 | ул.Интернацион. Т 304-Т 306 | новое строительство | 240 | - | 1 | - | - | 41,52 | 1616,64 |
| 327 | пер. Береговой Т 303-Т 304 | новое строительство | 160 | - | 1 | 4 | 1 | 27,68 | 1077,76 |
| 328 | пер. Береговой Т 302-Т 303 | реконструкция | 70 | - | - | 3 | - | 12,11 | 471,52 |
| 329 | пер. Береговой Т 301-Т 302 | реконструкция | 100 | - | - | 4 | - | 17,3 | 673,6 |
| 330 | пер. Береговой Т 300-Т 301 | реконструкция | 100 | - | 1 | 4 | - | 17,3 | 673,6 |
| 331 | пер. Береговой Т 300-Т 299 | реконструкция | 70 | - | - | 4 | - | 12,11 | 471,52 |
| 332 | пер. Береговой Т 299-Т 207 | реконструкция | 80 | - | - | 4 | - | 13,84 | 538,88 |
| 333 | пер. Береговой Т 307-Т 309 | реконструкция | 110 | - | - | 4 | - | 19,03 | 740,96 |
| 334 | пер. Береговой Т 309-Т 311 | реконструкция | 160 | - | 1 | 4 | - | 27,68 | 1077,76 |
| 335 | пер. Береговой Т 311-Т 313 | реконструкция | 160 | - | 1 | 1 | - | 27,68 | 1077,76 |
| 336 | Т 313-Т 314 | новое строительство | 160 | - | 1 | - | - | 27,68 | 1077,76 |
| 337 | пер. Парковый Т 285-Т 350 | хорошее состояние | 150 | - | 1 | 4 | - | 25,95 | 1010,4 |
| 338 | ул.Ленинградск. Т 298- Т 299 | хорошее состояние | 250 | - | 1 | 4 | - | 43,25 | 1684 |
| 339 | пер. Парковый Т 298-Т 308 | хорошее состояние | 80 | - | - | 4 | - | 13,84 | 538,88 |
| 340 | р-з Ленинградск. Т 307-Т 308 | реконструкция | 250 | - | 1 | - | 1 | 43,25 | 1684 |
| 341 | пер. Парковый Т 308-Т 310 | хорошее состояние | 100 | - | - | 4 | - | 17,3 | 673,6 |
| 342 | Т 309-Т 310 | хорошее состояние | 240 | - | 1 | - | - | 41,52 | 1616,64 |
| 343 | пер. Парковый Т 310-Т 312 | хорошее состояние | 140 | - | - | 4 | - | 24,22 | 943,04 |
| 344 | Т 311-Т 312 | хорошее состояние | 240 | - | 1 | - | - | 41,52 | 1616,64 |
| 345 | пер. Парковый Т 312-Т 319 | хорошее состояние | 270 | - | 1 | 2 | - | 46,71 | 1818,72 |
| 346 | пер. Парковый Т 318-Т 319 | новое строительство | 180 | - | 1 | 4 | - | 31,14 | 1212,48 |
| 347 | пер. Парковый Т 316-Т 318 | новое строительство | 150 | - | 1 | - | - | 25,95 | 1010,4 |
| 348 | пер. Парковый Т 316-Т 320 | новое строительство | 120 | - | - | 2 | - | 20,76 | 808,32 |
| 349 | пер. Парковый Т 320-Т 321 | реконструкция | 210 | - | 1 | - | - | 36,33 | 1414,56 |
| 350 | Т 317-Т 318 | новое строительство | 190 | - | 1 | - | 1 | 32,87 | 1279,84 |
| 351 | Т 315-Т 316 | новое строительство | 160 | - | 1 | - | 1 | 27,68 | 1077,76 |
| 352 | Т 318-Т 329 | новое строительство | 190 | - | 1 | 3 | - | 32,87 | 1279,84 |
| 353 | Т 328-Т 329 | реконструкция | 50 | - | - | 3 | - | 8,65 | 336,8 |
| 354 | ул. Сибирская Т 327-Т 328 | реконструкция | 300 | - | 2 | 3 | 1 | 52,77 | 2020,8 |
| 355 | Т 327-Т 330 | реконструкция | 190 | - | 1 | - | 1 | 32,87 | 1279,84 |
| 356 | Т 326-Т 327 | реконструкция | 120 | - | - | 1 | - | 20,76 | 808,32 |
| 357 | Т 327/1-Т 326 | реконструкция | 290 | - | 1 | 1 | - | 50,17 | 1953,44 |
| 358 | Т 323-Т 325 | реконструкция | 180 | - | 1 | - | - | 50,17 | 1212,48 |
| 359 | Т 323-Т 324 | реконструкция | 110 | - | - | - | 1 | 19,03 | 740,96 |
| 360 | ул. Чернышевск. Т 228-Т 229/1 | хорошее состояние | 290 | - | 1 | 4 | - | 50,17 | 1953,44 |
| 361 | пр. Ленина Т 255-Т 229/1 | хорошее состояние | 480 | - | 3 | 3 | 1 | 83,04 | 3233,28 |
| 362 | ул. Пушкина Т 255-Т 257 | реконструкция | 300 | - | 2 | - | - | 52,77 | 2020,8 |
| 363 | пр. Ленина Т 255-Т 262 | хорошее состояние | 170 | - | 1 | 3 | - | 29,41 | 1145,12 |
| 364 | пр. Ленина Т 262-Т 284 | реконструкция | 150 | - | - | 4 | - | 25,95 | 1010,4 |
| 365 | ул. Московская Т 283-Т 284 | хорошее состояние | 300 | - | 2 | - | - | 52,77 | 2020,8 |
| 366 | пр. Ленина Т 282-Т 284 | реконструкция | 160 | - | 1 | 4 | - | 27,68 | 1077,76 |
| 367 | ул.Интернацион. Т 282-Т 285 | хорошее состояние | 300 | - | 2 | - | - | 52,77 | 2020,8 |
| 368 | пр. Ленина Т 282-Т 286 | реконструкция | 140 | - | - | 4 | - | 24,22 | 943,04 |
| 369 | ул. Киевская Т 286-Т 350 | реконструкция | 290 | - | 1 | - | 1 | 50,17 | 1953,44 |
| 370 | пр. Ленина Т 286-Т 287 | реконструкция | 70 | - | - | 4 | - | 12,11 | 471,52 |
| 371 | пр. Ленина Т 287-Т 288 | реконструкция | 110 | - | - | 4 | - | 19,03 | 740,96 |
| 372 | ул. Гоголя Т288-Т352-Т301 | хорошее состояние | 540 | - | 3 | 4 | 1 | 93,42 | 3637,44 |
| 373 | пр. Ленина Т 288-Т 296 | новое строительство | 180 | - | 1 | 4 | - | 50,17 | 1212,48 |
| 374 | р-з Гоголевский Т 297-Т 300 | реконструкция | 440 | - | 2 | - | 1 | 76,12 | 2963,84 |
| 375 | ул.Ленинградск. Т 296- Т 298 | реконструкция | 300 | - | 2 | - | - | 51,9 | 2020,8 |
| 376 | ул.Ленинградск. Т 293- Т 296 | новое строительство | 110 | - | - | 1 | - | 19,03 | 740,96 |
| 377 | ул.Ленинградск. Т 295- Т 296 | реконструкция | 80 | - | - | 1 | - | 13,84 | 1212,48 |
| 378 | ул.Ленинградск. Т 293- Т 294 | новое строительство | 90 | - | - | 1 | - | 15,57 | 606,24 |
| 379 | ул.Ленинградск. Т 294- Т 310 | новое строительство | 400 | - | 2 | - | - | 69,2 | 2694,4 |
| 380 | ул. Чернышевск. Т 229/1-Т 230 | хорошее состояние | 280 | - | 1 | 3 | - | 48,44 | 1886,08 |
| 381 | пер. Пролетарский Т 229-Т 230 | хорошее состояние | 170 | - | 1 | 3 | 1 | 29,41 | 1145,12 |
| 382 | пер. Пролетарский Т 229-Т 252 | хорошее состояние | 180 | - | 1 | 4 | - | 31,14 | 1212,48 |
| 383 | пер. Пролетарский Т 252-Т 253 | хорошее состояние | 160 | - | 1 | 4 | - | 27,68 | 1077,76 |
| 384 | Т 252-Т 254/1 | хорошее состояние | 110 | - | - | 2 | - | 19,03 | 740,96 |
| 385 | ул. Пушкина Т 253-Т 255 | реконструкция | 310 | - | 2 | - | - | 53,63 | 2088,16 |
| 386 | п. Пролетарский Т 253-Т 263 | хорошее состояние | 160 | - | 1 | 4 | - | 27,68 | 1077,76 |
| 387 | ул. Л.Толстого Т 262-Т 263 | новое строительство | 280 | - | 1 | - | - | 48,44 | 1886,08 |
| 388 | пер. Пролетарский Т 263-Т 280 | хорошее состояние | 160 | - | 1 | 1 | - | 27,68 | 1077,76 |
| 389 | ул. Московская Т 280-Т 284 | хорошее состояние | 290 | - | 1 | - | - | 50,17 | 1953,44 |
| 390 | пер. Пролетарский Т 279-Т 280 | хорошее состояние | 170 | - | 1 | 4 | - | 29,41 | 1145,12 |
| 391 | ул.Интернацион. Т 279-Т 289 | новое строительство | 170 | - | 1 | 4 | - | 29,41 | 1145,12 |
| 392 | ул. Киевская Т 286-Т 289 | новое строительство | 290 | - | 1 | - | - | 50,17 | 1953,44 |
| 393 | пер. Пролетарский Т 289-Т 290 | новое строительство | 70 | - | - | 3 | - | 12,11 | 471,52 |
| 394 | проезд Мирный Т 287-Т 290 | реконструкция | 280 | - | 1 | - | - | 48,44 | 1886,08 |
| 395 | пер. Пролетарский Т 290-Т 292 | новое строительство | 110 | - | - | 3 | - | 19,03 | 740,96 |
| 396 | ул. Гоголя Т 288- Т 292 | новое строительство | 280 | - | 1 | - | - | 48,44 | 1886,08 |
| 397 | ул. Гоголя Т 291- Т 292 | новое строительство | 90 | - | - | - | - | 15,57 | 606,24 |
| 398 | ул. Чернышевск. Т 230-Т 231 | хорошее состояние | 520 | - | 2 | 3 | - | 89,96 | 3502,72 |
| 399 | пер. Кирова Т231-Т 249-Т250 | хорошее состояние | 320 | - | 2 | 4 | 1 | 55,36 | 2155,52 |
| 400 | ул.60летОктября Т 250-Т 250/1 | реконструкция | 230 | - | 1 | 4 | - | 39,79 | 1549,28 |
| 401 | пер. Кирова Т 250-Т 266 | хорошее состояние | 160 | - | 1 | 4 | - | 27,68 | 1077,76 |
| 402 | ул. Пушкина Т 251-Т 266 | хорошее состояние | 240 | - | 1 | 4 | - | 41,52 | 1616,64 |
| 403 | пер. Кирова Т 265-Т 266 | хорошее состояние | 170 | - | 1 | 4 | - | 29,41 | 1145,12 |
| 404 | ул. Л.Толстого Т 264-Т 265 | новое строительство | 240 | - | 1 | 4 | - | 41,52 | 1616,64 |
| 405 | ул. Л.Толстого Т 263-Т 264 | новое строительство | 290 | - | 1 | - | - | 50,17 | 1953,44 |
| 406 | п. Кирова Т 265-Т 271 | реконструкция | 170 | - | 1 | 4 | - | 29,41 | 1145,12 |
| 407 | ул. Московская Т 271-Т 277 | хорошее состояние | 240 |  | 1 | 4 | - | 41,52 | 1616,64 |
| 408 | ул. Московская Т 277-Т 280 | хорошее состояние | 300 | - | 2 | - | - | 51,9 | 2020,8 |
| 409 | п. Кирова Т 271-Т 272 | реконструкция | 90 | - | - | 3 | - | 15,57 | 606,24 |
| 410 | пер. Кирова Т 272-Т 276 | реконструкция | 80 | - | - | 3 | - | 13,84 | 1212,48 |
| 411 | ул.Интернацион. Т 276-Т 278 | новое строительство | 240 | - | 1 | 3 | - | 41,52 | 1616,64 |
| 412 | ул.Интернацион. Т 278-Т 279 | новое строительство | 300 | - | 2 | - | - | 51,9 | 2020,8 |
| 413 | Т 38-Т 232 | хорошее состояние | 440 | - | 2 | 3 | - | 76,12 | 2963,84 |
| 414 | ул. Чернышевск. Т 231-Т 232 | хорошее состояние | 360 | - | 2 | - | - | 62,28 | 2424,96 |
| 415 | ул. Чернышевск. Т 230-Т 231 | новое строительство | 140 | - | - | - | - | 24,22 | 943,04 |
| 416 | пер. Пионерский Т 233-Т 246 | новое строительство | 140 | - | - | 3 | 1 | 24,22 | 943,04 |
| 417 | Т 246-Т 247 | новое строительство | 70 | - | - | 3 | - | 12,11 | 471,52 |
| 418 | Т 247-Т 249 | хорошее состояние | 310 | - | 2 | 2 | - | 53,63 | 1414,56 |
| 419 | пер. Пионерский Т 245-Т 246 | новое строительство | 170 | - | 1 | 3 | - | 29,41 | 1145,12 |
| 420 | Т 245-Т 248 | новое строительство | 100 | - | - | 1 | 1 | 17,3 | 673,6 |
| 421 | Т 248-Т 250 | реконструкция | 180 | - | 1 | - | - | 31,14 | 1212,48 |
| 422 | Т 234-Т 235 | новое строительство | 330 | - | 2 | 3 | 1 | 57,09 | 2222,88 |
| 423 | Т 233-Т 234 | новое строительство | 120 | - | - | - | - | 20,76 | 808,32 |
| 424 | Т 234-Т 237 | новое строительство | 230 | - | 1 | 4 | - | 39,79 | 1549,28 |
| 425 | Т 237-Т 238 | новое строительство | 140 | - | - | - | 1 | 24,22 | 943,04 |
| 426 | ул. Линейная Т 236-Т 237 | новое строительство | 170 | - | 1 | - | 1 | 29,41 | 1145,12 |
| 427 | ул. Линейная Т 237-Т 243 | новое строительство | 320 | - | 2 | 3 | - | 55,36 | 2155,52 |
| 428 | ул.Интернацион. Т 281-Т 282 | новое строительство | 120 | - | - | 3 | - | 20,76 | 808,32 |
| 429 | пер. Пролетарский Т 290-Т 292 | новое строительство | 150 | - | 1 | - | - | 25,95 | 1010,4 |
| 430 | пер. Кирова Т 231-Т 249 | хорошее состояние | 160 | - | 1 | - | - | 27,68 | 1077,76 |
| 431 | ул.Комсомольск. Т 229-Т 249 | новое строительство | 530 | - | 2 | - | - | 91,69 | 3570,08 |
| 432 | ул. Пушкина Т 251-Т 253 | новое строительство | 300 | - | 2 | - | - | 51,9 | 2020,8 |
| 433 | ул. Пушкина Т244-244/1-Т266 | хорошее состояние | 210 | - | 1 | 3 | - | 36,33 | 1414,56 |
| 434 | ул. Пушкина Т 243-Т 267 | хорошее состояние | 210 | - | 1 | 3 | - | 36,33 | 1414,56 |
| 435 | ул. Пушкина Т 241-Т 243 | хорошее состояние | 210 | - | 1 | 3 | - | 36,33 | 1414,56 |
| 436 | ул. Пушкина Т 239-Т 241 | новое строительство | 110 | - | - | - | - | 19,03 | 740,96 |
| 437 | Т 254-Т 254/1 | реконструкция | 110 | - | 1 | - | - | 19,03 | 740,96 |
| 438 | Т 267-Т 269 | реконструкция | 210 | - | 1 | 3 | - | 36,33 | 1414,56 |
| 439 | ул. Л.Толстого Т 268-Т 269 | новое строительство | 140 | - | - | 1 | - | 24,22 | 943,04 |
| 440 | ул. Л.Толстого Т 265-Т 268 | реконструкция | 170 | - | 1 | - | - | 29,41 | 1145,12 |
| 441 | Т 241-Т 242 | реконструкция | 140 | - | - | - | - | 24,22 | 943,04 |
| 442 | ул. Московская Т 271-Т 277 | хорошее состояние | 290 | - | 1 | - | - | 50,17 | 1953,44 |
| 443 | Т 270-Т 271 | реконструкция | 280 | - | 1 | 3 | - | 48,44 | 1886,08 |
| 444 | разрез Московский Т 272- Т 273 | новое строительство | 280 | - | 1 | 3 | - | 48,44 | 1886,08 |
| 445 | пер. Чкалова Т 22-Т 22/1 | реконструкция | 50 | - | - | - | 1 | 8,65 | 336,8 |
| 446 | ул.Интернацион. Т 279-Т 289 | новое строительство | 140 | - | - | - | - | 24,22 | 943,04 |
| 447 | ул.Интернацион. Т 275-Т 276 | хорошее состояние | 170 | - | 1 | 3 | - | 29,41 | 1145,12 |
| 448 | ул.Первомайск. Т 275-Т 345 | хорошее состояние | 280 | - | 1 | 3 | 1 | 48,44 | 1886,08 |
| 449 | ул.Первомайск. Т 345-Т 346 | хорошее состояние | 70 | - | - | 3 | - | 12,11 | 471,52 |
| 450 | ул. Зеленая Т 346-Т 347 | реконструкция | 150 | - | 1 | 3 | 1 | 25,95 | 1010,4 |
| 451 | ул. Зеленая Т 347-Т 349 | реконструкция | 180 | - | 1 | - | - | 50,17 | 1212,48 |
| 452 | ул. Зеленая Т 347-Т 348 | реконструкция | 220 | - | 1 | - | - | 38,06 | 1481,92 |
| 453 | Т 344-Т 345 | реконструкция | 180 | - | 1 | 1 | - | 50,17 | 1212,48 |
| 454 | ул.Первомайск. Т 343-Т 346 | хорошее состояние | 330 | - | 2 | 3 | - | 57,09 | 2222,88 |
| 455 | ул.Первомайск. Т 339-Т 343 | хорошее состояние | 380 | - | 2 | 2 | - | 65,74 | 2559,68 |
| 456 | Т 342-Т 343 | новое строительство | 280 | - | 1 | - | - | 48,44 | 1886,08 |
| 457 | ул. Нагорная Т 341-Т 344 | новое строительство | 640 | - | 4 | 2 | 1 | 110,72 | 4311,04 |
| 458 | ул. Нагорная Т 340-Т 341 | реконструкция | 80 | - | - | 2 | - | 13,84 | 538,88 |
| 459 | ул. Нагорная Т 338-Т 340 | реконструкция | 370 | - | 2 | - | - | 64,01 | 2492,32 |
| 460 | ул.Первомайск. Т 336-Т 339 | хорошее состояние | 690 | - | 4 | 3 | - | 119,37 | 4647,84 |
| 461 | ул.Первомайск. Т 336-Т 337 | реконструкция | 250 | - | 1 | - | - | 43,25 | 1684 |
| 462 | Т 327/1-Т 336 | хорошее состояние | 580 | - | 3 | 2 | - | 100,34 | 3906,88 |
| 463 | пер. Пионерский Т 244/1-Т 245 | новое строительство | 170 | - | 1 | 3 | - | 29,41 | 1145,12 |
| 464 | ул. Чернышевск. Т 44-Т 44/1 | новое строительство | 100 | - | - | - | - | 17,3 | 673,6 |
| 465 | ул.60л. Октября Т 65-Т 65/1 | реконструкция | 150 | - | 1 | - | - | 25,95 | 1010,4 |
| 466 | пер. Парковый Т 350-Т 351 | хорошее состояние | 70 | - | - | 4 | - | 12,11 | 471,52 |
| 467 | пер. Парковый Т 351-Т 352 | новое строительство | 100 | - | - | - | - | 17,3 | 673,6 |
| 468 | пер. Парковый Т 352-Т 353 | новое строительство | 110 | - | - | 4 | - | 19,03 | 740,96 |
| 469 | пер. Парковый Т 298-Т 353 | новое строительство | 60 | - | - | - | - | 10,38 | 404,16 |
| 470 | Т 322-Т 323 | реконструкция | 80 | - | - | - | - | 13,84 | 538,88 |
| 471 | ул. Киевская Т 303-Т 350 | хорошее состояние | 230 | - | 1 | - | - | 39,79 | 1549,28 |
| 472 | ул.60л. Октября Т 250/1-Т 252 | хорошее состояние | 290 | - | 1 | 4 | - | 50,17 | 1953,44 |
| ИТОГО: | хорошее состояние | 23380 | - | 129 | 294 | 24 | - | - |
|  | реконструкция | 17140 | 4800 | 92 | 217 | 26 | 3795,62 | 147787,84 |
|  | новое строительство | 37925 | - | 158 | 344 | 36 | 6561,03 | 255462,8 |
|  | Всего | 88245 | 379 | 855 | 86 | 10356,65 | 403250,64 |

Примечание.

- На проектируемых и реконструируемых кольцевых водопроводных сетях предусмотреть расстановку пожарных гидрантов из расчета обеспечения пожаротушения ближайших зданий.

- Все цены в таблице приведены без учета НДС.

- Все разработки проекта на стадии «Рабочая документация» необходимо выполнить инженерно-геологические и инженерно-топологические изыскания вдоль проектируемых трасс и сооружений. Укрупненная стоимость комплекса инженерных изысканий составляет 50% от стоимости проектных работ, в данном случае 7633200 (семь миллионов шестьсот тридцать три тысячи двести) рублей.

- На плане показана необходимость реконструкции водозаборных скважин и водонапорных башен. Стоимость их данной работой не уточнена, определено только  количество скважин для реконструкции – 4 (четыре) шт., новое строительство – 1 (одна) шт.; водонапорная башня емкостью 50 м³ реконструкция – 1 (одна) шт., новое строительство – 1 (одна) шт.; водонапорная башня емкостью 185 м³ реконструкция – 1 (одна) шт., водонапорная башня емкостью 125 м³ реконструкция – 1 (одна) шт.

### 1.5.2. Беловский сельсовет

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2024г | 2 этап 2031г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоснабжение |
| 1. | п. Беловский |
| 1.1 | Водонапорная башня V=15м³ H=18м. | шт. | 1 | 2424,308 | - | 2 424,308 |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ø110 | км | 3,70 | — | 10 896,868 | 10 896,868 |
| 1.3 | Ø63 | км | 2,10 | — | 12 086,355 | 12 086,355 |
|  | Итого: |  |  | 2424,308 | 22983,223 | 25407,531 |
| 2. | п. Боровлянский |
| 2.2 | Водопровод из труб ПЭ100 Ø63 | км | 0,75 | 3398,630 |  | 3 398,630 |
|  | Итого: |  |  | 3398,630 |  | 3398,630 |
| 3. | с. Тюмень |
| 3.1 | Водопровод из трубПЭ100 Ø50 90 | Км км | 0,5 0,5 |  | 1561,375 1950,360 | 1561,375 1950,360 |
|  | Итого: |  |  | — | 6 561,375 | 6 561,375 |
| 4. | с. Загайново |
| 4.1 | Водонапорная башня V=12м³ H=18м. | шт. | 1 | — | 2 424,308 | 2 424,308 |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Ø63 | км | 1,13 | 4959,098 |  | 4 959,098 |
| 4.3 | Ø100 | км | 0,78 | 3623,834 |  | 3 623,834 |
|  | Итого: |  |  | 8582,932 | 2424,308 | 11007,240 |
|  | ВСЕГО по сельсовету: |  | 14405,870 | 31968,906 | 46374,776 |

### 1.5.3. Боровлянский сельсовет

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед.изм. | Объем работ | Общая стоимость работ, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап | 2 этап | всего |
|  | с.Боровлянка |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция сетей | км | 1,9 | 12933 |  | 12933 |
| 2 | Строительство новых сетей | км | 19,1 |  | 128657 | 128657 |
| 3 | Строительство водонапорных башен | шт | 2 | 3000 | 3200 | 6200 |
| 4 | Строительство водозаборных скважин | шт | 2 | 2600 | 3000 | 5600 |
|  | пос.Уткуль |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство новых сетей | км | 2 |  | 13500 | 13500 |
| 6 | Строительство водозаборных скважин | шт | 1 |  | 3000 | 3000 |
|  | Станция Вершинино |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство новых сетей | Шт | 1 |  | 6500 | 6500 |
| 8 | Строительство водозаборных скважин | шт | 1 |  | 3000 | 3000 |
|  | Всего по сельсовету |  |  | 18533 | 160857 | 179390 |

### 1.5.4. Гордеевский сельсовет

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед.изм. | Объем работ | Общая стоимость работ, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап | 2 этап | всего |
|  | пос.Гордеевский |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция сетей | км | 7,65 | 6900 | 16100 | 23000 |
| 2 | Строительство новых сетей | км | 4,02 |  | 12060 | 12060 |
| 3 | Строительство водонапорных башен | шт | 1 | 3000 |  | 3000 |
| 4 | Строительство водозаборных скважин | шт | 4 |  | 12000 | 12000 |
|  | пос.Октябрьский |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство новых сетей | км | 4 |  | 12000 | 12000 |
|  | Всего по сельсовету |  |  | 9900 | 52160 | 62060 |

### 1.5.5. Петровский сельсовет

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап | 2 этап | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоснабжение |
| 1. | с. Петровка |
| 1.1 | Водонапорная башня V=25м³ H=18м. | шт. | 1 | 2424,308 | - | 2 424,308 |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ø50 | км | 3,50 | — | 10 896,868 | 10 896,868 |
|  | Итого: |  |  |  | 10896,868 | 10896,868 |
| 2. | с. Большая Речка |
| 2.2 | Водопровод из труб ПЭ100 Ø50 | км | 0,75 | 3398,630 |  | 3 398,630 |
|  | Итого: |  |  | 3398,630 |  | 3398,630 |
| 3. | с. Песьянка |
| 3.1 | Водонапорная башня V=12м³ H=18м. | шт. | 1 | — | 2 424,308 | 2 424,308 |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Ø50 | км | 1,2 | 4959,098 |  | 4 959,098 |
| 3.3 | Ø50 | км | 0,7 | 1950,360 |  | 1950,360 |
|  | Итого: |  |  | 6909,458 | 2424,308 | 9333,766 |
|  | ВСЕГО по сельсовету: |  | 10308,088 | 13321,176 | 26053,572 |

1.5.6. Хайрюзовский сельсовет

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2024г | 2 этап 2031г. | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Водоснабжение |  |
| 1. | с.Хайрюзовка |  |
| 1.1 | Водопровод из труб Ø100 90 | Км | 8 | 10000 | - | 10000 |  |
| 2. | с. Усть-Гавриловка |  |
| 2.1 | Водонапорная башня V=15м³ H=18м. | шт. | 1 | 2424,308 | - | 2 424,308 |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Ø110 | км | 2,4 | — | 240,00 | 240,0 |
| 2.3 | Ø110 | км | 1,5 | — | 150,0 | 150,0 |
| 2.4 | Ø110 | км | 2,4 | 242,43 | 242,43 | 484,86 |
| 2.5 | Ø100 | км | 1,5 | 150,0 | 150,0 | 300,0 |
| 3. | с. Ельцовка |
| 3. 1. | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
|  | Ø110 | км | 5,8 | 4419,672 | 12663,928 | 17083,600 |
| 3.2 | Ø63 | км | 3,6 | 10359,733 | - | 10359,733 | 20719,466 |
| 4. | с.Талдинка |  |
| 4.1 | Водопровод из труб ПЭ100 Ø63 | км | 1 | 3398,630 | 1132,877 | 4531,507 | 4531,507 |
|  | Итого: | 18,2 | 30994,773 | 14579,235 | 45574,008 | 4531,507 |

## 1.5.7. Заводской сельсовет

| № п/п | Наименование поля | Единица измерения | Формат | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номер п/п | - | - |  |
| 2 | Субъект РФ | - | справочник | Алтайский край |
| 3 | МО | - | справочник | Троицкий район |
| 4 | Наименование РСО | - | текст | Заводское |
| 5 | Организацтонно-правовая форма | - | справочник | муниципальное унитарное предприятие |
| 6 | Наличие статуса гарантирующей организации | - | справочник | да |
|  | Объем воды за отчетный период |
| 7 | забранной всего | тыс.м³ | - | 31,5 |
| 8 | в т.ч. забранной из подземных источников | тыс.м³ | - | 31,5 |
| 9 | в т.ч. забранной из поверхностных источников | тыс.м³ | - | 0 |
| 10 | покупной исходной | тыс.м³ | - | 0 |
| 11 | покупной готовой | тыс.м³ | - | 0 |
| 12 | прошедшей очистку | тыс.м³ | - | 0 |
|  | Поданной в ЦСВС |
| 13 | всего | тыс.м³ | - | 31,5 |
| 14 | в сети питьевого водоснабжения | тыс.м³ | - | 31,5 |
| 15 | в сети технического водоснабжения | тыс.м³ | - | 0 |
|  | Отпущенной потребителям |
| 16 | всего | тыс.м³ | - | 31,5 |
| 17 | в сети технического водоснабжения | тыс.м³ | - | 0 |
| 19 | в сети питьевого водоснабжения | тыс.м³ | - | 31,5 |
|  | Расход воды |
| 20 | от подъема до подачи в сеть | тыс.м³ | - | 0 |
| 21 | на сетях | тыс.м³ | - | 31,5 |
|  | Потери воды |
| 22 | от подъема до подачи в сеть | тыс.м³ | - | 0 |
| 23 | на сетях | тыс.м³ | - | 0 |
|  | Объем реализации услуг питьевого водоснабжения |
| 24 | всего | тыс.м³ | - | 31,5 |
| 25 | населению, 1 поугодие | тыс.м³ | - | 15 |
| 26 | населению, 2 полугодлие | тыс.м³ | - | 15,6 |
| 27 | прочим потребителям | тыс.м³ | - | 0,9 |
|  | Тариф на питьевую воду без НДС |
| 28 | населению, 1 поугодие | руб./куб.м. | - | 19,74 |
| 29 | населению, 2 полугодлие | руб./куб.м. | - | 19,74 |
| 30 | прочим потребителям | руб./куб.м. | - | 19,74 |
|  | Размер дебиторской задолженности перед РСО за поставленную питьевую воду |
| 31 | всего | руб. | - | 300800 |
| 32 | население | руб. | - | 300800 |
| 33 | прочие потребители | руб. | - | 0 |
|  | Программа производственного контроля качества питьевой воды |
| 34 | наличие | - | справочник |  |
| 35 | согласована с Роспотребнадзором | - | справочник |  |
| 36 | дата согласования с Роспотребнадзором | - | ДД.ММ.ГГГГ |  |
| 37 | количество показателей, исследуемых по программе производственного контроля | ед. | - |  |
| 38 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязателльств организаций, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦСВС, принадлежащих организации, осуществляющей ХВС, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | - |  |

## 1.5.8. Зелёнополянский сельсовет

| № п/п | Наименование работ и затрат | Общая стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап 2024г | 2 этап 2034г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | п. Зелёнополянский |  |  |  |
|  | водоснабжение | 2424,308 | 22983,223 | 25 407,531 |
| 2 | п. Степной |  |  |  |
|  | водоснабжение | 3398,630 |  | 3398,630 |
| 3 | с. Вершинино |  |  |  |
|  | водоснабжение | 8582,932 | 2424,308 | 11007,240 |
|  | ВСЕГО: | 14405,870 | 25407.531 | 39801.401 |

## 1.5.9. Кипешинский сельсовет

| № пп | Наименование | Кол-во потреб | Норма потреб | Годов Расход воды | Расход воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Общий Г одовой расход | Общий по нормам | холодная |
|  |  |  | Куб м/мес | Куб м /год | Куб м/сут | л/сут | Л/сут |

## 1 - ый этап по 2028 год

| 1 | Соцкультбыт, школа |  |  | 810 | 2,21 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Жилье | 532 | 2,22 | 14172 | 38,82 |  |  |
| 3 | ООО ПСХ «Заводское» |  |  | 8520 | 23,34 |  |  |
| 4 | Полив приусадебных участков |  |  | 4820 | 13,20 |  |  |
| 5 | Скот личного пользования |  |  | 6551 | 17,94 |  |  |
|  | Всего: | 532 |  | 34873 |  |  |  |
| 2-ой этап по 2038 год |
| 1 | Соцкультбыт, школа |  |  | 815 | 2,23 |  |  |
| 2 | Жилье | 535 | 2,22 | 14252 | 39,05 |  |  |
| 3 | ООО ПСХ «Заводское» |  |  | 8520 | 23,34 |  |  |
| 4 | Полив приусадебных участков |  |  | 4915 | 13,5 |  |  |
| 5 | Скот личного пользования |  |  | 6751 | 18,5 |  |  |
|  | Всего: | 535 |  | 35253 |  |  |  |

## Схема будет реализована в период с 2023г. по 2038 г. Проект разбивается на дви этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей:

## На первый этап 2023-2028 г.:

## 1. Реконструкция ВЗУ с. Белое;

## 2. Подключение планируемых сетей с. Кипешино к действующим, с поэтапной заменой изношенных участков;

На второй этап 2029-20385 гг.:

## Прокладка уличной водопроводной сети 0 63-90-110мм в с. Белое.

## 1.6. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Схема развития систем водоснабжения  Беловского, Боровлянского, Гордеевского, Петровского, Троицкого, Хайрюзовского сельсоветов  будет реализована в период с 2019г. по 2030г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей:

### 1.6.1. Троицкий сельсовет

На первый этап 2022-2026гг.:

1. Капремонт скважин в залинейной и заречной частях.

2. Восстановление водозаборных скважин заречной и залинейной санитарных зон.

3. Модернизация оборудования, установка частотных преобразователей.

4. Ремонт водонапорных башен.

5. Закольцовка  сетей в заречной санитарной зоне.

6. Строительство скважин в восточной части села в районе новой застройки.

7. Строительство, реконструкция водопроводных сетей.

На второй этап 2027-2033гг.:

1. Строительство новых скважин.

2. Восстановление насосной станции подъема и резервуара питьевой воды.

3. Строительство водонапорных башен.

4. Закольцовка водопроводных сетей центральной и заречной части поселка.

5. Строительство, модернизация водопроводных сетей.

### 1.6.2. Беловский сельсовет

На первый этап:

1. Реконструкция ВЗУ  п. Беловский;

2. Подключение планируемых сетей с. Загайново к действующим, с поэтапной заменой изношенных участков;

3. Для рационального использования природных энергетических ресурсов проектом предлагается устройство водонапорной башни (V=15м³, H=18м) в п. Беловский  ул. Мало-Белая;

4. Устройство тупиковой  сети объединённого хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода Ø110мм в п. Беловском, с поэтапной заменой изношенных участков.

5. Реконструкция ВЗУ п. Боровлянский с поэтапной заменой изношенных участков водопроводных сетей.

На второй этап 2024-2034 гг.:

1. Строительство водонапорной башни  п. Лесной V=12м3, H=18м;

2. От существующей сети с. Тюмень произвести прокладку уличного водопровода Ø 50-90мм ;

3. Прокладка уличной водопроводной сети Ø 63-90-110мм в п. Беловский;

4. На разъезде Загайново необходимо строительство водонапорной башни (V=12м³, H=18м) для рационального использования природных энергетических ресурсов;

5. Строительство водонапорной башни в п. Беловском  на ул. Первомайская;

6. Строительство водонапорной башни  п. Ленинский V=12м3, H=18м;

### 1.6.3. Боровлянский сельсовет

На первый этап:

1. Реконструкция 1,9 км сетей в с.Боровлянка;

2. Строительство водонапорной башни 1 шт;

3. Строительство водозаборной скважины и насосной станции 1 шт.

На второй этап:

1. Строительство 19, 1км сетей в с.Боровлянка;

2. Строительство водонапорной башни -1 шт;

3. Строительство водозаборной скважины в с.Боровлянка – 1 шт;

4. Строительство 2 км сетей в пос.Уткуль;

5. Строительство водозаборной скважины в пос.Уткуль;

6. Строительство 1км сетей на ст.Вершинино;

7. Строительство водозаборной скважины на ст.Вершинино.

### 1.6.4. Гордеевский	 сельсовет

На первый этап:

1. Реконструкция 7,65 км сетей (п.Гордеевский);

2. Реконструкция 4 скважин и 1 водонапорной башни (п.Гордеевский).

На второй этап:

1. Новое строительство 4,02 км сетей (п.Гордеевский);

2. Новое строительство 4 км сетей (п.Октябрьский).

### 1.6.5. Петровский сельсовет

На первый этап:

1. Капремонт водонапорной башни в с.Петровка;

2. Реконструкция ВЗУ с. Петровка;

3. Подключение планируемых сетей с. Петровка к действующим, с поэтапной заменой изношенных участков;

4. Устройство тупиковой  сети объединённого хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода Ø110мм в с. Петровка, с поэтапной заменой изношенных участков.

5. Реконструкция ВЗУ с. Большая Речка с поэтапной заменой изношенных участков водопроводных сетей.

6.Устанвока частотного преобразователя и капитальный ремонт водонапорной башни в с.Петровка.

На второй этап:

1. От существующей сети с. Песьянка произвести прокладку уличного водопровода Ø 50-90мм;

2. В с. Песьянка необходимо строительство водонапорной башни (V=12м³, H=18м) для рационального использования природных энергетических ресурсов

1.6.6. Хайрюзовский сельсовет

| № п/п | Наименование работ и затрат | Общая стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап 2024г | 2 этап 2031г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | с. Хайрюзовка |
|  | водоснабжение | 10 000 | - | 10 000 |
| 2 | с. Усть-Гавриловка |
|  | водоснабжение | 2816,73 | 782,43 | 3599,16 |
| 3 | с.Ельцовка |
|  | водоснабжение | 14779,405 | 23023,661 | 37803,066 |
| 4 | с. Талдинка |
|  | водоснабжение | 3398,630 | 1132,877 | 4531,507 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |

# 1.6.7. Заводской сельсовет

Предусматривается на 1-очередь и перспективу строительство усадебной застройки. Территориальным планом 1-ой очереди и перспективы  предусматривается оборудование  всех существующих и новых домов усадебного типа  внутренним водопроводом холодной воды и установкой местных водонагревателей для приготовления горячей воды.

Ремонт и строительство водопровода до 100% обеспечения населения, по всем улицам, где нет водопровода, а именно:

- реконструкция 19 км водопроводных сетей в с.Заводское;

- реконструкция 8 км водопроводных сетей в с.Озеро-Петровское;

- реконструкция 3 скважин с водонапорными башнями в с.Заводское (установка частотных преобразователей на насосное оборудование);

- реконструкция 2 скважин с водонапорными башнями в с.Озеро-Петровское.

Первая очередь строительства

Потребный расход  холодной воды в средние сутки составляет в с.Заводское–76,41м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное пожаротушение составляет–10л/сек.

Потребный расход  холодной воды в средние сутки составляет в с.Озеро-Петровское–58,76 м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное  пожаротушение составляет–5л/сек.

Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления при пожаротушении должен быть не менее 10м.

Расчетный срок строительства

Потребный расход  холодной воды в средние сутки составляет в с.Заводское–80,24м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное  пожаротушение составляет–10л/сек.

Потребный расход холодной воды в средние сутки составляет в с.Озеро-Петровское–61,69 м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное  пожаротушение составляет–5л/сек.

Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления при пожаротушении должен быть не менее 10м.

Расходы воды на нужды населения подсчитаны в соответствии с принятыми нормами водопотребления, численностью населения и в соответствии со СНиП 2.04.02-84 таблицы 1.

1.6.8. Зелёнополянский сельсовет

Схема будет реализована в период с 2023г. по 2038 г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей:

На первый этап 2023-2028 г.:

- Реконструкция ВЗУ  с.Зелёная Поляна;

- Подключение планируемых сетей п.Степной к действующим, с поэтапной заменой изношенных участков;

- Для рационального использования природных энергетических ресурсов проектом предлагается устройство водонапорной башни (V=15м³, H=18м) в с. Зелёнополянский

- Устройство тупиковой  сети объединённого хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода Ø110мм в с.Зелёная Поляна, с поэтапной заменой изношенных участков.

- Реконструкция ВЗУ с.Вершинино с поэтапной заменой изношенных участков водопроводных сетей.

На второй этап 2029-2038 гг.:

- Строительство водонапорной башни  п. Лесной V=12м3, H=18м;

- Прокладка уличной водопроводной сети Ø 63-90-110мм в с.Зелёная Поляна;

- В п.Степной необходимо строительство водонапорной башни (V=25м³, H=18м) для рационального использования природных энергетических ресурсов;

- Строительство водонапорной башни в с.Зеленая Поляна

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2024г | 2 этап 2034г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоснабжение |
| 1. | с. Зелёная Поляна |
| 1.1 | Водонапорная башня V=59м³ H=18м. | шт. | 1 | 2424,308 | - | 2 424,308 |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ø110 | км | 3,70 | — | 10 896,868 | 10 896,868 |
| 1.3 | Ø63 | км | 2,10 | — | 12 086,355 | 12 086,355 |
|  | Итого: |  |  | 2424,308 | 22983,223 | 25407,531 |
| 2. | п. Степной |
| 2.1 | Водопровод из труб ПЭ100 Ø63 | км | 0,75 | 3398,630 |  | 3 398,630 |
|  | Итого: |  |  | 3398,630 |  | 3398,630 |
| 3. | с. Вершинино |
| 3.1 | Водопровод из трубПЭ100 Башня v25м3 Ø50 90 | Км км | 0,5 0,5 |  | 1561,375 1950,360 | 1561,375 1950,360 |
|  | Итого: |  |  | — | 3511,74 | 3511,74 |
|  | ВСЕГО по сельсовету: |  | 5822,94 | 26494,97 | 32317,91 |

1.6.9. Кипешинский сельсовет

Схема будет реализована в период с 2023г. по 2038 г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей:

На первый этап 2023-2028 г.:

1. Реконструкция ВЗУ с.Белое;

2. Подключение планируемых сетей с.Кипешино к действующим, с поэтапной заменой изношенных участков;

На втором этапе 2029-20238 гг.:

1. Прокладка уличной водопроводной сети Ø 63-90-110 мм в с.Белое.

# Глава 2. Схема водоотведения.

## 2.1. Троицкий сельсовет

### 2.1.1. Существующие положения в сфере водоотведения.

Многоквартирные жилые дома оборудованы местной канализацией и железобетонными канализационными емкостями объемом 50-150 м³. Также местной канализацией со сборными емкостями оборудованы административные здания, учреждения, предприятия. Частный жилой сектор, имеющий внутридомовые водопроводные сети, также имеет сборные канализационные колодцы. Жилые дома, не имеющие водопроводных сетей, пользуются выгребными ямами.

Вывоз жидких бытовых отходов производится частными ассенизаторскими машинами на рельеф местности в отведенном месте свалки твердых и жидких бытовых отходов. Место слива жидких бытовых отходов значительно удалено от русла реки Большая Речка. Проникновение ЖБО в грунтовые воды водоносных горизонтов исключено. Предприятия и учреждения с. Троицкое не производят  и не  применяют вредные и опасные химические вещества.

Часть предприятий (маслосырзавод, центральная районная больница, психоневрологический интернат) имеют свою канализационную сеть со сбросом ЖБО на прилегающие к территории поля фильтрации.

До 1995 г. в заречной части поселка действовала система канализации, по которой сбросы от предприятий (консервный завод, хлебозавод, ремзавод, агроснаб, АТП, сельхозхимия), детского сада «Крепыш» собирались в КНС и перекачивались на поля фильтрации. Расположенные за железной дорогой в 2 км от села. В настоящее время данная канализационная система не работает.

Вывоз ЖБО на рельеф местности не желателен по следующим причинам:

1. Разрешение на сброс ЖБО временное, т.к. нарушается экология. Участок слива в ближайшее время буде переполнен;

2. Вывоз ЖБО машинами дорогое мероприятие. Рейс одной асмашины емкостью 3,6 л стоит 500 рублей и цены постоянно растут.;

3. В весеннюю распутицу, зимние бураны проезд на свалку затруднен. Колодцы в данный период переполнены. Имеются случаи перелива ЖБО через колодцы.

### 2.1. 2. Предложения по строительству объектов централизованных систем водоотведения.

Для обеспечения МО централизованной системой водоотведения и улучшения  обстановки необходимо построить:

- канализационные насосные станции (КНС) – 7 шт.;

- главную канализационную станцию (ГКНС);

- самотечную и напорную сети протяженностью 74,28 км;

- очистные сооружения (КОС) производительностью 2575 м³/сутки в составе: решетки, песколовки, двухъярусные отстойники, поля фильтрации площадью 47 га.

В связи с отсутствием в настоящее время действующих систем водоотведения и до строительства общепоселковых КОС, предполагается децентрализованная система водоотведения.

На первую очередь необходимо обеспечить канализование общественной застройки (школы, детские сады, административно-хозяйственные здания) и на последующих очередях – жилых зданий и производственных предприятий.

Вывоз стоков от септических камер и выгребов выполнить специализированными   машинами на поля ассенизации, отведенные в северной части села.

В связи с отсутствием действующей системы водоотведения и опасности загрязнения водоносных горизонтов, используемых для водоснабжения села, проектом предусматривается централизованная система водоотведения.

Система принята неполная, раздельная, предусматривается для отвода бытовых и производственных сточных вод с полной биологической очисткой стоков.

Нормы водоотведения приняты согласно СНиП 2.04.03-85.

Расходы производственных сточных вод приняты по данным предприятий и укрупненным показателям на единицу продукции. Количество сточных вод от предприятий местной промышленности, обслуживающих население, а так же неучтенные расходы приняты в размере 10% от суммарного количества сточных вод.

Общие расходы сточных вод, поступающих в поселковую канализацию, по селу составляют:

- на 1-ю очередь – 2508,85 м³/сутки,

- на расчетный срок – 2655,35 м³/сутки.

### 2.1. 3. Расходы стоков

Суточные расходы стоков по жилому сектору.

| Наименование | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Норма водопотр. л/сут | Насел., чел | Расход м³/сутки | Норма водопотр. л/сут | Насел., чел | Расход м³/сутки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением К=1,1 | 300 | 500 | 150 | 300 | 634 | 208,2 |
| Застройка, оборудованная водопроводом, канализацией с ваннами и местными водонагревателями К=102 | 180 | 10490 | 1888,2 | 180 | 10906 | 1963,1 |
| Застройка с водопользованием из водопроводных колонок К=1,3 | - | - | - | - | - | - |
| Неучтенные расходы 10% от хоз. питьевой воды | - | - | 203,8 | - | - | 217,2 |
| Общий по жилому поселку | - | - | 2242,0 | - | - | 2388,5 |

Расчетные расходы сточных вод

по производственным предприятиям, м³/сутки

| № п/п | Наименование предприятий | 1 очередь | Расчетный срок | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Хлебозавод ПО «Троицкое-1» (выпечка хлебобулочных изделий 136 т/год) | 7,0 | 7,0 |  |
| 2. | Модуль для производства колбасных изделий (производство копченых изделий) | 20,7 | 20,7 |  |
| 3. | ООО «Геркулес» (переработка овса, изготовление хлопьев) | 7,0 | 7,0 |  |
| 4. | Производственная база ООО «Каскад» (производство лимонада – 72000 л/год) | 24,2 | 24,2 |  |
| 5. | Подсобное хозяйство Психоневрологического интерната (свинарник на 200 голов) | 2,1* | 2,1* |  |
| 6. | ООО «Троицкий маслосыродел» (производство сыра и творога – 586 т/год, масла – 230 т/год, брынзы – 58 т/год) | 36,0* | 36,0* |  |
| 7. | ООО «Троицкая хладобойня» | 42,2* | 42,2* |  |
| 8. | ООО «Большереченская Агроремтехника» (производство оконных блоков, тары) | 26 | 26 |  |
| 9. | ООО «Исток-М» (производство мебели, пластиковых окон 1755 м³/год) | 26 | 26 |  |
| 10. | ИПБОЮЛ Цыгельная Н.М. (производство хлеба и хлебобулочных изделий 177,7 т/год) | 7,0 | 7,0 |  |
| 11. | ИПБОЮЛ Косарева Ю.П.(производство хлеба и хлебобулочных изделий 177,7 т/год) | 7,0 | 7,0 |  |
| 12. | ИПБОЮЛ Пичуев Н.И. (соление, копчение рыбы, мяса 6,44 т) | 32,2 | 32,2 |  |
| 13. | ООО «Гелиос» (лакокрасочные материалы) 0,7 т | 0,95 | 0,95 |  |
| 14. | Тепличный комплекс площадью 3,0 га | 23 | 23 |  |
| 15. | Комбикормовый завод производ. 700 т/год | 6,5 | 6,5 |  |
|  | Итого | 266,85 | 266,85 |  |

*собственные очистные сооружения канализации

Общий расход воды по производственным предприятиям

на 1 очередь – 266,85 м³/сутки; на расчетный срок – 266,85 м³/сутки.

Общие расходы сточных вод.

| Наименование | Водоотведение |
| --- | --- |
|  | 1 очередь | Расчетный срок |
| Расчетный расход по жилому поселку | 2242,0 | 2388,5 |
| По производственным предприятиям | 266,85 | 266,85 |
| Общий расход | 2508,85 | 2655,35 |

Сточные воды от жилой общественной застройки, производственных предприятий по самотечным  коллекторам Ø150-200 мм сбрасывается в канализационные насосные станции (КНС)-7 шт., затем напорными коллекторами в две нитки Ø110 мм стоки перекачиваются на главную канализационную станцию (ГКНС).

От ГКНС стоки по сбросному трубопроводу Ø160 мм в две нитки поступают на очистные сооружения (КОС):

механическую: на сорозадерживающие решетки, песколовки и двухъярусные отстойники;

полную биологическую очистку: на существующие поля фильтрации площадью 47га.

Производительность КОС принята по расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению с учетом расхода стоков от промышленных предприятий, не имеющих своих очистных сооружений – 2575 м³/сутки.

Площадка КОС размещается на ранее отведенной территории под общепоселковые поля фильтрации.

Существующее здание ГКНС демонтировать и на месте ее установить  блочную в металлопластиковом корпусе.

КОС относится к II классу надежности.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Размеры санитарно-защитной зоны для канализационных очистных сооружений – 300м.

Размеры санитарно-защитной зоны для канализационных насосных станций – 20м.

Поля фильтрации КГБУЗ «Троицкая ЦРБ», ГСУ ОС СЗА «Троицкий психоневрологический интернат», ОАО «Троицкий маслосыродел» на расчетный срок сохраняются.

Конструкция очистных сооружений должна предусматривать наличие сливной площадки для приема стоков на I очередь строительства, для приема стоков от неканализованных объектов.

Канализационные очистные сооружения на этот период относятся к II классу надежности.

Производительность канализационных очистных сооружений определяется при последующих стадиях проектирования.

Трассировка канализационных сетей выполнена по улицам. Сети предусматриваются диаметром 160-250мм. Материал труб – полиэтиленовые.

## 2.2. Беловский сельсовет

Мероприятия по водоотведению:

Генеральным планом на перспективу  предусматривается оборудование  существующего и нового жилья местной канализацией с выгребами и  с последующим вывозом стоков ассенизационными машинами на очистные сооружения далее на проектируемые поля фильтрации.

На  1-ую очередь и на расчетный срок  предлагается новое строительство полей фильтрации  бытовых сточных вод.

Производительность очистных сооружений (полей фильтрации) в п.Беловский  на 1-очередь должна составлять 34.0м3/сут. на расчетный срок должна составлять 40м3/сут .

## 2.3. Боровлянский сельсовет

Существующее положение

Дома оборудованные  централизованной  бытовой канализацией отсутствуют.

Канализование хозяйственно-бытовых стоков осуществляется в местные выгреба.

Проектные предложения

Территориальным планом на перспективу  предусматривается оборудование  существующего и нового жилья местной канализацией с выгребами и  с последующим вывозом стоков ассенизационными машинами на очистные сооружения далее на поля фильтрации.

На 1-ую очередь и на расчетный срок  предлагается новое строительство полей фильтрации  бытовых сточных вод.

Производительность очистных сооружений (полей фильтрации) в с.Боровлянка  на 1-очередь должна составлять 34,0м3/сут. на расчетный срок должна составлять 40м3/сут.

## 2.4. Гордеевский сельсовет

Существующее положение

Дома оборудованные  централизованной  бытовой канализацией отсутствуют.

Канализование хозяйственно-бытовых стоков осуществляется в местные выгреба.

Проектные предложения

Территориальным планом на перспективу  предусматривается оборудование  существующего и нового жилья местной канализацией с выгребами и  с последующим вывозом стоков ассенизационными машинами на очистные сооружения далее на поля фильтрации.

На 1-ую очередь и на расчетный срок  предлагается новое строительство полей фильтрации  бытовых сточных вод.

Производительность очистных сооружений (полей фильтрации) в п.Гордеевский  на 1-очередь должна составлять 34,0м3/сут. на расчетный срок должна составлять 40м3/сут.

## 2.5.  Петровский сельсовет

Существующее положение

Дома оборудованные  централизованной  бытовой канализацией отсутствуют.

Канализование хозяйственно-бытовых стоков осуществляется в местные выгреба.

Проектные предложения

Территориальным планом на перспективу  предусматривается оборудование  существующего и нового жилья местной канализацией с выгребами и  с последующим вывозом стоков ассенизационными машинами на очистные сооружения далее на поля фильтрации.

На 1-ую очередь и на расчетный срок  предлагается новое строительство полей фильтрации  бытовых сточных вод.

Производительность очистных сооружений (полей фильтрации) в с.Петровка   на 1-очередь должна составлять 30,0м3/сут. на расчетный срок должна составлять 38м3/сут.

2.6. Хайрюзовский сельсовет

Существующее положение

Дома оборудованные  централизованной  бытовой канализацией отсутствуют.

Канализование хозяйственно-бытовых стоков осуществляется в местные выгреба.

Проектные предложения

Территориальным планом на перспективу  предусматривается оборудование  существующего и нового жилья местной канализацией с выгребами и  с последующим вывозом стоков ассенизационными машинами на очистные сооружения далее на поля фильтрации.

На 1-ую очередь и на расчетный срок  предлагается новое строительство полей фильтрации  бытовых сточных вод.

Производительность очистных сооружений (полей фильтрации) в с.Хайрюзовка на 1-очередь должна составлять 30,0м3/сут. на расчетный срок должна составлять 38м3/сут.

2.7. Заводской сельсовет

Проектом предусматривается проведение ремонтных работ существующей системы водоснабжения, а также реконструкция существующих водозаборных скважин с учетом существующего технического состояния. В последующем необходимо предусматривать ежегодное гидрологическое обследование источников водоснабжения.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо устанавливать зоны санитарной охраны (ЗСО) в составе трех поясов. В первый пояс санитарной охраны подземного источника включается территория в радиусе не менее 50 м вокруг каждой скважины. Территория первого пояса санитарной охраны ограждается и благоустраивается. Запрещается пребывание на ней лиц, не работающих на головных сооружениях. В зону 2-го и 3-го поясов подземных источников включаются территория, обеспечивающая надежную защиту водозабора от попадания к нему бактериологических и химических загрязнений. Все строительство на территории 2-пояса ведется только по предварительному согласованию с Госсаннадзором. На ней устанавливается ограничительный санитарный режим. Неканализованные уборные устраиваются только с водонепроницаемыми выгребами и т. д. Границы зон 1, 2 и 3 поясов каждого водозабора и режим на их территории устанавливается по проектам водоснабжения города на основе специальных расчетов.

По скважине «Алтайская» выявить и устранить причину несоответствия согласно протоколу лабораторных испытаний №11845 от 10.11.11г.

Существующие водозаборные скважины имеют достаточную производительность с учетом перспективной застройки.

Для утилизации бытовых сточных вод проектом предусматривается на 1-ую очередь и на расчетный срок строительство полей фильтрации в c.Заводское и с. Озеро-Петровское.

Нормативным размер санитарно-защитной зоны определяется согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в зависимости от объема размещаемых стоков.

В местах размещения полей фильтрации необходимо проведение регулярного контроля негативного воздействия на почву и подземные водные горизонты. Для своевременной оценки влияния полей фильтрации на почву и подземные воды необходимо разработать программу мониторинга полей фильтрации.

2.8. Зелёнополянский сельсовет

Существующее положение

Дома оборудованные  централизованной  бытовой канализацией отсутствуют.

Канализование хозяйственно-бытовых стоков осуществляется в местные выгреба.

Проектные предложения

Проектом предусматривается проведение ремонтных работ существующей системы водоснабжения, а также реконструкция существующих водозаборных скважин с учетом существующего технического состояния. В последующем необходимо предусматривать ежегодное гидрологическое обследование источников водоснабжения.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо устанавливать зоны санитарной охраны (ЗСО) в составе трех поясов. В первый пояс санитарной охраны подземного источника включается территория в радиусе не менее 50 м вокруг каждой скважины. Территория первого пояса санитарной охраны ограждается и благоустраивается. Запрещается пребывание на ней лиц, не работающих на головных сооружениях. В зону 2-го и 3-го поясов подземных источников включаются территория, обеспечивающая надежную защиту водозабора от попадания к нему бактериологических и химических загрязнений. Все строительство на территории 2-пояса ведется только по предварительному согласованию с Госсаннадзором. На ней устанавливается ограничительный санитарный режим. Не канализованные уборные устраиваются только с водонепроницаемыми выгребами и т. д. Границы зон 1, 2 и 3 поясов каждого водозабора и режим на их территории устанавливается по проектам водоснабжения города на основе специальных расчетов.

Для утилизации бытовых сточных вод проектом предусматривается на 1-ую очередь и на расчетный срок строительство полей фильтрации в c.Зеленая Поляна, пос. Степной и с. Вершинино.

Нормативным размер санитарно-защитной зоны определяется согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в зависимости от объема размещаемых стоков.

В местах размещения полей фильтрации необходимо проведение регулярного контроля негативного воздействия на почву и подземные водные горизонты. Для своевременной оценки влияния полей фильтрации на почву и подземные воды необходимо разработать программу мониторинга полей фильтрации.

2.9. Кипешинский сельсовет

Существующее положение

Дома оборудованные  централизованной  бытовой канализацией отсутствуют.

Канализование хозяйственно-бытовых стоков осуществляется в местные выгреба.

Проектные предложения

Проектом предусматривается проведение ремонтных работ существующей системы водоснабжения, а также реконструкция существующих водозаборных скважин с учетом существующего технического состояния. В последующем необходимо предусматривать ежегодное гидрологическое обследование источников водоснабжения.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо устанавливать зоны санитарной охраны (ЗСО) в составе трех поясов. В первый пояс санитарной охраны подземного источника включается территория в радиусе не менее 50 м вокруг каждой скважины. Территория первого пояса санитарной охраны ограждается и благоустраивается. Запрещается пребывание на ней лиц, не работающих на головных сооружениях. В зону 2-го и 3-го поясов подземных источников включаются территория, обеспечивающая надежную защиту водозабора от попадания к нему бактериологических и химических загрязнений. Все строительство на территории 2-пояса ведется только по предварительному согласованию с Госсаннадзором. На ней устанавливается ограничительный санитарный режим. Неканализованные уборные устраиваются только с водонепроницаемыми выгребами и т. д. Границы зон 1, 2 и 3 поясов каждого водозабора и режим на их территории устанавливается по проектам водоснабжения города на основе специальных расчетов.

Для утилизации бытовых сточных вод проектом предусматривается на 1-ую очередь и на расчетный срок строительство полей фильтрации в c.Белое и с. Кипешино.

Нормативным размер санитарно-защитной зоны определяется согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в зависимости от объема размещаемых стоков.

В местах размещения полей фильтрации необходимо проведение регулярного контроля негативного воздействия на почву и подземные водные горизонты. Для своевременной оценки влияния полей фильтрации на почву и подземные воды необходимо разработать программу мониторинга полей фильтрации.

Мероприятия по улучшению состояния водных объектов

В целях поддержания благоприятного гидрологического режима, улучшения санитарного состояния, рационального использования водных ресурсов поверхностных водных объектов установить контроль состояния прибрежных защитных и водоохранных полосах, в пределах которых установлен специальный режим использования и охраны природных ресурсов и осуществления хозяйственной деятельности.

Поверхностные сточные воды от станций техобслуживания, АЗС, гаражей, промплощадок, перед сбросом в пониженные места рельефа необходимо предварительно очищать.

В силу статьи 6 Водного кодекса РФ, каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом и другими федеральными законами. В силу пункта 8 статьи 27 Земельного кодекса РФ приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ, запрещена.