ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
   ТРОИЦКОГО  РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

с. Троицкое

Об утверждении схемы теплоснабжения с. Троицкое Троицкого района Алтайского края до 2030 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,

постановляю:

- Утвердить прилагаемую Схему теплоснабжения с. Троицкое Троицкого района Алтайского края до 2030 года.

- Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Троицкого района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации района Журавлева В.В.

Глава района                                                                    	       А.В. Овсянников

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации

Троицкого района

«___» __________ 2019 г. № ___

С Х Е М А

теплоснабжения села Троицкое

Троицкого района Алтайского края

до 2030 года

ОГЛАВЛЕНИЕ

| 1. Общая часть……………………………………………………………. | 3 |
| --- | --- |
| Кратная характеристика села Троицкое…………………………… | 4 |
| 2. Существующее состояние теплоснабжения………………………... | 5 |
| 2.1. Функциональная структура организации теплоснабжения……. | 5 |
| 2.2. Институционная структура организации теплоснабжения села | 5 |
| 2.3. Источники тепловой энергии……………………………………. | 6 |
| 2.4. Источник центрального теплоснабжения………………………. | 6 |
| Центральная котельная…………………………………………... | 7 |
| 2.4.1. Описание и техническая характеристика котельной…………... | 7 |
| 2.4.2. Тепловая схема котельной………………………………………. | 7 |
| 2.4.3. Водоподготовка………………………………………………….. | 8 |
| 2.4.4. Тягодутьевой тракт………………………………………………. | 8 |
| 2.4.5. Автоматика безопасности (защита оборудования)…………….. | 8 |
| 2.4.6. Электроснабжение котельной…………………………………… | 9 |
| 2.5. Тепловые сети центральной котельной и зоны деятельности источника тепловой энергии…………………………………….. | 9 |
| 2.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки……………. | 10 |
| Определение расчетных тепловых нагрузок потребителей и расходов сетевой воды………………………………………… | 11 |
| Гидравлический расчет тепловой сети…………………………. | 12 |
| 3. Существующее состояние строительных фондов и генеральный план развития села. Прогноз спроса на тепловую мощность и тепловую энергию………………………………………. | 13 |
| 3.1. Перспектива развития центральной газовой котельной и центрального теплоснабжения…………………………………….. | 13-14 |
| 4. Приложения: |  |
| 1. Перечень коммунально-бытовых котельных……………………… Производственные котельные……………………………………… | 15 16 |
| 2. График зависимости температуры в подающем и обратном трубопроводах от наружной температуры………………………… | 17 |
| 3. Перечень потребителей тепловой энергии………………………… | 18-19 |
| 4. Схема теплоснабжения с. Троицкое от центральной газовой котельной…………………………………………………………….. | 20 |
| 5. Анализ хозяйственной деятельности МУП ЖКУ Троицкого района за 2018 год…………………………………………………………. | 21 |
| 6. Таблица тепловых нагрузок и расхода сетевой воды……………... | 22-23 |
| 7. Гидравлический расчет тепловой сети…………………………….. | 24-26 |
| 8. Генеральный план МО Троицкий сельсовет Троицкого района Алтайского края Схема развития объектов и сетей газоснабжения, теплоснабжения с. Троицкое……………………... | 27 |
| 9. Годовые и максимально-часовые расходы природного газа по котельным и промышленным предприятиям Троицкого района Алтайского края на расчетный срок до 2025 года………………… | 28 |

- Общая часть

Село Троицкое входит в состав Троицкого района Алтайского края.

Поселение граничит с Кипешинским, Петровским и Беловским сельсоветами Троицкого района и находится в 90км. от краевого центра г.Барнаула, связь с которым осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом.

Троицкий сельсовет с численностью населения на 01.01.2013г. 10673 человека имеет общую площадь территории 6034,5га. Протяженность поселения с севера на юг 5км., с запада на восток 5,7км.

Климат района резкоконтинентальный с холодной зимой и кратковременным жарким летом.

Абсолютный минимум температуры -53˚С, абсолютный максимум +39˚С. Среднегодовое количество осадков 598мм. Средняя годовая температура воздуха +2,3˚С. Средняя скорость ветра в январе 6,2м/сек. Господствующие ветры юго-западные. Снежный покров 40см. Нормативная глубина промерзания супесей, песков мелких и пылеватых - 2,3м., суглинков -1,9м.

Продолжительность отопительного сезона – 222 дня. Средняя температура воздуха в отопительный сезон – 8,7˚С. Расчетная температура проектирования -38˚С.

Сейсмичность района 7-8 баллов по шкале MSK-64.

Краткая характеристика села Троицкое.

Таблица 1. Общая характеристика села.

Площадь территории в границах поселения  - 6,0345 тыс.га.

Численность населения                                    -  9591 чел.

Отапливаемая площадь, всего                         - 237,82 тыс.кв.м.

в том числе:

жилых усадебных зданий                                 - 174,6 тыс.кв.м.

жилых двух - трехэтажных зданий                  -  17,5 тыс.кв.м.

общественных зданий                                       -  45,72 тыс. кв.м.

Средняя плотность застройки                          - 2100кв.м./га.

Расчетная температура наружного воздуха

для проектирования отопления                       - 38˚С

Средняя температура отопительного

периода                                                              - 8,7˚С

ГСОП

(градусосутки отопительного периода)         - 1931,4˚С/сут.

Особые условия для проектирования

тепловых сетей                                                - 7 баллов по шкале MSK-64

2. Существующее состояние теплоснабжения.

2.1. Функциональная структура организации теплоснабжения.

На территории муниципального образования действует 77 коммунально-бытовых, 20 производственных котельных малой и средней мощности. Из них: 75 котельных работают на природном газе и 22 - на каменном угле. (Приложение 1). Происходит постепенный перевод угольных котельных на газовое оборудование. Из 97 котельных 596 являются приобъектными, модульными или встроенными в здания, имеющие тепловые сети малой протяженности. В центральной части села установлена блочно-модульная газовая котельная мощностью 2,5мВт, обеспечивающая теплом многоквартирные дома, административные здания, предприятия обслуживания населения. Протяженность тепловых сетей данной котельной 2,3км. в двухтрубном измерении. Система отопления закрытая. Температурный график работы котельной 95˚С-70˚С. (Приложение 2).

В селе 4034 домохозяйства, которые имеют индивидуальные источники теплоснабжения, работающие на дровах, угле и на природном газе. Многоквартирные дома микрорайона залинейного, микрорайона ПМК и часть квартир в центральной части поселка переведены на внутриквартирное газовое отопление.

2.2. Институционная структура организации теплоснабжения села.

Обслуживанием и эксплуатацией центральной блочно-модульной газовой котельной мощностью 2,5мВт протяженностью 2,3км., а также котельной центральной районной  больницы мощностью 1,2мВт и котельной детской поликлиники мощностью 0,2мВт занимается МУП ЖКУ Троицкого района.

Котельные, обеспечивающие теплом здания комитета по социальной политике (котельные школ, детских садов, ДЮЦ, котельные РДК, библиотек, спортивных учреждений), эксплуатируются собственниками котельных, но ремонт, содержание газового оборудования и газовых сетей котельных производится Барнаульской сервисной компанией (БСК). Котельные приобъектные, принадлежащие предприятиям, организациям и учреждениям обслуживаются и эксплуатируются собственниками котельных. В жилом фонде значительное преобладание частного жилищного сектора из деревянных и кирпичных домов, отапливаемых дровами, углем и природным газом.

С началом газификации района происходит строительство встроенных в здания, пристроенных газовых котельных, установка модульных газовых котельных и перевод угольных котельных в резерв. Также, по мере газификации поселка происходит переход частного сектора на индивидуальное газовое отопление.

2.3. Источники тепловой энергии.

Отопление объектов с. Троицкое осуществляется угольными и газовыми котельными малой и средней мощности. Происходит планомерный переход котельных на природный газ. Теплоносителем является вода. Температурный график 95˚С-70˚С. Котельные предназначены в основном для отопления и работают в отопительный период. Исключение составляют котельные центральной районной больницы, психоневрологического интерната, детского дома и детской поликлиники, работающие в течение года и обеспечивающие помимо отопления горячее водоснабжение. На угольных котельных установлены стальные водогрейные котлы водотрубные секционные с ручной загрузкой угля и шлакоудаления. Угольные котельные не имеют химводоочистки и при достаточной жесткости воды (содержание железа и марганца превышает ПДК в 2 раза) имеют незначительный срок эксплуатации. Секции котлов забиваются шламом, происходит вздутие, прогар труб, нарушается теплоотдача и циркуляция. В ремонтный период, а также в аварийной ситуации производится замена труб, секций котла.

Газовые котельные представлены в основном жаротрубными котлами. Химводоочистка обеспечивается установками «Комплексон-6». Котельные укомплектованы всеми необходимыми приборами защиты и автоматики и предназначены для работы без оперативного персонала.

Ряд газовых котельных малой мощности обслуживается одним оператором по телефонной связи через модем.

Теплоснабжение в газовых котельных средней мощности и в котельных, осуществляющих ГВС, происходит через теплообменники.

Особенностью жаротрубных котлов, установленных в газовых котельных является высокая плотность теплового потока в жаровой трубе котла, которая, примерно, в 3-4 раза выше, чем у водотрубных котлов. За счет этого значительно снижены габариты и вес жаротрубных котлов. В то же время, за счет высоких тепловых потоков, а также за счет наличия свободного движения воды в котле, на поверхности жаровых труб и поворотных камер происходит пристенное кипение. Кипение воды происходит также на поверхности газотрубных пучков в местах их крепления на трубной доске первой поворотной камеры.

Данный недостаток привел к тому, что в газовом котле КВ-1,5 мощностью 1,5мВт, установленном в центральной блочно-модульной газовой котельной и введенном в эксплуатацию в 2005 году, с отопительного сезона 2011-2012г.г. началось коробление задней трубной доски, разрыв сварных швов и утечка теплоносителя. В 2013 году специализированной организацией была произведена замена задней трубной доски.

2.4. Источник централизованного теплоснабжения.

Источником централизованного теплоснабжения с. Троицкое является блочно-модульная газовая котельная мощностью 2,5мВт, установленная в центральной части с. Троицкое на ул. Л.Толстого и обеспечивающая теплом многоквартирные дома, административные здания, учреждения и предприятия обслуживания населения. (Приложение 3).

Центральная котельная.

2.4.1. Описание и техническая характеристика котельной.

Котельная изготовлена ОАО «Стройтрансгаз» Завод технологического оборудования, г. Москва, установлена и запущена в эксплуатацию в с.Троицкое в 2005 году.

В котельной установлены два жаротрубных водогрейных котла: КВ-1,5 мощностью 1,5МГВ в комплекте с горелкой «GB-Ganz» SGB-200-G/F-M и КВ-1,0 мощностью 1,0 МВГ с горелкой SGB-120-G/F. Сетевой насос фирмы Willo сдвоенный марки DL65/170-11/2, производительность каждого насоса 81,75кв.м./час, высота подъема 30м., мощность двигателя 11 квт. Передача теплоносителя в сеть происходит через два параллельно подключенных теплообменника VT-40 мощностью 2080 кВт каждый.

2.4.2. Тепловая схема котельной.

Тепловая схема котельной двухконтурная с независимым (через теплообменники) присоединением двухтрубной тепловой сети системы отопления к котлам, что обеспечивает более надежную их работу, защищая их от отложений накипи и шлама. Циркуляцию воды в первом (котловом) контуре обеспечивают циркуляционные насосы.

Присоединение двух теплообменников отопления по теплоносителю первого контура параллельное. Прямая вода первого контура с температурой 105˚С подается в теплообменники, где нагревает воду для систем отопления по температурному графику 95˚С-70˚С и, охладившись до 80˚С, снова поступает в котлы.

Регулирование тепловой нагрузки котельной, в зависимости от теплопотребления, осуществляется автоматически регуляторами горелочных устройств котлов и включением (отключением) котлов.

Регулирование температуры прямой сетевой воды системы отопления осуществляется автоматически по заданному температурному графику в зависимости от температуры наружного воздуха трехходовым регулирующим клапаном перепуском греющей воды первого контура мимо теплообменников.

Заполнение и подпитка котлового контура осуществляется химически обработанной при помощи автоматизированной  водоподготовки «Комплексон-6» водой.

Вода поступает в котельную с давлением 3-6 кгс/см² и идет в систему подпитки, включающую в себя автоматизированную водоподготовку, подпиточные насосы, бак подпиточной воды и необходимую арматуру. При понижении давления в котловом контуре ниже установленного, автоматически включается подпиточный насос и осуществляется подпитка.

В котельной осуществляется измерение расхода теплоносителя и тепла, выработанного котельной, турбинным водомером в комплекте с датчиками температур прямой и обратной воды и электронным блоком-вычислителем.

2.4.3. Водоподготовка.

В соответствии с представленным анализом исходной воды и требованиями к качеству обработанной воды необходимо удалить растворенное железо и снизить мутность. Для этого используется АСДР «Комплексон-6» для обезжелезования и повышения pH воды. Происходит противонакипная и антикоррозионная обработка подпиточной воды котлов методом применения растворов специально подобранных комплексоносодержащих реагентов. Реагенты соединяются с накипеобразующими солями и переводят их в растворимое состояние, обеспечивая тем самым невозможность выпадения или отложения накипи на поверхностях нагрева котлов, теплообменников и трубопроводах. Установки автоматического дозирования реагентов «Комплексон-6» работают в автоматическом режиме, обеспечивая установленную концентрацию реагентов в зависимости от расхода воды, идущей на подпитку.

2.4.4. Тягодутьевой тракт.

Топки котлов работают под наддувом с избыточным давлением. Воздух на горение забирается из помещения котельной встроенными в горелочные устройства высоконапорными вентиляторами. Дымовые газы от котлов отводятся по индивидуальным газоходам в индивидуальные дымовые трубы. Примыкание газоходов к трубам надземное. Стволы дымовых труб стальные двойные, теплоизолированные, опираются на специальный фундамент. В нижней части стволов труб имеются устройства для отвода конденсата.

2.4.5. Автоматика безопасности (защита оборудования).

Для котлов предусматриваются устройства, которые автоматически прекращают подачу топлива к горелкам при:

- повышении или понижении давления газа перед горелками;

- понижении давления воздуха перед горелками;

- погасании пламени горелок;

- повышении заданной температуры воды при выходе из котлов;

- повышении или понижении давления воды на выходе из котлов;

- неисправности цепей защиты, включая исчезновение напряжения.

Все устройства, которые срабатывают при повышении заданной температуры воды на выходе из котла и при повышении или понижении заданного давления воды при выходе из котла, имеют кнопку ручного сброса, т.е. при отключении этих параметров автоматический запуск котельной невозможен.

На вводе газопровода внутри котельной предохранительный запорный газовый клапан с электроприводом. Автоматическое закрытие этого клапана происходит при:

- загазованности помещения котельной более 10% нижнего предела концентрации воспламеняемости природного газа (метана);

- загазованности помещения котельной угарным газом (СО) с концентрацией до 100мг/м³;

- срабатывании датчиков пожарной сигнализации;

- прекращении подачи электроэнергии в котельную.

Открытие ПЗК в этих случаях производится вручную.

2.4.6. Электроснабжение котельной.

Установленная мощность котельной 37кВт.

Электроснабжение осуществляется двумя кабелями, рабочим и резервным от подстанции КТПН2Х250-10/0,4. Подстанция подключена от двух ВЛ-10, запитанных от разных фидеров главной понизительной подстанции, что позволяет производить переключение фидеров внутри подстанции при  отключении одной из линий электропередач.

2.5. Тепловые сети центральной котельной

и зоны деятельности источника тепловой энергии.

Центральная котельная обеспечивает теплом население многоквартирных домов, бюджетные и прочие организации, обслуживающие население центральной части поселка. (Приложение  4 ).

Тепловая сеть водяная, двухтрубная, закрытая. Выполнена стальной трубой диаметром от 300 до 50мм. Способ прокладки надземный и подземный в непроходных каналах. Длина теплосети 2,3км. Глубина прокладки теплосети 1,2м.

Сети изолированы минматами, обернутыми рубероидом и оцинкованным железом; пенополиуританом; в скорлупе.

Первая, основная разводка тепловой сети выполнена в тепловой камере размером 2х2,5м., высотой 2м. бетонной. В камере установлены 3 задвижки диаметром 250мм.

Остальные места разветвления тепловой сети и точки подключения абонентов выполнены в железобетонных колодцах диаметром 1,5м. и высотой 2м. с установленной в них на сетях запорной арматурой.

Присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах.

Учет потребленной теплоэнергии производится по теплосчетчикам, установленным на вводах потребителей. Давление в сети 3-3,5 кгс/см³.

Объем теплоносителя в сети 95м³.

2.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

В 2018 году центральной блочно-модульной газовой котельной было отпущено потребителям 5998 Гкал, в том числе: населению – 1320 Гкал, предприятиям – 4678 Гкал.

Стоимость 1 Гкал  по утвержденному тарифу составила 1885,53 руб. Всего по центральной котельной было реализовано тепла на сумму 8137,9 тыс. руб.

При этом, фактические затраты составили 9739,9 тыс. руб. Убыток составил  1601,098 тыс. руб.

Фактическая себестоимость 1 Гкал составила 2256,7 руб. (Приложение  5).

В числе затрат:

- стоимость газа и его транспортировка составила 4919,02 тыс. руб.;

- стоимость электроэнергии 695,7 тыс. руб.;

- заработная плата с отчислениями 472,3 тыс. руб.;

- амортизация 1145,9 тыс. руб.;

- внереализационные  расходы – 1047,9 тыс. руб.;

- другие расходы по содержанию оборудования - 434,2 тыс. руб.;

- текущий ремонт и материалы – 1024,9 тыс. руб.

Снижение убытков при эксплуатации котельных предполагается проведением комплекса мероприятий, направленных на:

- Снижение потерь в тепловых сетях путем

а) децентрализации отопительной системы и ликвидации протяженных тепловых сетей;

б) внедрение новых материалов при строительстве и ремонте тепловых сетей.

2. Снижение потерь в котлах, увеличение срока службы оборудования за счет улучшения химводоочистки котлов, внедрения режимных карт.

3. Регулировка внутридомовых систем отопления, ремонт, замена арматуры и приборов отопления.

4. Снижение расхода электроэнергии за счет установки энергосберегающего оборудования.

5. Мониторинг систем отопления, отапливаемых зданий, Утепление зданий.

6. Снижение затрат на заработную плату путем перехода на систему диспетчерского обслуживания котельных.

Определение расчетных тепловых нагрузок потребителей

и расходов сетевой воды

1. Тепловые нагрузки на отопление зданий были определены по укрупненным показателям

Qот=g V(t вн.р.- t н.р.), ккал/час.

где

g – удельная тепловая характеристика здания в зависимости от их

объема, ккал/м час С

V – объем здания по наружному обмеру, м

t вн.р. – расчетная температура воздуха внутри помещений

(берется в зависимости от назначения здания)

t н.р. – расчетная температура наружного воздуха для отопления,

С (в данной местности она составляет – 38˚С).

Расчетные тепловые нагрузки всех подключенных к тепловым сетям потребителей связаны в таблицу Приложения 6.

2. Определение расчетных расходов сетевой воды

Для проведения гидравлического расчета тепловой сети и подбора дросселирующих устройств были определены расчетные расходы сетевой воды для каждого потребителя (здания).

Расход сетевой воды на отопление определяется при расчетной температуре наружного воздуха по формуле

Qот.

Gот/p= ----------- * 10 ³, т/ч

t р.

где

Qот. – расчетная тепловая нагрузка на отопление, ккал/час

t р.    -  расчетный температурный перепад, равный разности температур

в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети

^t 1р. - t 2р. = 95-70=25˚C

Гидравлический расчет тепловой сети

В основу гидравлического расчета тепловой сети к отопительному сезону были заложены тепловые нагрузки существующих зданий, а также откорректированная схема тепловой сети.

На схеме показаны расчетные участки, длины и диаметры трубопроводов, а также расчетный расход теплоносителя.

Целью гидравлического расчета является определение пропускной способности трубопроводов, гидравлических потерь в них и располагаемых напоров в любой точке сети.

Гидравлический расчет был произведен на основании данных расчетной схемы.

Потери напора на каждом участке сети находились как сумма потерь напора от трения (линейные потери и потери напора от преодоления местных сопротивлений в запорной регулирующей аппаратуре, рельефа сети и т.д.).

1. Линейные потери напора определялись по номограмме с поправкой на действующую эквивалентную шероховатость (поправочный коэффициент к удельным потерям).

Эквивалентная шероховатость определялась по справочным данным в зависимости от длительности эксплуатации трубопроводов.

Таким образом, линейные потери на каждом расчетном участке определялись по формуле

^Hл = K R уд. L, м.

где

R уд. – удельные потери напора, мм/м

L – длина расчетного участка, м.

K – поправочный коэффициент к удельным потерям

2. Потери напора в местных сопротивлениях определялись по номограмме в зависимости от скорости сетевой воды на данном участке и суммы коэффициентов местных сопротивлений.

Сумма коэффициентов местных сопротивлений находилась в зависимости от конструктивных особенностей сети и установленной на пути сетевой воды до расчетного участка регулирующей, запорной и другой арматуры.

- Суммарные потери напора на расчетном участке находились по формуле

^H = ^Hл + ^Hм, м.

Результаты гидравлического расчета тепловой сети приведены в таблице Приложения  7.

3. Существующее состояние строительных фондов

и генеральный план развития села. Прогноз спроса

на тепловую мощность и тепловую энергию.

Существующая система теплоснабжения административно-бытовых и производственных зданий и сооружений с. Троицкое - децентрализованная с большим количеством котельных малой и средней мощности, работающих на твердом топливе и природном газе. (Приложение  8).

Суммарная тепловая мощность всех коммунально-бытовых и производственных котельных составляет 11,84 Гкал/час, работающих на угле и 21,415 Гкал/час – на газе. Протяженность сетей теплоснабжения в двухтрубном исполнении составляет 4,6 км.

Тепловые сети выполнены из стальных труб, тепловая изоляция из минеральной ваты, покровный слой – сталь тонколистовая оцинкованная и стеклопластик рулонный. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки -  децентрализованное от котлов и печек. Вид топлива – дрова, каменный уголь, газ.

В перспективе тепловые нагрузки коммунально-бытовых котельных остаются без изменений, производственные котельные дополняются двумя комплексами: тепличный комплекс на 3га с расходом тепла  28,29 Гкал/час и комбикормовый завод с расходом тепла 14,48 Гкал/час.

Суммарная тепловая мощность всех котельных муниципального образования с. Троицкое на 2030 год составит 76,578 Гкал/час.

В связи с газификацией села продолжится реконструкция котельных с переводом их на газообразное топливо.

Существующие тепловые сети по мере износа будут перекладываться с использованием современных теплоизолирующих материалов.

3.1. Перспектива развития центральной газовой котельной

и централизованного теплоснабжения.

С начала газификации района (2005г.) происходит постепенная децентрализация отопительной системы.

Строительство приобъектных котельных происходит по плану газификации района (детские сады, школы, библиотеки, больницы, поликлиники, оздоровительные комплексы, спортивные и культурные объекты); по мере выделения средств на установку котельных административных зданий и ведомственных учреждений (здание Администрации села, районный суд, здание ПО «Троицкое», АКБ «Зернобанк»), установка котельных на объектах частного предпринимательства (гостиница, магазины).

Происходит массовый перевод квартир многоквартирных домов на индивидуальное газовое отопление.

Значительная дороговизна перевода квартир на индивидуальное газовое отопление, большой срок окупаемости затрат компенсируются рядом преимуществ индивидуального отопления:

1. Отопление квартир в любое время, что особенно актуально в осенний период, когда отопительный сезон официально не начался, а в квартирах сыро и дискомфортно.

2. Возможность поддерживать в квартире любую температуру в соответствии с индивидуальной потребностью жильца.

3. Наличие в квартире горячего водоснабжения, чего не обеспечивает центральное отопление.

Кроме того, затраты на индивидуальное теплоснабжение вызваны также заменой тепловых приборов на современные, более энергоемкие и ресурсосберегающие.

В то же время, жильцы многоквартирных домов, подключенные к центральной системе отопления, ставятся в невыгодные условия, так как на них ложится содержание приборов учета тепла, общедомовых тепловых сетей и запорной арматуры. Все это, одновременно с опасением в надежности центрального отопления из-за износа оборудования приводит к лавинообразному отключению квартир многоквартирных домов от центрального отопления.

Снижение объема полезного отпуска тепла при неизменных потерях в центральных тепловых сетях и незначительном изменении объема потребления электроэнергии и газа, приводит к росту себестоимости 1 гигакалория тепла, отпущенного потребителю, а при ограничении роста стоимости теплоэнергии делает эксплуатацию центральной котельной заведомо убыточной.

Физический износ оборудования котельной приводит к росту затрат на ее ремонт и содержание.

Кроме того, по данным ВНИПИТеплоэнергопроект срок службы покровного слоя для защитных покрытий тепловых сетей на основе природных полимеров (подземные прокладки): рубероид изолирующий – 2-3 года, стекторубероид - 3-4 года. Тепловые потери теплопроводом увеличиваются ориентировочно при полном разрушении изоляции в 4 раза.

Таким образом, можем сделать вывод, что централизованная система теплоснабжения с. Троицкое не имеет перспективы. Теплоснабжение будет осуществляться газовыми котельными малой и средней мощности, установленными на объектах и в жилом секторе.

В плане газификации с. Троицкое до 2025 года уход от центральной котельной не предусмотрен (Приложение  9).